문서번호	교량안전과-7300
결재일자	2018.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	04/25 한유석
협 조

자 문 회 의  결 과 보 고

(양화교 첨가시설물 간섭부 받침 교체방안의 적정성 여부 검토)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04

안전총괄본부

(교량안전과)

자문 회의 결과 보고

( 양화교 첨가시설물 간섭부 받침 교체방안의 적정성 여부 검토 )

양화교 내진보강공사 시행중 첨가시설물(도시가스관, KT통신관)간섭으로 인한 변경된 받침교체방안의 적정성 여부를 검토하고자 외부전문가 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 양화교 내진보강공사

□ 규    모 : 교량받침교체 145개(탄성받침), 연단보강 8개소 등

□ 사업기간 : ‘17.12.21 ~ ‘18.06.18

□ 도 급 비 : 1,127,980천원

Ⅱ		자문회의 개요

□ 일 시 : 2018.4.23(월) 15:00 ~ 16:30

□ 장 소 : 서울시청 서소문별관 1동 2층 공용회의실

□ 안 건 : 양화교 첨가시설물 간섭부 받침 교체방안의 적정성 여부 검토

○ 도시가스관 및 통신관 교량 통과로 인한 받침 간섭부 교체방안

□ 참석자 : 총 7명             ※ 시공사관계자 배석(2명)

○ 내 부(3명) : 교량안전과장, 강구조교량팀장, 담당자

○ 외 부(4명) : 양화교 주치의 김태흥 등 4명

Ⅲ		주요 자문의견

: 위원별 세부내용은 “붙임” 참조

□ 도시가스관 간섭부 : 교대부(A2) 받침 2개소 교체 방안

○ 노출된 도시가스배관은 안전확보를 위해 장기적으로 이설 필요

- 우회관로 설치 등 이설계획 수립하여 이설토록 관리기관에 요청 필요

○ 가설벤트 설치 및 작업방법에 관하여

- 가설벤트 구조계산서 기초부 침하에 대한 지지력 검토 추가(침하발생우려)

- 가설벤트 column(수직재) 규격 상향 검토

- 받침교체시 거더 안전성 및 도시가스관 저촉이 안되도록 검토

- 가설벤트를 이용한 잭업작업시 작업하중(잭업하중) 편차 발생 제어 방안 등 충분한 검토 후 시행 요망

- 가설벤트 기초 H-빔 폭 확대 또는 종방향 배치를 횡방향 배치로 변경 및 기초콘크리트 시공 등을 통하여 지지면적 최대화 필요

○ 시공자가 정밀시공토록 시공방법 도면 명기

- 가설벤트 전도방지 위해 가새 보강 요망 및 잭인상 높이, 교통처리 계획 명시, 틈새방지 방안, 인상시 신축이음장치 단차 확인 등

○ Br3 받침교체시 RCT-빔 거더 하면 앵커링 작업시 주철근 저촉여부를 반드시 확인하고 시공 바람

- T-빔의 경우 거더 하면의 철근은 중요한 주철근으로 잘리면 안 됨

○ 협소부 장비사용시 안전대책 충분히 강구

- 설계 의도되로 시공이 잘 안되는 경우가 많음

○ 가스배관 및 받침 브라켓(2개소) 상태 확인 필요

○ 서울도시가스(주) 의견

- 도시가스배관 중압 300A X 7m 구간에 대하여 피복손상방지를 위해 고무패드(10t) 설치 필요

- 화기(절단) 및 용접작업구간은 보호철판(2t)을 설치하여 안전 확보 필요

※ 공사기간 긴급상황대비 도시가스배관 운영팀을 현장에 배치하고 화기작업시 안전조치 사항을 사전에 확인할 예정 임

□ 통신관 간섭부 : 교각(P1) 및 교대부(A2) 받침 4개소 교체 방안

○ 사용하지 않는 통신관은 사용량 확인하여 정리 필요

○ 제시된 변경 공사 설계방안은 현장여건을 충분히 고려하여 적정한 것으로 판단되며, 시공시에도 설계자의 안전에 관한 의도가 충분히 반영되도록 시방 및 시공관리가 매우 중요

○ 받침용량이 P1 전·후구간의 규격이 틀려 받침 교체후 신축이음 단차가 발생하지 않도록 품질관리 확보에 만전을 기하기 바람

○ 받침부 용접시 현장 여건상 4면이 아님 2~3면 용접이라면 충분한 용접두께 확보 필요

○ 받침 솔 플레이트(sole plate) 2~3면 용접시공에 대한 이력관리 필요

- 안전점검 및 진단시 용접누락으로 지적되지 않도록 관리 필요

Ⅵ		행정사항 및 향후계획

□ ‘18. 4월 : 자문의견을 반영하여 받침교체방안 설계 보완

□ ‘18. 5월 : 내진받침교체 공사에 반영 시행

○ 수방관련하여 안양천 고수부지 P1 교각부 우선 시행

□ ‘18. 5월 : 첨가시설물 관리주체에 공사시 입회 요청 및

장기적으로 이설 요청 공문 발송

□ ‘18. 5월 : 공사기간 연장(당초 ‘18.6.18 → 연장 ‘18.12.10)

□ ‘18. 6월 : A2 교대부 작업관련 교통통제 협의(강서경찰서)

□ ‘18. 7월 ~ 8월 : A2 교대부 내진받침교체 시행(교통통제 필요)

○ 교통통제에 따른 시민불편 최소화위해 휴가철 시행(약 2주 정도)

□ 자문위원 수당지급 : 100,000원/1인

붙 임 : 위원별 자문의견서 각 1부. 끝.