문서번호	원무과-5874
결재일자	2018.5.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	서무팀장	원무과장	어린이병원장
고현철	이창기	김성년	05/01 김재복
협 조
	주무관			김진보
	주무관			홍정표

2018년 어린이병원 시설 및 환경 안전관리 계획

2018.  4.

어린이병원

원무과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년 어린이병원 시설 및 환경 안전관리 계획

어린이병원 시설 및 환경 분야 시설물에 대해 관련 법규 및 검사 요건을 준수하여 시설물에 대한 안전성 확보와 효율적인 관리로 환자 및 보호자, 직원을 보호하기 위한 안전관리 계획임.

Ⅰ		일반현황

1. 인력현황

(2018년 4월 현재)

*	*******					***********
	**	**	**	**	**	**	****	****
***	*	*	*	*	*	**	*	**
	**** ****	****	**** ****	*	****	****** ***** *****	****** ********	****** ***** *****

2. 건축물현황

본관준공 : 2008. 02. 17. / 발달센터준공 : 2017. 07. 14.

연 면 적 : 25,815.83㎡(본관 : 14,871.99㎡+발달센터 : 10,943.84㎡)

구 분	본관(동관/서관)	발달센터
기 관 명	서울특별시어린이병원
주 소	서울특별시 서초구 헌릉로 260(내곡동 6-7)
규모/구조	- 연면적: 14,871.99㎡ - 구 조: 철근콘크리트조	- 연면적: 10,943.84㎡ - 구 조: 철근콘크리트조
계 단	- 피난계단(동관): 지상1층 ~ 옥상층(2개소) - 피난계단(서관): 지하1층 ~ 옥상층(1개소)	- 피난계단: 지하2층 ~ 지상5층(1개소) - 피난계단: 지하1층 ~ 지상5층(1개소)
승 강 기	- 7대(동관2대, 동관 1대(식당용)/서관2대/발달센터2대)
용 도	중앙공급실/식당/방재센터/전산실/원장실/원무과/재활의학과/병동/진료기획팀/QI/간호부/소아청소년과/치과/약제과/기계실/전기실 등	강당/세미나실/일상생활훈련/초록학교/음악치료/미술치료/정신건강의학과/튼튼운동장/지하주차장 등

3. 주요 설비현황

기계 및 전기 설비 현황

❍ 기계설비 : 냉난방설비, 공기조화설비, 가스설비, 진공설비, 급수설비, 위생설비 등

❍ 전기설비 : 수전설비, 변압기, 비상발전기, UPS, 태양광설비 등

❍ 기계 및 전기설비 현황

구 분	본관(동관/서관)	발달센터
전기시설	- 수전전압: 특고압(22,900V) 수전용량: 3,950Kw - 변압기: 1000KVA (2대), 750KVA(1대) - 비상발전기: 300kw(2대) - UPS: 50KVA(2대) - 태양광발전: 30.601kw	- 수전전압: 특고압(22,900V) - 변압기: 400KVA(3대) - UPS: 100KVA(1대)
기계시설	- 냉온수기 : 2대 - 보일러: 1ton(1대)/2ton(1대) - 공조기: 10대 - 승강기: 5대	- 지열설비: 3대 - 공조기: 2대 - 승강기: 2대

통신설비현황

❍ 통신설비 : 전화설비, 비상호출벨설비, CCTV 설비 등

❍ 비상호출벨 현황

- 유선비상호출벨(너스콜) 현황

구분	수신기위치	수신기	발신기	비고
동관 6층	61병동		2
동관 5층	51병동		3
서관 5층	재활 낮 병동	1	20
동관 4층	41병동 스테이션	1	30
동관 4층	42병동 스테이션	1	30
동관 3층	31병동 스테이션	1	30
동관 3층	32병동 스테이션	1	30
발달센터 5층			4
발달센터 4층			9
발달센터 3층			7
발달센터 2층			6
발달센터 1층	발달센터스테이션	1	6
발달센터 B1층			8
발달센터 B2층	동관 1층 방재실	1	14
계		7	199

- 무선비상호출벨 현황

구분	수신기위치	수신기	발신기	중계기	비고
본관 6층	진료기획팀	1	7	2
본관 5층	치료사 사무실	1	2	1
본관 4층	43병동 스테이션	1	5
본관 4층	42병동 스테이션	1	3
본관 3층	34병동 스테이션	1	1
본관 3층	33병동 스테이션	1	5
본관 3층	32병동 스테이션	1	3
본관 2층	재활의학과	1	6	1
서관 2층	건강검진실	1	4
본관 1층	방재실	1	4
서관 1층	소아과 외래	1	7
발달센터	B1층 안내데스크	1	2	1
계		12	36	5

****************

**	**	**	**	**	***	****	**********	*
****	**	**	**	*	**	**	**	***

소방설비 현황

❍ 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화활동상 필요설비 등

❍ 소방설비 현황

시설명	소 화 설 비										경 보 설 비					피 난 설 비					소화활동상 필요설비					소화용수설비
	소화기						옥내소화전	스프링 클러			자동 화재 탐지 설비 / 회 로 수	전자싸이렌	비상방송설비	발신기	시각경보기	피난유도등	휴대용조명등	비상조명등	인명구조기구	경사 식구 조대	연결송수관	방수기구함	방수구	방화셔터	방화문	상수도 소화전
	분말	자동확산	C O 2	하론	강화액	소공간자동		헤드	알람밸브	프리액션밸브
설치 수량	194	7	10	11	1	7	63	2914	10	3	887/ 74	39	611	63	117	406	20	785	4	15	5	7	17	16	6	1

4. 시설물 및 설비 관리주체

구 분	관리 부서	관 리 자	감 독 자
시 설 물	서무관리팀	시설(건축) 담당공무원	서무관리팀장
냉난방설비, 진공설비	서무관리팀	공업(기계) 담당공무원
급수설비, 위생설비	서무관리팀	공업(기계) 담당공무원
소방설비	서무관리팀	소방안전관리자
승강기설비	서무관리팀	승강기운행관리자
가스설비	서무관리팀	가스안전관리자
전기설비, 통신설비	서무관리팀	전기안전관리자

*************

******		*******	*****
*		*********
*********		*******
	******	*******	******************
	******	*******	*******************
	********	*****	******
****		*******
	******	*****	**********
	******	********	*******************

Ⅱ시설 및 환경 유지관리

1. 시설물 및 설비 관리

□ 건축물 유지관리	8

□ 기계설비 유지관리	9

□ 전기 · 통신설비 유지관리	10

□ 소방설비 유지관리	11

□ 위험성평가 추진	13

2. 쾌적한 의료환경 조성

□ 실내공기질 관리	14

□ 청소 관리	15

3. 감염관리 지원

□ 의료폐기물 관리	16

□ 병원 소독관리	17

1. 시설물 및 설비 관리

1		건축물 유지관리

▸ 건축물 지속적 수리 및 보수 추진(부서 건의 및 요구사항 반영)

▸ 자체 및 전문기관 점검을 통한 안전사고 사전 예방

건축물 현황

□ 연면적 : 25,815.83㎡

□ 건축물 : 2개동

구 분	규 모	연면적(㎡)	주 용 도
본 관	지하1층 ~ 지상5층	14,871.99	병동 및 사무실
발 달 센 터	지하2층 ~지상5층	10,943.84	정신건강의학과

추진방법

□ 자체 점검

시설물명	점검내용	점검주기	점검기관
건 축 물	수시점검, 수리 및 보수	연4회(분기별)	자체

□ 외부기관 점검

시설물명	점검유형	점검주기	점검기관
건 축 물	정기점검	1회/반기(6월,12월)	도시기반시설본부
	정밀점검	1회/3년(2019년 실시 예정)	외부전문기관

*****

*********	******	****	****
*******	******	**	*****

2		기계설비 유지관리

▸ 기계설비의 최적 기능 유지 및 기계설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
냉난방설비	흡수식냉동기	320RT	2대
	증기보일러	노통연관식 1톤	1대
	관류보일러	관류식 2톤	1대
공기조화설비	공기조화기	냉·난방 공조용	12대
가스·진공설비	정압기	AFV-2HM	1개소
	공기압축기	7.5KW, 1.5KW	4대
급수설비	저수조	340톤	1조
	음수대	아리수 3, 정수기 11	14대
위생설비설비	폐수탱크	용량 6.5㎥	1개소
	정화조	2,800인조	1조
기타설비	승강기		7대

추진방법

□ 자체 및 외부점검

설 비 명	점검유형	점검주기	점검기관
냉난방,공기조화설비	일일점검, 수리 및 보수	1회/일	자체
보일러	법정점검(개방, 성능검사)	1회/년	에너지관리공단
	세관, 정비	1회/년	전문기관위탁
흡수식냉온수기	세관, 정비	1회/년	전문기관위탁
가스·진공설비	일일점검, 수리 및 보수	1회/일	자체
	고압, 도시가스 정기점검	1회/년	한국가스안전공사
급수설비	위생점검	1회/월	자체
폐수탱크 시설	일일점검	1회/일	자체
승강기	수시점검, 수리 및 보수	1회/월	위탁업체

******************************

*******	*****	**	******	****
******	******	****	*****	******
******	***********	*****	*****	********
********	********	****	***	*******

*****

*********	******	****	****
*********	******	**	*****
********	***	*	*
*********	***	*	*
****	***	*	*

3		전기․통신설비 유지관리

▸ 전기설비의 최적 기능 유지 및 설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
전기설비	수변전설비	22.9KV/3,950KW	1식
	변압기	1000KVA×2, 750KVA×1 400KVA×3	6대
	UPS	50KVA×2, 100KVA×1	3대
	비상발전기	300KW×2	2대

통신설비	전화교환기	IPECS-2000	1식
	ARS시스템	DISA-9000	2식
	CCTV	주차관리19, 외곽9, 시설관리 98	124대

추진방법

□ 자체점검

설 비 명	점검주기	점검기관	비고
수변전설비	1회/일	자체
분전반	1회/주	자체	육안점검
	1회/년	자체	절연저항측정
전기설비	1회/주	자체	육안점검
비상발전기	2회/월	자체	시운전, 육안점검

□ 외부 전문기관 점검

설 비 명	점검유형	점검주기	점검기관
수변전설비	사용 전 검사	증설시	전기안전공사
	정기검사	1회/2년	전기안전공사
	전기안전진단	필요시	전문업체
통신설비(전화교환)	월간 점검	1회/월	위탁업체

*****

*********	******	****	****
*********	******	**	*****
*********	******	**	*****

4		소방설비 유지관리

▸ 정기점검 및 순찰 활동으로 안정적 소방기능 유지

▸ 교육 및 훈련을 통한 대응능력 제고

주요 설비현황

시설명	소 화 설 비										경 보 설 비					피 난 설 비					소화활동상 필요설비					소화용수설비
	소화기						옥내소화전	스프링 클러			자동 화재 탐지 설비 / 회 로 수	전자싸이렌	비상방송설비	발신기	시각경보기	피난유도등	휴대용조명등	비상조명등	인명구조기구	경사 식구 조대	연결송수관	방수기구함	방수구	방화셔터	방화문	상수도 소화전
	분말	자동확산	C O 2	하론	강화액	소공간자동		헤드	알람밸브	프리액션밸브
설치 수량	1 9 4	7	10	11	1	7	63	2 9 1 4	10	3	887/ 74	39	6 1 1	63	1 1 7	4 0 6	20	7 8 5	4	15	5	7	17	16	6	1

추진방법

□ 자체 및 외부점검

점검종류	점검방법	점검주기	점검 대상
소방안전순찰	자체점검	일 1회	- 어린이병원(본관/발달센터/지하주차장)의 시설물
소방안전점검	전문업체 (위탁)	월 1회	- 어린이병원(본관/발달센터/지하주차장)의 소방시설 - 소화기구, 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비 - 대피로 및 비상구
종합정밀점검	전문업체 (위탁)	연 1회 (상반기)	- 어린이병원(본관/발달센터/지하주차장)의 소방시설
작동기능점검	전문업체 (위탁)	연 1회 (하반기)	- 어린이병원(본관/발달센터/지하주차장)의 소방시설

□ 교육 및 훈련

구 분	실 시 주 기	대 상	비 고
소방안전교육	반기 1회	전 직 원
신규직원교육	채용 시	신규직원
모의 소방훈련	반기 1회	전 직 원	합동1회, 자체1회

*****

*********	******	****	****
********	******	**	*****
*************	*****	*	*
********	*****	*	*

5		위험성평가 추진

▸ 사업장 유해 · 위험요인에 대한 실태 파악 및 관리 개선 대책 수립

▸ 적절한 작업환경 조성으로 산업재해 예방 및 근로자 건강장해 예방

		위험성평가 개요
		□ 근거 :「산업안전보건법」제5조(사업주 등의 의무) □ 평가대상 ❍ 유해 · 위험요인에 의한 부상 또는 질병 발생이 합리적으로 예견 가능한 모든 작업 ❍ 과거의 산업재해 · 사고 발생 작업 □ 평가절차

		추진계획
		□ 평가종류 : 최초평가 □ 평가기간 : 2018년 7월 ~ 10월 □ 평가방법 ❍ 총괄 담당자 및 부서별 평가 담당자 위험성평가 교육 ❍ 전문기관 평가 **********************************

2. 쾌적한 의료환경 조성

1		실내공기질 관리

▸ 실내공기질 측정 · 관리를 통한 환경요인 위해 예방

▸ 지속적 실내공기질 개선 노력

실내공기질 측정 개요

□ 근거 :「실내공기질 관리법」제12조, 같은 법 시행규칙 제11조

□ 측정대상 : 다중이용시설, 의료기관, 실내주차장 등

□ 측정항목 및 측정주기

측정대상	기 준	측 정 항 목	측정주기	비고
의료기관 주 차 장	유지기준	미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 일산화탄소, 총부유세균(병원만 해당)	1회/년	측정주기 신설 (2016. 12.22.)
	권고기준	이산화질소, 라돈, 석면, 오존, 총휘발성유기화합물(5종)	1회/2년

		추진계획
		□ 실내공기질 측정 ❍ 측정대상 : 병원, 실내 주차장 ❍ 측정일자 : 2018년 1월 ~ 6월(주차장)/7월 ~ 12월(병원) ❍ 측정지점 : 2개 시설 6개 지점(병원 4, 주차장 2) ❍ 측정항목 : 유지기준, 권고기준 ❍ 측정방법 : 실내공기질 측정대행업 등록업체 의뢰 *************************

□ 실내공기질 관리

❍ 공조기, FAN 등에 대한 운전상태 점검(일 1회 이상) 및 모니터링

❍ 공조기 소모품(필터) 정기적인 교체

종 류	기준	성 능	교체주기	설치장소
Pre Filter	10㎛	중량법 85% 이상	1회/월	외부공기 유입구
Medium Filter	3-5㎛	비색법 80% 이상	2회/1년	순환전, 후
Hepa Filter	0.3㎛	DOP 99.97% 이상	1회/1년	33,34,43병동

❍ 이상 발생 시 공조기 풍량 및 댐퍼조절, 콘트롤 판넬 이상에 대한 신속 조치

2		청소 관리

▸ 청사 내 · 외 청소 실시로 청결한 청사환경 제공

▸ 적정인력 유지, 복지 향상을 통한 근무의욕 고취

인력 현황

******************************************

***	*****	***** *********	*** **********	*** ***
*****	** ***********	* **********	*** **********	* ****

		추진계획
		□ 청소 실시 ❍ 청소구역 : 청사 내ㆍ외부 및 청사 주변 ❍ 근무시간 : 평일 : 06:00~15:00, 토요일, 일요일, 공휴일 : 06:00~12:00 ❍ 청소방법 - 병실, 사무실, 화장실, 복도 등 청사 청사 내ㆍ외부 및 청사 주변 - 의료폐기물, 쓰레기 수거 및 운반 □ 시설청소원 적정인력 유지 ❍ 기간제근로자 채용을 통한 부족한 청소인력 보충 □ 근무환경 개선 ❍ 깨끗한 청사 관리를 위한 청소용품 구매 ❍ 사무실 재배치를 통한 휴게공간 확보

3. 감염관리 지원

1		의료폐기물 관리

▸ 의료폐기물 관리를 통해 의료감염 발생 위험 최소화

▸ 의료폐기물 처리업체에 전량 위탁(용역) 처리

		위탁처리 개요
		처리대상 : 격리의료․위해의료․일반의료 폐기물 ※「폐기물관리법」제2조「정의」및 같은 법 시행령 제4조「의료폐기물의 종류」 용역기간 : 2018년 1월 ～ 12월(1년) *********** ****************************************************** ***************************

		관리점검 및 시설정비
		관리점검 ❍ 의료폐기물 보관시설 점검(월1회 이상) ❍ 의료폐기물 보관시설 소독(주1회 이상)

2		병원 소독관리

▸ 어린이병원 청사 소독(용역)을 통한 감염발생 사전 예방

		추진계획
		소독위탁용역 ❍ 소독대상 : 어린이병원 청사 소독 ❍ 용역기간 : 2018년 1월 ~ 12월(1년) ************************* *********************** ❍ 소독주기 : 월 1회

Ⅲ 사고 발생 시 조치

사고 발생 시 보고체계

경미 사고 발생 시

			사건·사고 보고서
				↓
사고 발생	→	신고자 접수자		→	감독자, 담당자 보고		→	후속 조치	→	원무과장 보고

중대 사고 발생 시(인명사고, 중대사고 판단 시)

		사건·사고 보고서				인력 동원, 외부기관 협조 요청
			↓				↓
사고 발생	→	신고자 접수자	→	감독자 담당자 보고	→	병원장 원무과장 보고	→	후속 조치	→	병원장 원무과장 보고		→	위원회 상정 후 개선조치

********************

		******* *****
		*
		******* ******	*	********** ************* *************** ********** ***************
		*
		****** ********
		*
***** ******** ***** ********	*	********* ***** ******	*	**** ******* *********
		*
	**	******** *********
	**	************ *********
	**	******* *********

Ⅳ 행정사항

시설 및 환경 안전관리 계획에 따라 시설물 관리 및 시행

노후시설 및 보완, 정비가 필요한 시설의 신속한 보수로 시설 환경 개선

본 계획에 포함되지 않은 사항은 별도 계획 수립 후 시행

붙임  1. 시설물 및 주요 설비의 연간 안전점검 계획 1부

2. 사건 · 사고 보고서(양식) 1부

3. 2018년 어린이병원 위탁용역현황 1부. 끝.