건설기술심의 검토서

○ 안 건 명 : 북부간선고가교 정밀안전진단 심의

○ 분    야 : 종합

항 목	검 토 의 견 (4-1)	비 고
참여기술자	1. 참여기술자별 실제 참여한 수행분야 및 참여기간 등 작성 보완 ① [표]분야별 참여기술진 명단 및 정밀안전진단 결과표의 책임(참여)기술자 현황은 참여기술자별 실제 참여한 수행분야(외관조사, 내구성평가, 상태평가, 안정성평가, 보수·보강방안 등)와 참여기간을 세부적으로 작성하고 서명 또는 날인토록 할 것. ② 용역 준공시 최종 용역보고서에 참여한 기술자의 성명, 담당업무, 참여기간의 기록은 과업수행계획서와 일일 작업일지를 근거로 실제 용역 참여기술자 등록 적정 여부 등을 확인할 것.
외관조사	2. 보수·보강 이력 〈표2.1.9〉 (보고서 p25~26) - 상·하부구조 부재별로 구분하여 보수·보강부위에 대한 위치 및 규모, 공법 및 자재명, 시행년도, 시공자 등에 대한 내용이 미흡하므로 보완할 것. 3. 보수·보강 이력〈표2.1.9〉에서 보수·보강을 실시한 부위에 대한 재손상 발생 여부 확인 결과 및 조치내용 보완 ① 보수·보강 부위의 재손상 발생 여부, 발생내역, 재결함 발생률 ② 보수·보강의 적합성, 재손상 발생 원인 및 대책 제시 ③ 보수·보강 부위의 재손상 원인이 보수·보강 당시 하자로 인한 경우 하자 보수 내역 및 조치내용 제시 ④ 내진보강공사 이력에 대한 현황조사 결과를 보고서에 수록할 것. 4. 교면포장 망상균열 및 열화 - 교면포장 망상균열 및 열화 심화 등으로 인하여 전면재포장 및 일부분 재포장 계획에 따른 교량 구간별, 년도별(‘14~’16년) 포장 계획 현황도를 작성할 것. 5. 교량 받침장치 위치별 외관조사 및 상태 분석 - STBR10 P42R 이동량 부족(p151), 본교 MP44, MP46 가동 불량, MP45 소울플레이트 미동 및 볼트파단 등이 조사되었으므로, - 각 받침장치 위치별 결함상태 및 주변 부재의 손상상태와 기능성(지지, 이동, 회전) 확보상태 분석결과 등에 대한 총괄 현황표를 작성할 것.

항  목

검    토    의    견 (4-2)

비 고

외관조사

6. 배수시설의 현황(위치, 간격, 형식 등) 조사

- 배수구 구배불량 및 막힘 등에 따른 체수로 교면포장 및 바닥판 열화손상 등을 유발할 수 있으므로, 배수시설의 위치, 간격, 형식 등을 조사하여 문제점에 대한 대책을 제시하고, 유지관리에 활용할 수 있도록 배수시설에 대한 총괄 현황표 및 배치도를 작성할 것.

7. 강교 접합부의 볼트 체결 상태 확인 및 유지관리

① 강교 접합부 볼트 연결상태에 대한 조사결과 및 조치내용을 제시할 것.

② 볼트 파단 및 탈락 등 체결불량이 확인되는 볼트군은 현황 및 위치도를 작성하여 유지관리에 활용할 수 있도록 조치할 것.

8. 전차 점검 외관조사 결과와의 비교·분석

- 전차 점검 외관조사 결과와 비교 분석 시 각 부재별 손상 수량의 증·감 발생 등에 대한 원인 분석 등이 미흡하므로 보완할 것.

9. 진단결과 일정규모 이상(0.3㎜이상) 균열의 진행성 여부 확인 등을 위한 관리대장 및 외관조사망도 작성

① 각각 관리번호를 부여하여 관리번호별 구조물 균열 최끝지점에 지워지지 않도록 착색 및 번호, 점검일자 표시 요망

② 정기점검 시 점검자가 휴대할 수 있도록 균열 관리번호에 따른 별도 외관조사망도를 작성하여 균열 진행 여부 확인이 가능토록 할 것.

③ 아래 균열에 대해 가장 최근 점검과 금회 진단 시 작성된 외관조사망도를 수록하고, 결함내역{발생년도, 결함의 규모(폭, 길이, 깊이 등)}에 대한 원인 분석 및 대책을 제시할 것.

- STBR 11 구간 교각(표3.2.36) 균열 0.3mm이상 (보고서 p158)

- 본선구간 교각(MP39) 균열 0.7mm이상 (보고서 p212)

- 본선구간 교각(MP57) 균열 0.8mm이상 (보고서 p212)

- 도시개발공사구간 교각(P4,P6,P7,P9) 균열 0.3mm이상 (보고서 p253)

10. 외관조사망도의 결함물량표에 최종보수내역(보수년월, 공법 및 자재명, 물량)을 추가 작성할 것. (과업내용서 참조)

연번	적출 년도	결함 종류	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량
1	2008	균열	0.2	4		4	[eqn: m]	1	09.05	에폭시주입/DH-200	4	재결함
2	2013	백태	0.1	0.2		0.02	[eqn: m ^{2}]	1				신규

항 목	검 토 의 견 (4-3)	비 고
내구성평가	11. 내구성 조사·시험 및 결과 분석 (보고서 p300~338) ① 전차 점검과 금회 진단 시 조사 및 시험 위치도면을 수록할 것. ② 각 시험항목별 시험위치에 대해 전차 점검과 비교하여 금회 시험위치 및 개소를 선정한 사유에 대해 구체적으로 제시할 것. 12. 강재 비파괴 시험 및 조사 (보고서 p331) ① 과업내용서에 “강재구조물 정밀안전진단 시는 용접산업기사 이상 보유자로 중급기술자 이상 자격요건을 갖춘 용접기술자와 합동으로 조사를 실시하여야 한다.”고 되어 있으므로, 강재 비파괴 조사일자, 조사내용, 수행자 등 현황자료를 수록할 것. ② Steel Box Girder 구간 필렛용접부(복부판과 플렌지 연결부, 보강재 연결부 등)의 표면 결함(육안검사 등)에 대한 확인결과 및 조치방안 등을 제시할 것.
시설물의 상태평가	13. 전차 점검과의 상태등급 변동현황 비교·분석 (보고서 p347~350) ① 개별 교량 상태평가 결과표에 부재별로 상태등급 변동(상향, 하향) 현황을 전차 점검과 비교할 것. ② 전차 점검과 개별 교량 상태평가 결과 비교 시 상태등급이 하향된부재에 대한 등급 하향 원인 분석 및 등급 상향 대책을 제시할 것.
안전성평가	14. 재하시험 이력 보완 - 재하시험 위치 선정사유 및 위치도, 측정 당시 제반사항(재하시험 일자 및 시간, 시험회수, 기상조건 및 온도, 시험자 등)을 구체적으로 기재하고, 재하시험 위치별 사진을 수록할 것. 15. 구조 해석조건(설계도서/현장실측/적용) 비교·분석 - 안전성평가는 시공된 구조물의 부재치수, 시공상태 등을 정밀 조사 분석하여 실측된 구조물의 치수에 의한 구조해석을 실시하여야 할 것으로, 적용단면, 사용재료(강재, 콘크리트, 철근), 부재별 철근간격 및 피복두께, 하중종류(고정하중, 활하중 등)로 구분하여 구조 해석조건(설계도서/현장실측/적용)을 비교·분석하여 수록할 것. 16. 내진성능평가 결과 N.G 평가에 대한 대책 등을 제시할 것. (보고서 p519)

항 목	검 토 의 견 (4-4)	비 고
보수·보강방안	17. 보수·보강 개략공사비 적정성 검토 ① 보수공법의 단가 적용 근거 제시 ② 보수·보강공사 시 필요한 가시설 설치 비용 등에 대한 개략공사비를 제시할 것. 18. 단면복구공법 적정성 검토 - 콘크리트 파손 및 철근노출에 대한 단면복구공법은 철근탐사시험 분석결과의 콘크리트 피복두께 등을 고려하여 적합한 시공방법을 검토하여 제시할 것. 19. 강재 도장박리 및 부식부에 대한 재도장 보수공법 검토 ① 도장보수 당시 적용된 공법과 재료 등을 확인하여 본 교량에 가장 적합한 도장공법 검토 ② 도장공법에 대한 단가 적용 근거 제시
유지관리방안	20. 강재구조물 결함(강재변형, 용접부 결함 등) 유지관리방안 - 강재구조물 결함(강재변형, 용접부 결함 등)부위에 대해 보수하지 않고 “주의관찰”로 조치하여 주기적으로 점검 실시하는 부재는 유지관리 시 활용할 수 있도록 부재 위치별 현황 및 위치도를 작성할 것.
기타

2014년  5월 20일

검토위원 :  최 진 선  (서명)