□ 채택 대안 목록 : 44건

번호	제 안 명	제안유형
1	지하2층 용역원실 남녀공간, 관리실 면적 확대(램프 하부공간 활용)	편의성 향상
2	지하2층 배수판 하부 방수층 삭제	예산절감
3	세대 평철 난간대 스텐레스 스틸로 변경	안전성 강화
4	지하층 램프 슬라브 방수 삭제 (하부 전기실 부분만 유지)	예산절감
5	지하1,2층 D/A 접합실의 개구부 설치(환기 확보)	설계보완
6	지하1층, 지상2,3층 남녀 화장실 입구 분리하여 계획 반영	설계보완
7	엘레베이터 피트 내 집수정 설치	설계보완
8	식당천정 충고 조정(H=3,000 => H=3600)	설계보완
9	지상3층 연구원, 보육센터 방화셔터 구획 축소	안전성 강화
10	지하층 내벽 마감 계획 개선	예산절감
11	주차장 램프 벽 마감 계획 개선	예산절감
12	아뜨리움 내부계단 마감계획개선	시공성 향상
13	무근콘크리트 두께 조정 개선	시공성 향상
14	최상층 슬라브 두께를 개선	시공성 향상
15	IBS 인증 삭제 검토	시공성 향상

번호	제 안 명	제안유형
16	주거전용 분리수거 보관함을 계획	설계보완
17	2~3층의 보육센터내 보육실과 회의실의 위치를 변경	설계보완
18	지하1층 다목적 강당 무대 조정실 확대 요청	설계보완
19	사무공간과의 연계를 위하여 관장실 공간 이동	설계보완
20	옥외 보안등주 설치폼을 기계장비 설치품으로 변경	예산절감
21	옥외 보안등에 다기능 접속함 설치	안전성 강화
22	관내 바닥배선 품셈은 80% 할증 적용	예산절감
23	반복공정의 배관품셈은 90% 할증 적용	예산절감
24	발전기 용량은 비상부하 전체합산을 적용	예산절감
25	세대분전반에는 주택용 차단기 적용	예산절감
26	케이블 설치 품셈은 동시포설 할증을 적용	예산절감
27	초음파 유도설비의 적정성 검토	시공성 향상
28	임시 소방시설 적용	안전성 강화
29	침실내 유도등 설비 적정성 검토	편의성 향상
30	EPS/TPS실 바닥,벽,천정 CON`C마감=>유지보수 원활토록 바닥은 에폭시,천정,벽은 페인트 마감적용	설계보완

번호	제 안 명	제안유형
31	ESS,UPS 실내 환기 냉방장치=>유지보수 측면에서 냉방장치 설치	설계보완
32	전기실 상부에 탕비실 위치=>유지보수 감안하여 수손방지 방안 검토	설계보완
33	태양광 구조물 축조신고=>관련법령 시방서 적용, 신고 후 작업토록 반영필요	설계보완
34	실별 풍량밸런싱을 위한 분기덕트가 적용된 공간에는 볼륨댐퍼 삭제	시공성 향상
35	수평 횡주위생배관에 익스펜션조인트 설치	안전성 강화
36	화장실 냉난방용 EHP 삭제	시공성 향상
37	지하2층 우수배관은 동파가 우려될 사항이 아니므로 열선 삭제	예산절감
38	폐쇄 하향식헤드 → 폐쇄 하향식 조기 반응형 헤드로 변경 (지상층만 적용)	안전성 강화
39	스프링클러 알람밸브 2차측에 정압과압방지장치 설치	안전성 강화
40	탈취유니트 방진장치 삭제	예산절감
41	화장실배기용 탈취유니트 삭제	예산절감
42	지열 천공에 따른 유지 보수 대한 방안제시를 시방서에 명기하시기 바람	설계보완
43	소화수조의 재질-일람표와 소화수조 상세가 상이함(SMC변경)	설계보완
44	옥내소화전함 및 소화수조 내진 상세도 누락=>설계 반영	설계보완