하수관로 공사 주요 공종별 점검(확인)사항

공종	세부공종	확인내용	비 고
토공	○줄파기	•지장물 노선의 직각방향 40~50m
	○터파기	•가시설 미설치 시 터파기 구배(1:0.3)유지
	○되메우기	•층다짐 두께는 관 상단 20cm까지 한 층을 15cm , 관 상단 20cm 이상은 한 층을 30cm
		•최대건조밀도 관주위 90%이상, 관상단 ․ 노반 95%이상
	○잔토처리	•즉시반출여부
	○도로절단 및 파쇄	•저소음장비(저소음커터기, 리퍼 등)사용여부
배수공	○하수관부설	•경사검사 매10m마다 허용오차 ±3cm (역경사가 일어나지 않는 한도)
		•측선변동오차 관중심선 매10m마다 좌우 10cm
		•경사검측 이행여부
		•하수관로 이음부 이격상태
	○관기초공	•관로 하단 최소 10~20cm (잡석, 모래기초 등)
	○맨홀시공	•인버터, 사다리 설치, 본관과 접속 상태
	○빗물받이 및 연결관 시공	•연결 각도 60° 원칙(본관 대구경 90° 가능), 경사 1% 이상, 구체 거푸집 시공
	○가정관 연결	•천공기 사용 및 단지관 사용여부
	○연결관로 접합	하수박스,맨홀 ⇔ 관로 접합부 개선 ․ 수팽창 고무지수링, 무수축 몰탈, 보호포(수밀시트) 설치 등
포장공	○기층공	•다짐율 노체 90%, 노상 95%
	○도로포장	•아스콘 온도 섭씨120°c이상,
		•표층 및 중층 한층 다짐 두께 7~10cm 이내 다짐장비 조합(마카담, 탄댐, 타이어 로울러)
	○보도포장 복구	•침하, 단차, 보도블록 절단 (보도블록 10계명 이행여부 점검)
연결관공	○빗물받이 및 연결관 시공	•연결 각도 60° 원칙(본관 대구경 90° 가능), 경사 1% 이상, 구체 거푸집 시공
	○최소토피	•가정내 배수관 20cm이상 유지 •가정외 연결관 60cm이상 유지
	○되메우기	•층다짐 두께 토사 15cm, 점토 10cm •램머 등 소형공구를 통한 충분한 다짐여부
	○가정관 연결	•천공기 사용 및 단지관 사용여부 •천공시 관저고에서 1/2이상 지점 천공여부
	○관보호공	•지장물 및 하중이 많이 타는 구간 관보호공 설치
	○접속부위 시공	•단지관 설치 등 •접속부위 다짐 현황 등
가시설공	○가시설	•경량복공 및 가시설 설치 상태
부대공	○교통처리 및 안전관리	•교통처리계획, 안내원 배치 유무
안전	○사전 교육	•작업개시전 작업장 안전에 대한 교육실시 여부
	○안전시설 설치	•휀스, 안전표지판 등 설치 여부
기타	○교육이수	•현장종사자 전문기술교육 이수여부 확인(교육인증제)
	○기 타	•주민홍보 등 공사안내
	○준공서류	•연결관로 시공전반 증빙자료 확보 등

보도블록 공사 주요 공종별 점검(확인)사항

○ 보도블록 10계명 이행여부

○ 관련지침 : 보도블록공사 설계시공 매뉴얼

공종	세부공종	확인내용	비고
시공	○ 현장 확인	○ 공사 착수 전 시민홍보 안내 ○ 안전시설 설치 확인
	○ 측구시공	○ 도로의 과다점용 여부 ○ 보행임시 통로 및 보행안전도우미 배치 ○ 적정한 안전펜스 등 설치 ○ 측구 콘크리트 타설 및 양생 (경사 불량으로인한 물고임 현장 집중 점검)
	○ 토공작업	○ 기층다짐상태 확인 ○ 공사 자재적치 적정성 및 일일 안전점검 ○ 굴착구간 고무패드 설치, 보행자통로 설치, 보행안전도우미 배치 여부 ○ 종·횡단 경사도 확인
	○ 보도포장	○ 보행통로 확보 및 시민 불편 최소화 ○ 블록포장 정밀시공 (매뉴얼 참조) ○ 기층 다짐상태 및 레벨 확인 ○ 일일자재 적정 반입여부 ○ 줄눈간격확인, 불량블록 점검 ○ 마감블록 절단기 사용 및 조각블록 시공확인 ○ 점자블록 포설상태 확인 ○ 경계석 턱 낮춤 및 적정 간격 준수 여부 ○ 다짐시 비산먼지 예방
	○ 현장정리	○ 공사잔재 및 자재반출 시민불편사항 유무 ○ 공사장 청소 실시여부

하수박스 보수보강공사 주요 공종별 점검(착안)사항

□ 준비물 : 설계도면, 점검용 망치, 줄자, 기타 하수박스 출입시 필요 장비

공종

세부공종

확인내용

비고

시공

○단면보수,보강

•치핑깊이 적정여부, 피복두께 적정여부, 들뜸, 박리

여부 등

※ 점검용 망치로 시공부위를 타격하여 속이 빈소리가

나는지 확인

•철근노출 보수보강시 적정 치핑여부, 부식물 제거

여부, 철근방청여부 등

○균열보수

•균열 폭 및 길이, 누수여부(누수시 원인분석 지시)

○설계,시공 불일치 확인

•설계도면 위치대로 시공이 되었는지 측점별,

공종별 현장확인(설계보다 과다, 과소 시공여부)

○준설상태

•토사 및 콘크리트몰탈, 시공자재 방치 여부

○유수장애시설물 존치여부

•상수도, 도시가스, 통신 등 유수장애시설물 존치여부

부대공

○교통처리 및 안전관리

•교통처리계획, 안내원 배치

안전

○밀폐공간 장비 비치

•가스측정기, 통신장비, 안전줄 설치 여부 등

○안전시설 설치

•접근 방지책, 안전표지판 등 설치 여부

돌발

강우

○작업계획 신고

•일기예보와 일기상황 고려한 투입계획 등 사전 신고 절차 수행 여부

- 강수확률 50%이상 : 작업취소

- 강수확률 50%미만 : 기상변화 주의

○작업장 안전확인

•맨홀주변 안전울타리 설치 여부, 작업공간내  유기물 방치 여부, 급경사 구간 미끄럼방지 및 유수차단 등

○환기

•적정 공기 상태를 위한 환기 실시 여부

산소	황화수소	탄산가스
18%이상 23.5% 미만	10ppm미만	1.5%미만

•가연성 가스 존재시 방폭형 모터 및 팬 사용

○안전원 배치

•2인 이상 안전원 배치 여부(지하, 지상)

○작업자 안전장비 착용

•안전모, 안전화, 안전조끼, 통신장비(작동상태 확인), 휴대용 랜턴, 산소농도 측정기 등 착용 여부

○긴급 대피시설 설치

•맨홀 사다리, 구명 밧줄 등 비치 여부

•맨홀간 거리가 100m 이상일 경우 : 경광등, 경보기, 휴대용 조명 비치 여부

기타

○ 기  타

•주민홍보 및 공사안내표지판, 출입구 출입제한 표지판 등 설치여부

※ 시공성에 중대한 결함이 예상될 경우 코아 채취 확인

안전관리 주요 점검(착안)사항

항 목	점 검 사 항	비고
안전관리일반	○ 작업개시전 작업장 안전에 대한 교육실시 여부
	○ 안전관리자 순찰활동 및 공사장 순회 점검 사항
	○ 개인보호구 착용여부 확인
	○ 전기 및 화재예방 관련 사항 - 전기 위험표지판 및 경고안내문 설치여부 등 - 현장사무실, 창고, 숙소에 소방기구 비치 여부 등
	○ 공사장 주변 휀스 설치
	○ 접근금지 방지책 설치 여부 - 지하구조물 터파기부위, 맨홀, 집수정, 웅덩이 등의 깊은 터파기 부위, 건설기계류 작업구간 등 출입통제가 필요한 장소
	○ 안전표지판 설치여부 - 위험물저장소, 자재창고, 공동구, 보일러실, 지하실 및 그 외 안전표지판 설치가 필요한 장소
	○ 각종 자재의 현장 정리정돈 여부
흙막이지보공	○ 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부
	○ 조사 및 점검 - 부재접합, 교차부 상태 및 부재의 손상, 변형, 부식, 변위탈락 유무 - 지지점의 결합상태 이상 유무 - 토류판 갈라짐, 변형 등 이상 유무 - 용수 유무 - 배면차수 시공시 최하단부의 용수상태 및 조치 여부
	○ 배면공동 충진 및 토사유출 방지 조치실시 여부
	○ 토류판 설치 시 확인사항 - 토류판 배면의 공극 유무 - 용수로 인하여 토류판이 젖은 부위 보강 여부 - 토류판 연결사용 금지조치 이행 여부 - 굴착과 동시에 지보공 적기설치 여부
사면 붕괴	○ 굴착면 적정 안전기울기 유지 및 표면수 유입방지용 배수로설치 여부
	○ 붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무제거 여부
	○ 굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치여부
지반 침하	○ 침하, 균열, 변형 여부 점검실시 - 현장 및 주변 지반에 대하여 최소 1일 1회 이상 순회 점검 - 침하, 균열, 변형 발생시 대책 수립 및 시행 - 중장비 사용 전 지반 및 가설도로 지내력 확보
	○ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 실시 여부

하수관로 연결관 비굴착공법 점검(확인)사항

공종	세부공종	확인내용	비 고
시공	○관경별 시공방법	•기준준수 - D800mm미만 기계시공 - D800mm이상 인력시공
	○접합부 보수	•연결과 접합부에 그라인딩 작업 수행 확인 •작업공정 CCTV 모니터링 실시여부
	○연결관 천공	•기존연결관 위치에 정확히 천공 •D800mm미만 기계시공 •D800mm이상 인력시공 (2인1조) 준수 여부 •천공기차량은 민원 및 교통방해가 없는곳에 배치 •천공작업후 발생된 잔여물은 전량 수거 여부
	○연결관 접합부보수	•인력작업시 맨홀주변 안전시설 설치 여부 •인력작업시 시점~종점맨홀에 각각 환풍기 설치(가스측정후 진입) 여부 •마무리 미장상태 확인(관내 요철부분 유무)
	○현장 뒷정리	•공사시 발생된 영향의 원상복구 시행 여부
	○각종기록물 확보	•동영상은 보수로봇의 관로집입부터 보수공정까지 기록 •사진은 작업전, 중, 후를 확인할수 있도록 촬영
유지관리	○신설연결관 시공시	•천공 접합부는 몰탈등으로 충진 확인 •연결관 돌출부위 관내부면의 형상에 맞게 절단시공 •기존 관내부 CCTV자료 확인 여부
안전	○유해가스	•적정 공기 상태를 위한 환기 실시 여부 •가스측정기, 산소측정기등 사용 여부 •필요시 강제 환기실시 여부
	○유수에의한 위험	•기상예보 확인(서울시 돌발강우 매뉴얼 준수) •암거의 경우 각락을 이용한 물돌리기 시행 여부
	○추락등에 의한 위험	•안전모, 안전화, 안전조끼, 통신장비(작동상태 확인)등 착용 여부

하수도 청소 추진실태 점검(확인)사항

공종	세부 공종	확인내용	점검란 (O/X)
관리 · 감독	청소 계획	•사전조사 시행여부 - 사전조사를 통한 청소계획 수립여부 - 준설구간 현장점검표 활용여부
		•청소계획의 타당성 점검 - 중점/일반관리구역에 대한 각각의 청소계획 수립여부 - 청소계획 통합수립 여부(청소예산 시비, 구비 통합발주)
		•준설구간과 세정(물청소) 구간 계획기준(근거)
	청소 실적	•2017년 준설계획 대비 현재 실적 점검 - 준설계획과 실제 준설실적의 일치여부 - 준설계획 대비 실적미진 사유 점검
		•준설 및 세정작업에 대한 작업근거 확보여부 - 작업전/작업중/작업후의 동영상 및 사진자료 확보여부 - 세정작업의 경우 계획대비 증감이 있을 경우 작업시행 근거
	청소 관리	•하수관로, 빗물받이 준설시행의 체계성 확인 - 사전 현장조사를 통한 계획적인 구역별 시행여부 - 빗물받이 청소 시 연결관 청소시행 여부
		•준설완료 시설물에 대한 적정관리 여부 - 준설완료 구간의 GIS 입력 및 관리카드 작성여부
		•자치구별 준설장비 보유현황
현장 조사	중간 적치장	•중간적치장 CCTV 등 감시시설 설치여부
		•토양 및 지하수 오염방지를 위한 시설 설치여부 - 바닥 콘크리트의 적정설치 및 관리상태 - 배출수 처리시설의 설치 및 관리상태
		•악취 및 강우시 유실방지를 위한 시설설치 여부 - 지붕 및 덮개, 가림막 등 설치여부
	빗물 받이	•빗물받이 청소완료 구간에 대한 현장점검시행 - 준설완료 시설에 대한 확인점검으로 작업의 적정성 점검 - 빗물받이 연결관에 대한 작업시행 여부
종합의견		•각 자치구별 준설에 대한 우수 사례 및 문제점 제시 등