문서번호	슬러지재활용과-462
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
이진호	김지응	김황래	05/15 정흥순
협 조

위생처리장 협잡물종합처리기 교체계획

2014. 5. 14

서울시난지물재생센터

(슬러지재활용과)

위생처리장 협잡물종합처리기 교체계획

‘14년도 단위사업인 노후 협잡물종합처리기 교체계획임

□ 협잡물처리기 8대중 ‘02년도에 설치한 1대(3호기) 교체 (350백만원)

사업개요

❍ 내  용 : 노후 종합협잡물처리기 150㎥/h ×1대 교체

규격	수량	설치년도	교체년도(계획)	비 고
150㎥/h	2	2001	‘2012년	교체완료
	4	2002	‘13년 1대
			금회 1대 교체 예정
			‘15년 1대
			‘16년 1대
	1	2006	‘17년 이후
	1	2011	‘22년 이후

❍ 사 업 비 : 350백만원

❍ 사업기간 : ‘14.5~9월

운영실태

❍ ‘02년도 설치한 협잡물처리기의 로타리스크,등 주요부품의 노후·마모에 따른 성능 저하로 분뇨처리 공정운영에 지장을 초래하고,

❍ 분뇨탈취공사에서 시공한 저류조 구조변경으로 인하여 과일의 씨앗류 등 미세한 협잡물이 제거되지 않음

- 씨앗류 등이 후속공정인 소화공정의 슬러지이송용 텔레스코프 밸브 등에 적체되어 막힘현상 발생, 소화공정 운영에 지장 초래

- 발주처(도기본)에 보완 요구한 결과 과업범위외의 사항으로 회신

※ ‘12년부터 협잡물종합처리기 교체시 미세한 협잡물을 처리할수 있는 기능을 보완하여 연차적으로 교체중(’12년 2대,13년 1대 교체완료)

<분뇨탈취 공사 전․후 공정 비교>

▸공사전 : 과일의 씨앗류 등이 저류조 상부에 부상되어 청소시 분리제거 가능

▸공사후 : 저류조 폭기에 의해 씨앗류 등이 정화조오니와 혼합되어 제거 불가

조치의견

❍ 협잡물 종합처리기에 미세 협잡물처리기능 보완 설치

❍ 발주방법 : 조달발주(수의계약)

- 협잡물종합처리기는 로타리스크린 등 정밀한 기기들이 조합 구성되어 있는 시설로써

- 설계 및 구매에 전문성이 요구되는 제품으로 적정한 원가산출 및 예산집행을 위하여 조달구매 시행

- 대상업체 : 거림환경(주) 대표 김성균, 부산시 강서구 송정동 1473-1

- 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 4의 사목, 타목

사. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우

타. 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조ㆍ공급한 자 외의 자로부터 제조ㆍ공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우

❍ 추진일정

-  ‘14.  5월         : 조달발주

-  ‘14.  6 ~ 9월   : 계약 및 교체설치

붙임) 수의계약 사유. 끝

수의계약 사유

- 현재 설치된 협잡물종합처리기는 8대가 한정된 공간에 동일규격의 구성품인 로타리스크린, 스크류프레스, 싸이크론, 원심분리기 등이 조합되어 있으며,

- 통합 협잡물콘베이어와 침사콘베이어를 통하여 협잡물 등을 처리하는 연계시스템으로 구성되어 운영중임

- 교체대상 시설을 철거하고 철거된 공간내에 신규기기를 설치하여야 하는데, 제작업체별로 구성품의 배열, 규격, 재료 등이 각각 서로 상이하므로 불특정제품 선정은 곤란함

- 또한 신규 구매예정 제품은 기존시설의 구성품에 미세협잡물처리기능이 추가된 시설로써 일반적으로 부피 증가가 예상되나, 입형웨지바형은 동일규격이므로 철거공간에 설치가 가능함 (협잡물처리기 종류 : 입형웨지바형, 로타리웨지바형, 횡형웨지바드럼형, 타공드럼형)

- 협잡물 및 침사 콘베이어는 하부 및 좌우 측면으로 일정하게 배열되어 가동중으로  규격 및 사양 등이 다른 제품을 설치하여 운영할 경우 기존시설과 연계운영이 곤란함

- 한편, 기존시설과 같은 시설로 교체할 경우, 철거시설의 부품은 예비품으로 재활용이 가능하고, 전기판넬 등 계장제어장치를 새로 설치하지 않아도 되므로 약 5,850만원의 경제적 효과가 있음(전기장치설치비용 2,800만원 + 부품재활용 3,050만원)

- 따라서, 기존의 전기 및 계장제어시스템의 활용과 시설의 호환성 운전(유지관리) 및 철거장소에 설치가 가능한 입형웨지바형 등이 특허출원된 기존 시설 납품업체(거림환경)와 수의계약으로 구매하고자 함

<특허출원 10########호>

- 미세 협잡물처리용 웨지형바 스크린을 포함하는 협잡물 종합처리장치로써, 6mm이상의 협잡물과 모래 및 6mm이하의 미세협잡물을 함께 처리할 수 있도록 구성

<협잡물 종합처리기 및 부대시설 설치장면>

- 로타리스크린 : 정화조오니에 포함되어 유입되는 협잡물 제거

- 스크류프레스 : 로타리스크린에서 분리된 협잡물을 압축 탈수시켜 호퍼로 배출

- 싸이크론     : 원심력에 의해서 고비중의 모래 등을 분리

- 원심분리기   : 싸이크론에서 분리된 모래 등에서 수분을 제거한 후 호퍼로 배출