문서번호	원무과-7411
결재일자	2018.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
이순균	조선행	정태명		05/24 박찬병
협 조

자가용전기설비 정기검사 결과보고

2018. 5

원 무 과

[시설팀]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

자가용전기설비 정기검사 결과보고

우리병원 자가용전기설비에 대하여 전기사업법에 의거 한국전기안전공사에 정기검사(2년주기)를 의뢰하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		점검개요

□ 관련근거

❍ 「전기사업법」 제65조(정기검사)

❍ 「전기사업법 시행령」 제62조(권한의 위임·위탁)

❍ 「전기사업법 시행규칙」 제32조(정기검사의 대상·기준 및 절차)

□ 병원 전기설비 현황

장비명	용 량	대수	설치년도	점검대상	비고
수전설비	22.9KVA 600KVA	1	2002년	대상	의료용
	22.9KVA 600KVA	1	2002년	대상	전등,전열
	22.9KVA 750KVA	1	2002년	대상	일반동력
	22.9KVA 500KVA	1	2002년	대상	냉난방
비상발전설비	220/380V 750KVA	2	2002년	대상	비상발전용
태양광 발전	50KW	1	2002년	비대상	4년주기 점검

Ⅱ		정기검사 항목

□ 검사항목

❍ 수전선로(인입 고압전력 케이블) 상태

- 수전설비 : 2,450KVA

❍ 수전설비 동작 상태

- 차단기류(LBS, VCB, ACB, MCCB 등)

- 변성기류(CT, PT, MOF, LA 등)

- 전력변압기(TR) 등

❍ 비상발전설비 동작 상태

- 비상발전설비 : 1,500KVA

Ⅲ		정기검사 결과

□ 정기검사 결과 : 합 격

❍ 수전선로(인입 고압전력 케이블) 상태 : 합격

❍ 수전설비 동작 상태 : 합격

❍ 각종 고압반, 저압반 동작 상태 : 합격

❍ 비상발전설비 동작 상태 : 합격

□ 정기검사 특이사항

❍ 발전기용 과전압계전기(OVR) 레바를 최소로 설정하여 운영할 것

❍ 특고압 및 저압반내 보호계전기는 ‘보호협조’ 조치 권유

❍ 전기실 출입 및 작업시 ‘절연화, 안전모(AB, ABE)’ 착용할 것

□ 정기검사 점검사진

한국전력 책임분계점 개폐기 개방 후 정전	정전 후 비상발전기 가동

한전라인 전력차단 여부 확인	각종 계기류 점검
한국전기안전공사 수배전반 동작상태 점검	전기실 전기안전관리자 변압기 점검
한국전력 전력인입	수배전반 정상가동 여부 확인

Ⅳ		행정사항

❍ 발전기용 과전압계전기(OVR) 최소치 변경 – 유지보수 업체

❍ ‘보호협조’, 한국전기안전공사에 의뢰 검토요청

❍ 전기작업 및 전기실(수변전실, EPS실) 상시 출입자에 한해 절연화 및 안전모 구매지급

❍ 정전시 비상전기가 들어가지 않은 시설에 대해 비상발전기 또는 UPS라인 포설작업

붙임 : 자가용 전기설비 정기검사 실시 확인서 1부.  끝.