“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설(저수조) 형식변경 계획 보고

1. 관련근거

가. 중구청 도심재생과-10928(2016.9.21.)“서소문밖 역사문화공원 조성 관련 소방저수조 사용제한 알림”

나. 재난관리과-5826(2016.9.26.)“소방용수시설(저수조) 임시 폐조(알림)”

다. 서역공CM-1805-47호(2018.5.31.)“서소문공원 소방 저수조 폐전 협조 요청의 건”

라. 재난관리과-3105(2018.6.4.)“서소문 공원 저주소 폐조 관련 현장확인 결과 보고”

2. 서소문공원 재공사로 인한 저수조 폐조 요청 관련 검토(확인)한 결과 다음과 같이 조치하고자 합니다.

가. 저수조 개요

○ 위   치: 중구 서소문로 칠패로 5

○ 대   상: 저수조(공설267호)

○ 수   원: 40t(저수위 2.8m, W:4m×L:4m×H:3m)

나. 검토 개요

○ 내    용: 폐조 또는 형식변경 처리의 적정성 등

○ 현장확인: 대응총괄팀장 고정호 및 용수담당 이재훈

○ 검토결과: 형식변경 조치(저수조 -> 지상식 소화전)

※ 공사 비용은 수도법에 따른 원인자부담 처리

○ 형식변경 사유

- 주출입구 및 진입광장에 위치하여 보행장애 및 미관저해

- 해당 부위에 식재되는 상징목들이 토심부족으로 식생 장애 예상(토심 1.6m)

- 주변 지열 천공작업으로 지반 침하로 인한 노면 붕괴 우려가 있음

- 최근 저수조 사용사례가 없고, 폐전하는 추세

※ 도시미관 고려 저수조, 급수탑 등 점진적 폐전

- 주변 소방용수시설(지상식 소화전) 2개소 위치하여 재난발생 시 급수에 지장을 주지 아니함

다. 향후계획

○ 관계자에 저수조를 지상식 소화전으로 형식변경 조치 통보

○ 119행정정보시스템 수정 입력

붙임  1. 서소문 공원 저수조 폐조 요청서  1부.

2. 소방용수시설 사진 및 위치도 1부.

3. 소방용수시설 현장확인 결과 1부.

4. 소방용수시설 형식변경 위치도 1부.  끝.

담당자	이재훈		대응총괄팀장	고정호		재난관리과장	代고정호		소방서장	06/05 代부창용
협조자	119안전센터장	남용식
시행	재난관리과-3123	(		)	접수		(		)
우	04611	중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	hunj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)