사전점검 보완사항 현황

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
궤도(1)	938역 103A	-간격간 볼트이완	18. 5.25	조치 완료
궤도(2)	938역 부본선 0K 260	-제표부착 불량	18. 5.25	조치 완료
궤도(3)	931역내	-정거장내 콘크리트 도상 균열	18. 5.31	조치 완료
토목(1)	918공구	-정거장 환기구 배수로 정비(막힘부분 조치)	18. 5.15	조치 완료
토목(2)	918공구	-정거장 및 본선 구조물 누수	18. 5.30	조치 완료
토목(3)	918공구	-본선 시공이음부(들뜸 콘크리트 제거)	18. 5.30	조치 완료
토목(4)	918공구	-본선 구조물 타이틴부 마감	18. 5.15	조치 완료
토목(5)	918공구	-본선 물고임부 구배 조정	18. 5.20	조치 완료
토목(6)	918공구	-본선 갱문부 인버트 시공 이음부 보수	18. 5.15	조치 완료
토목(7)	918공구	-라이닝 망사균열 보수	18. 5.30	조치 완료
토목(8)	918공구	-정거장 환기구 안전 난간대 설치 및 배수 구배 조정	18. 5.30	조치 완료
토목(9)	918공구	-환기구 구간 궤도 콘크리트 타설하여 홀 마감	18. 5.15	조치 완료
토목(10)	919공구	-정거장 환기구 배수로 정비	18. 5.15	조치 완료
토목(11)	919공구	-정거장 및 본선 구조물 누수	18. 5.30	조치 완료
토목(12)	919공구	-세그먼트 라이닝 누수	18. 5.30	조치 완료
토목(13)	919공구	-시공 이음부 들뜸 콘크리트 제거	18. 5.30	조치 완료
토목(14)	919공구	-터널 배수로 청소	18. 5.15	조치 완료
토목(15)	919공구	-터널 갱문부 세그먼트 라이닝 면처리	18. 5.30	조치 완료
토목(16)	919공구	-환기구 구간 H빔 미 마감	18. 5.15	조치 완료
토목(17)	919공구	-환기구 구간 배수턱 시공 필요	18. 5.30	조치 완료
토목(18)	919공구	-쉴드터널 구간 앵커링 천공 홀 마감	18. 5.30	조치 완료
토목(19)	919공구	-환기구 구간 안전망 사다리 미시공	18. 5.30	조치 완료

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
토목(20)	920공구	-집수정 개구부에 스틸 Grating 뚜껑 설치	18. 5.31	조치 완료
토목(21)	920공구	-정거장 및 본선 구조물 누수	18. 5.31	조치 완료
토목(22)	920공구	-라이닝 콘크리트 누수	18. 5.15	조치 완료
토목(23)	920공구	-세그먼트 이음부 누수	18. 5.20	조치 완료
토목(24)	920공구	-터널 배수구 청소	18. 5.31	조치 완료
토목(25)	920공구	-동판 유도배수관 청소	18. 5.31	조치 완료
토목(26)	920공구	-구조물 시공이음부 및 내부 청소	18. 5.31	조치 완료
토목(27)	920공구	-터널 바닥면 배수로 구배 및 물고임 발생	18. 5.31	조치 완료
토목(28)	920공구	-구조물 개구부 막음 미설치	18. 5.31	조치 완료
토목(29)	920공구	-터널내 임시 전선 걸이 제거	18. 5.15	조치 완료
토목(30)	921공구	-935역, 936역 승강장 연단 마감상태	18. 5.31	조치 완료
토목(31)	921공구	-열차대피용 손잡이등 부대시설 설치상태	18. 5.31	조치 완료
토목(32)	921공구	-구조물 균열 및 누수 보수	18. 5.31	조치 완료
토목(33)	921공구	-라이닝 콘크리트 상태 및 누수	18. 5.31	조치 완료
토목(34)	921공구	-시공 이음부 처리	18. 5.31	조치 완료
토목(35)	921공구	-배수구 토사 및 이물질 퇴적	18. 5.31	조치 완료
토목(36)	921공구	-터널 갱문부 사면상태	18. 5.31	조치 완료
토목(37)	921공구	-구조물 시공이음 및 내부 면 정리	18. 5.31	조치 완료
토목(38)	921공구	-바닥면 배수로 구배 및 물고임	18. 5.31	조치 완료
토목(39)	921공구	-타분야 작업으로 인한 구조물 손상 보수	18. 5.31	조치 완료

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
토목(40)	922공구	-스크린도어 설치후 승강장 연단 마감	18. 5.30	조치 완료
토목(41)	922공구	-열차대피용 손잡이 등 부대시설 설치	18. 5.30	조치 완료
토목(42)	922공구	-구조물 균열 및 누수 보수	18. 5.30	조치 완료
토목(43)	922공구	-라이닝 콘크리트 상태 및 누수	18. 5.30	조치 완료
토목(44)	922공구	-시공 이음부 마감 처리	18. 5.30	조치 완료
토목(45)	922공구	-배수구의 토사 및 이물질 퇴적	18. 5.30	조치 완료
토목(46)	922공구	-터널 갱문부 사면 상태	18. 5.30	조치 완료
토목(47)	922공구	-구조물 시공이음 및 내부 면 정리	18. 5.30	조치 완료
토목(48)	922공구	-바닥면 배수로 구배 및 물고임 발생	18. 5.30	조치 완료
토목(49)	923공구	-스크린도어 설치후 승강장 연단 마감	18. 5.31	조치 완료
토목(50)	923공구	-열차대피용 손잡이 등 부대시설 설치	18. 5.31	조치 완료
토목(51)	923공구	-구조물 균열 및 누수 보수	18. 5.31	조치 완료
토목(52)	923공구	-라이닝 콘크리트 상태 및 누수	18. 5.31	조치 완료
토목(53)	923공구	-시공 이음부 마감 처리	18. 5.31	조치 완료
토목(54)	923공구	-배수구의 토사 및 이물질 퇴적	18. 5.31	조치 완료
토목(55)	923공구	-터널 갱문부 사면 상태	18. 5.31	조치 완료
토목(56)	923공구	-구조물 시공이음 및 내부 면 정리	18. 5.31	조치 완료
토목(57)	923공구	-터널 방재설비 설치상태	18. 5.31	조치 완료
토목(58)	923공구	-바닥면 배수로 구배 및 물고임 발생	18. 5.31	조치 완료

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
건축(1)	918공구 (931역)	-조경수 및 조경시설물 미설치	18. 6.30
건축(2)	918공구 (931역)	-대합실, 승강장 배수로 설치 -대합실, 승강장의 천정마감, 벽체마감, 바닥마감 -대합실, 승강장의 계단 핸드레일, 유지관리 설비(점검구 등) 설치	18. 6.30	조치 완료
건축(3)	918공구 (931역)	-외부 시설물 및 출입구 시공중 (캐노피, E/V, 외부 환기구, 배수구, 차수판 등)	18. 6.30	조치 완료
건축(4)	918공구 (931역)	-편의시설 설치중 (조형물, 의자, 교통약자 설비 등)	18. 6.30
건축(5)	918공구 (931역)	-승강장 축소구간 설치중 (출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정
		-승강장 축소구간 설치중 (연단부 안전난간 설치)	18. 6.30	조치 완료
건축(6)	918공구 (931역)	-안내사인 미부착	18. 6.30
건축(7)	918공구 (931역)	-기능실 출입문 개폐 및 잠금, 셔터 작동 및 점검구 설치, 배수구 및 트렌치 설치중	18. 6.30
건축(8)	919공구 (932역)	-조경수 및 조경시설물 미설치	18. 6.30
건축(9)	919공구 (932역)	-대합실, 승강장 배수로 설치	18. 6.30
건축(10)	919공구 (932역)	-캐노피 설치	18. 5.30	조치 완료
건축(11)	919공구 (932역)	-외부 시설물 및 출입구 시공 (E/V, 외부 환기구, 배수구, 차수판 등)	18. 6.30
건축(12)	919공구 (932역)	-대합실,승강장의 벽체,바닥,천정 마감	18. 5.30	조치 완료
건축(13)	919공구 (932역)	-대합실,승강장의 계단 핸드레일 설치, 유지관리 점검구 등 설치	18. 6.30
건축(14)	919공구 (932역)	-편의시설 미설치(조형물, 의자,) -편의시설 설치중(교통약자 설비 등)	18. 6.30
건축(15)	919공구 (932역)	-승강장 축소구간 설치(출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정
건축(16)	919공구 (932역)	-승강장 축소구간 설치(연단부 안전난간 설치)	18. 5.30	6.10 예정
건축(17)	919공구 (932역)	-안내사인 미부착	18. 8.30
건축(18)	919공구 (932역)	-기능실 출입문 개폐 및 잠금설치	18. 6.30
건축(19)	919공구 (932역)	-셔터 작동 및 점검구 설치, 배수구 및 트렌치 설치중	18. 5.30	6.30 예정

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
건축(20)	919공구 (933역)	-조경수 및 조경시설물 설치	18. 6.30
건축(21)	919공구 (933역)	-대합실, 승강장 배수로 설치	18. 6.30
건축(22)	919공구 (933역)	-대합실, 승강장의 천정마감, 벽체마감, 바닥마감	18. 5.30	조치 완료
건축(23)	919공구 (933역)	-대합실, 승강장의 계단 핸드레일, 유지관리 설비(점검구 등) 설치	18. 6.30
건축(24)	919공구 (933역)	-캐노피 설치	18. 5.30	조치 완료
건축(25)	919공구 (933역)	-외부 시설물 및 출입구 시공중 (E/V, 외부 환기구, 배수구, 차수판 등)	18. 6.30
건축(26)	919공구 (933역)	-편의시설 설치중 (조형물, 의자, 교통약자 설비 등)	18. 6.30
건축(27)	919공구 (933역)	-승강장 축소구간 설치 (출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정
건축(28)	919공구 (933역)	-승강장 축소구간 설치 (연단부 안전난간 설치)	18. 5.30	6.10 예정
건축(29)	919공구 (933역)	-안내사인 미부착	18. 8.30
건축(30)	919공구 (933역)	-기능실 출입문 개폐 및 잠금, 셔터 작동 및 점검구 설치, 배수구 및 트렌치 설치중	18. 6.30
건축(31)	920공구 (934역)	-조경수 및 조경시설물 설치	18. 7.15
건축(32)	920공구 (934역)	-대합실, 승강장 배수로 설치	18. 5.18	조치 완료
건축(33)	920공구 (934역)	-외부 시설물 및 출입구 시공 (캐노피, E/V, 외부 환기구 등)	18. 5.30	6.30 예정
건축(34)	920공구 (934역)	-외부 출입구 차수판 설치	18. 6.30
건축(35)	920공구 (934역)	-외부 출입구 시공 (배수구 및 트랜치 설치)	18. 5.30	6.30 예정
건축(36)	920공구 (934역)	-대합실,승강장의 벽체,천정 마감	18. 5.30	6.30 예정
건축(37)	920공구 (934역)	-대합실,승강장의 바닥 마감	18. 6.30
건축(38)	920공구 (934역)	-대합실,승강장의 계단 핸드레일 설치,	18. 6.30
건축(39)	920공구 (934역)	-대합실,승강장의 유지관리 점검구 등 설치	18. 5.30	조치 완료
건축(40)	920공구 (934역)	-편의시설 미설치(조형물, 의자,) -편의시설 설치중(교통약자 설비 등)	18. 7.15 18. 6.30

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
건축(41)	920공구 (934역)	-승강장 축소구간 설치(출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정
		-승강장 축소구간 설치(연단부 안전난간 설치)	18. 6.30	조치 완료
건축(42)	920공구 (934역)	-안내사인 미부착	18. 7.15	조치 완료
건축(43)	920공구 (934역)	-대합실,승강장의 배수구 및 트렌치 설치	18. 6.30	조치 완료
건축(44)	920공구 (934역)	-대합실 기능실 출입문 개폐 및 잠금장치 설치	18. 5.30	조치 완료
건축(45)	920공구 (934역)	-대합실 셔터 작동 및 점검구 설치	18. 5.30	조치 완료
건축(46)	921공구 (935역)	-조경수 및 조경시설물 미설치	18. 6.30
건축(47)	921공구 (935역)	-대합실, 승강장 배수로 설치	18. 6.30
건축(48)	921공구 (935역)	-대합실, 승강장의 천정마감, 벽체마감, 바닥마감	18. 6.30
건축(49)	921공구 (935역)	-대합실, 승강장의 계단 핸드레일, 유지관리 설비(점검구 등) 설치	18. 6.30
건축(50)	921공구 (935역)	-캐노피 설치	18. 6.30
건축(51)	921공구 (935역)	-외부 시설물 및 출입구 시공중 (E/V, 외부 환기구, 배수구, 차수판 등)	18. 6.30
건축(52)	921공구 (935역)	-편의시설 설치중 (조형물, 의자, 교통약자 설비 등)	18. 6.30
건축(53)	921공구 (935역)	-승강장 축소구간 설치중 (출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정
건축(54)	921공구 (935역)	-승강장 축소구간 설치중 (연단부 안전난간 설치)	18. 6.30	조치 완료
건축(55)	921공구 (935역)	-안내사인 미부착	18. 6.30
건축(56)	921공구 (935역)	-기능실 출입문 개폐 및 잠금, 셔터 작동 및 점검구 설치, 수직천장판 고정, 배수구 및 트렌치 설치	18. 6.30
건축(57)	921공구 (936역)	-조경수 및 조경시설물 미설치	18. 6.30
건축(58)	921공구 (936역)	-대합실, 승강장 배수로 설치	18. 6.30
건축(59)	921공구 (936역)	-대합실, 승강장의 천정마감, 벽체마감, 바닥마감	18. 6.30
건축(60)	921공구 (936역)	-대합실, 승강장의 계단 핸드레일, 유지관리 설비(점검구 등) 설치	18. 6.30

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
건축(61)	921공구 (936역)	-캐노피 설치	18. 6.30
건축(62)	921공구 (936역)	-외부 시설물 및 출입구 시공중 (E/V, 외부 환기구, 배수구, 차수판 등)	18. 6.30
건축(63)	921공구 (936역)	-편의시설 설치 (조형물, 의자, 교통약자 설비 등)	18. 6.30
건축(64)	921공구 (936역)	-승강장 축소구간 설치 (출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정
건축(65)	921공구 (936역)	-승강장 축소구간 설치 (연단부 안전난간 설치)	18. 6.30	조치 완료
건축(66)	921공구 (936역)	-안내사인 미부착	18. 6.30
건축(67)	921공구 (936역)	-기능실 출입문 개폐 및 잠금, 셔터 작동 및 점검구 설치, 수직천장판 고정, 배수구 및 트렌치 설치	18. 6.30
건축(68)	922공구 (937역)	-조경수 및 조경시설물 미설치	18. 7.15
건축(69)	922공구 (937역)	-대합실, 승강장 배수로 설치	18. 6.30
건축(70)	922공구 (937역)	-대합실, 승강장의 천정마감, 벽체마감, 바닥마감	18. 6.30
건축(71)	922공구 (937역)	-대합실, 승강장의 계단 핸드레일, 유지관리 설비(점검구 등) 설치	18. 5.31
건축(72)	922공구 (937역)	-외부 시설물 및 출입구 시공중 (캐노피, E/V, 배수구 및 트렌치)	18. 5.31
건축(73)	922공구 (937역)	-외부 시설물(외부 환기구, 차수판) 설치	18. 7.15
건축(74)	922공구 (937역)	-편의시설 설치 (조형물, 의자)	18. 7.15
건축(75)	922공구 (937역)	-편의시설 설치(교통약자 설비 등)	18. 6.30
건축(76)	922공구 (937역)	-승강장 축소구간 설치중 (출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
건축(77)	922공구 (937역)	-승강장 축소구간 설치중 (연단부 안전난간 설치)	18. 6.30	조치 완료
건축(78)	922공구 (937역)	-안내사인 미부착	18. 7.15
건축(79)	922공구 (937역)	-기능실 출입문 개폐 및 잠금, 셔터 작동 및 점검구 설치, 지하층 배수구 및 트렌치 설치	18. 5.31
건축(80)	923공구 (938역)	-조경수 및 조경시설물 미설치	18. 6.30
건축(81)	923공구 (938역)	-대합실, 승강장 배수로 설치	18. 6.30
건축(82)	923공구 (938역)	-대합실, 승강장의 천정마감, 벽체마감, 바닥마감	18. 6.30
건축(83)	923공구 (938역)	-대합실, 승강장의 바닥마감	18. 5.30	조치 완료
건축(84)	923공구 (938역)	-대합실, 승강장의 계단 핸드레일, 점검구 등 설치	18. 5.30	조치 완료
건축(85)	923공구 (938역)	-대합실, 승강장의 유지관리 설비(점검구 등) 설치	18. 6.30
건축(86)	923공구 (938역)	-외부 시설물 및 출입구 설치 (캐노피, E/V, 차수판)	18. 5.30
건축(87)	923공구 (938역)	-외부 시설물(외부환기구, 배수구 및 트랜치 설치) 설치	18. 6.30
건축(88)	923공구 (938역)	-편의시설 설치 (조형물, 의자, 교통약자 설비)	18. 6.30
건축(89)	923공구 (938역)	-승강장 축소구간 설치중 (출입문 개폐 및 잠금)	18. 6.30	6.15 예정
		승강장 축소구간 설치중 (연단부 안전난간 설치)	18. 6.30	조치 완료
건축(90)	923공구 (938역)	-안내사인 미부착	18. 7.30
건축(91)	923공구 (938역)	- 대합실 배수구 및 트렌치 설치	18. 6.30
건축(92)	923공구 (938역)	-기능실 출입문 개폐 및 잠금, 셔터 작동 및 점검구 설치	18. 5.30	조치 완료

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
기계(1)	918공구	-931역 승강설비 본체 설치 및 동작상태 확인	18. 6.20	6.30 예정
기계(2)	918공구	-931역 소방설비(자탐설비,유도등 피난설비, 화재시 연동장치 작동상태) 설치	18. 6.14	7.10 예정
기계(3)	918공구	-931역 냉동기 및 부대설비 설치, 데미스터 등 필터류 설치 및 작동, 각종 센서 안전장치 동작 확인	18. 6.14	7.15 예정
기계(4)	918공구	-931역 급수설비 작동, 정화조 부대설비 작동, 본선 집수정 펌프 작동여부	18. 6.22
기계(5)	918공구	-자동제어설비의 제어반 설치 및 동작 확인 -관제실 감시 및 제어시스템 동작 확인	18. 6.14	관제 (8)참조
기계(6)	919공구	- 932역, 933역 승강설비 본체 설치 및 동작상태 확인	18. 6.14	6.30 예정
기계(7)	919공구	-932역, 933역소방설비(자탐설비,유도등 피난 설비, 화재시 연동장치 작동상태) 확인 -옥내소화전,스프링클러설비 등 작동 확인 -소화배관 동결방지장치 설치	18. 6.20	7.10 예정
기계(8)	919공구	-932역, 933역 냉동기 및 부대설비 설치, 데미스터 등 필터류 설치 및 작동, 각종 센서 안전장치 동작 확인, 공조덕트, 공조 배관 설치	18. 6.20	7.15 예정
기계(9)	919공구	-932역, 933역 정화조 부대설비 작동, 본선 집수정 펌프 작동여부	18. 6.20
기계(10)	919공구	-932역, 933역 자동제어설비의 제어반 설치 및 동작 확인 -관제실 감시 및 제어시스템 동작 확인	18. 6.20	관제 (8)참조
기계(11)	920공구	-934역 승강설비 설치중	18. 6.22	6.30 예정
기계(12)	920공구	-934역 소방설비(경보설비,소화설비,제연설비, 화재연동, 배관 동결방지 등) 설치중	18. 6.22	7.10 예정
기계(13)	920공구	-934역 공조설비(냉동기 설치, 필터류 설치, 안전장치 동작) 설치중	18. 6.22	7.15 예정
기계(14)	920공구	-934역 위생설비(저수조,급수펌프 등 급수 설비) 동작	18. 5.30	조치 완료
기계(15)	920공구	-934역 위생설비(정화조, 위생배관, 집수정 작동)설치	18. 6.22
기계(16)	920공구	-934역 자동제어설비(종합제어반, 현장제어반 동작, 관제실 감시 및 제어시스템 작동) 동작	18. 6.22	관제 (8)참조
기계(17)	921공구	--935역,936역 승강설비(본체, 전원공급, 비상 통화, 안전장치 등) 설치	18. 6.20	6.30 예정

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
기계(18)	921공구	-935역,936역 소방설비(경보설비 작동, 피난 설비, 화재연동 작동 등) 설치	18. 6.20	7.10 예정
기계(19)	921공구	935역, 936역 공조설비(냉동기 설치, 필터류설치, 안전장치 동작) 설치 중	18. 6.20	7.15 예정
기계(20)	921공구	-935역,936역 위생설비(급수설비 작동, 정화조 동작, 위생기구, 위생배관 설치 등) 설치	18. 6.20
기계(21)	921공구	-935역,936역 자동제어설비(종합제어반 작동, 현장제어반 동작, 관제실 감시 및 제어시스템 작동) 설치	18. 6.20	관제 (8)참조
기계(22)	921공구	-936역 본선 집수정 펌프 작동 상태	18. 6.10
기계(23)	922공구	-937역(외부1층~지하1층) 승강설비(본체설치 및 구조물, 전원공급, 안전장치, 비상통화장치, 안내문 부착) 설치	18. 8.17	8.30 예정
기계(24)	922공구	-937역(외부1층~지하2층) 승강설비(안전장치 설치, 비상통화장치 설치, 안내문 부착) 설치	18. 6.20	6.30 예정
기계(25)	922공구	-937역 소방설비(소화기, 인명구조기구, 화재 연동)	18. 6.17	7.10 예정
기계(26)	922공구	-937역 공조설비(냉동기 및 부대설비, 필터류 설치, 각종 센터, 안전장치 작동) 설치	18. 6.22	7.15 예정
기계(27)	922공구	--937역 위생기구 및 위생배관 적정 설치	18. 6.22
기계(28)	922공구	-937역 자동제어설비(관제실 감시, 제어시 스템 작동) 작동	18. 6.22	관제 (8)참조
기계(29)	923공구	-938역 PSD 센서류 작동상태 미비	18. 5.12	조치 완료
기계(30)	923공구	-938역 승강설비(전원공급 및 동작, 안전장치 설치 및 동작, 비상통화 설치, 안내문 부착) 설치	18. 5.30	조치 완료
기계(31)	923공구	-소방설비(경보설비 동작, 피난설비 작동, 소화기 및 인명구조기구 설치, 제연설비 작동, 화재연동) 설치	18. 6.18	7.10 완료
기계(32)	923공구	-938역 공조설비(냉동기 및 부대설비 설치·동작, 데미스터 등 필터류 설치 및 동작, 각종센서 및 안전장치 동작)설치	18. 6.15	7.15 완료
기계(33)	923공구	--938역 위생기구, 위생배관 일부 미설치	18. 6.15
기계(34)	923공구	-938역 자동제어설비(종합제어반 작동, 현장 제어반 등 작동, 관제실 감시 및 제어시스템 작동) 시운전 미실시	18. 6.15	관제 (8)참조

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
전기(1)	918공구	-931역 전기실 분전함 도어 접지	18. 5.10	조치 완료
전기(2)	919공구	-932역 인근 환기실 전기배관에 용도 스티커 부착	18. 5.10	조치 완료
전기(3)	920공구	-935역 접지 단자함 부하명 표기	18. 5.10	조치 완료
전기(4)	921공구	-936역 간선 관통 OPEN부위 방화구획 실시	18. 5.10	조치 완료
전기(5)	922공구	-937역 임시가설 전선, 등기구 철거	18. 5.10	조치 완료
전기(6)	923공구	-938역 전기실 전력케이블 고·저압용 호계별 표시 명찰 부착	18. 5.10	조치 완료
송변전(1)	각전기실	-각 전기실내 피트 내부 케이블 인입.인출 호계 표시	18. 5.14	조치 완료
통신(1)	본선	- 대열차공간화상전송설비 터널 함체 미접지	18. 5. 9	조치 완료
통신(2)	관제	-종합무선중계설비 사령실 원격 비상방송 미구성	18. 5.18	조치 완료
통신(3)	통신실	- 화상전송설비 카메라제어, 연동시험, 화재연동 이벤트 영상 표출	18. 5.30	조치 완료
통신(4)	통신실	-관제전화설비 개별/그릅/열차통화/방송(지하재방송)연동/ 각종 호출.통화장비 연동	18. 5.30	조치 완료
통신(5)	통신실	-UPS EMS 장애표시상태	18. 5.25	조치 완료
통신(6)	통신실	-자동방송설비 열차무선. 행선안내표시기, 화재감지기 연동	18. 5.25	조치 완료
관제(1)	관제센터	-행선안내설비 문안스케줄, DB이중화, 열차운행스케줄	18. 5.30	6.14 예정
관제(2)	관제센터	-SCADA MMI 그래픽 수정	18. 5.25	조치 완료
관제(3)	관제센터	-콘솔 및 모니터 동작상태 -영상저장 검색, 카메라 제어 설치	18. 5.20	조치 완료
관제(4)	관제센터	-관제전화 기능(음성저장, 검색 기능 등) 설치	18. 5.31	조치 완료
관제(5)	관제센터	-행선안내설비 HSE와 LSE 연동	18. 5.31	6.14 예정
관제(6)	관제센터	-원격방송(개별,일제) 설치	18. 5.23	조치 완료
관제(7)	관제센터	-931,934,938역 제어권의 신호 현장제어/ TSR제어(궤도) 기능	18. 5.30	조치 완료
관제(8)	관제센터	-기계(5, 10, 16, 21, 28, 34) 설비자동제어, 화재 경보연동 확인	18.7.15	조치 예정

점검분야	공구명 (역사명)	지 적 내 용	조치완료 예정일	조치 여부
신호(1)	931역	-선명찰 표기불량(재부착, 방향정정)	18. 5.18	조치 완료
신호(2)	931,934,938역	-선로전환기 모터 전원 통전계전기 접점 이중화(접전허용전류 6A 초과)	18. 5.18	조치 완료
신호(3)	931역	-터널 궤도회로 러그 손상(교체)	18. 5.10	조치 완료
신호(4)	934역	-기간케이블 커넥터 I.D부착	18. 5.18	조치 완료
신호(5)	934역	-SDTC 큐비클 후면 궤도회로명 미표기	18. 5.18	조치 완료
신호(6)	934역	-Relay 큐비클 후면 계전기 명칭 미표기	18. 5.18	조치 완료
신호(7)	931,934,938역	-접속함 케이블 여분 미정리	18. 5.30	조치 완료
신호(8)	931,934,938역	-접속함 나선부분 단자 또는 클립으로 보강	18. 5.30	조치 완료
신호(9)	931,934,938역	-입력, 출력측 케이블 구분 표시 및 용도 표기 보강	18. 5.25	조치 완료
신호(10)	931,934,938역	-분기부 선로선환기 부분 궤간, 철관장치, 롤러상판에 대하여 궤도 정밀점검하여 조정 필요	18. 5.30	조치 완료
신호(11)	931,934,938역	-출발표지류 무광부분 교체하여 부착 필요	18. 5.30	조치 완료
신호(12)	931,934,938역	-선로전환기 수동개폐기 동작방지용 목봉비치	18. 5.30	조치 완료
신호(13)	938역	-102선로전환기 철관장치로 인한 부하 (운전전류) 증가로 동작중 과부하로 인한 슬립	18. 5.30	조치 완료
신호(14)	938역	-104선로전환기 롤러상판 취부 불량으로 텅레일 동작 불량	18. 5.30	조치 완료
신호(15)	938역	-PSBd 수용 파이프 마감처리 요망	18. 5.30	조치 완료
신호(16)	938역	-MTIB 취부볼트 휘어짐	18. 5.30	조치 완료
신호(17)	938역	-938 신호기계실 모듈형 정류기(DC 24V) 경보음 불량	18. 5.30	조치 완료