＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	(주)신한알앤디 대표 오일선
(경유)
제 목	도면 승인(온수가압장 등 3개소 모터펌프 제작구매 설치)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신한 1806-1(2018.06.08.)호에 의거 귀 사에서 승인 요청하신『온수가압장 등 3개소 모터펌프 제작구매 설치』건에 대하여 아래와 같이 조건부 승인함을 알려 드리니, 납품기한내 설치 및 시운전이 완료될 수 있도록 계약사항 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-   아           래  -

• 펌프는 KS 규격효율 보다 높은 고효율 제품을 선정할 것.

• 펌프 등 물에 접하는 자재, 제품은 반드시 표준규격 인증[KS, KWWA(한국상하수도협회규격), NEP‧NET(산업통상자원부)]과 KC 인증여부를 확인 후 사용할 것.

※ 물과 직접 접하는 콘크리트(공사용 자재)는 제외

• 펌프별로 흡입 및 토출 압력계를 설치하고, 사용압력 KPa(㎏/㎠)이 최대 범위의 1/3～2/3 범위내에 지시되는 압력계를 선정할 것.

• 전동기 명판의 출력(KW) 표기를 입력/출력(KW) 표기로 병기할 것.

• 배관자재는 공장에서 완제품 제작 후 현장에서 조립․시공할 것.

• 모터펌프 주변 배관과 부속 자재류(bolt/nut/washer 등)는 반드시 내식성 자재(stain less 등)를 사용하고 이종(異種)금속간의 접합시에는 절연재를 사용할 것.

붙임 : 도면 및 승인도서 각 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	정진호		기전팀장	이무규		시설관리과장	06/11 고신석
협조자
시행	시설관리과-10547	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	hbtaegi@seoul.go.kr	/	부분공개(7)