문서번호	물재생시설과-7808
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
조귀현	황철호	이인근		06/14 한제현
협 조
	주무관		김종희

물재생센터 하수슬러지 탈수기 제작업체

제품설명회 및 전문가 자문결과 보고

2018. 6

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

물재생센터 하수슬러지 탈수기 제작업체

제품설명회 및 전문가 자문결과 보고

물재생센터에서 운영중인 하수슬러지 탈수기의 성능, 유지관리, 초기 설치비 등에 대한 탈수기별 특성을 파악하여 향후 센터 탈수기 교체시 최적의 제품선정에 참고하고자 시행한 제작업체별 제품 설명회 및 전문가 자문결과를 보고드림

Ⅰ		제품설명회 및 전문가 자문개요

□ 탈수기 제작업체 제품설명회

❍ 개최일시 : ‘18.5.30(수) 14:00~16:30

❍ 장    소 : 물순환안전국 8층 회의실

❍ 참 석 자 : 약 25명

- 물순환안전국장, 물재생시설과장 외 센터별 담당과(실)장 및 담당자 등

- 자문위원 3명

❍ 참여업체 : *************

□ 전문가 자문

❍ 자문위원 : **************, ***********, **************

Ⅱ		설명회 및 자문결과

□ 제품 설명회

❍ 설명회 방법 : 업체별 생산제품의 성능 및 특징, 유지관리비, 초기설치비용 등에 대하여 자율적으로 설명자료(PPT)를 작성 발표

❍ 업체별 설명회 결과

업 체 명	형 식	업 체 발 표 내 용 요 약(특징)
*****	***	************************* *******************
******	***	******************************* **********************************
********	***	**************************** ************************************
*****	****	********************************************* *****************************
******	***	************************************* ***************************
*******	***	******************** ********************************
*******	***	*********************************** ************************************

□ 주요 자문내용

자문위원	검토항목	자 문 의 견(요약)
환경시설관리(주) 김 대 환	탈수기 발주 사양	유입슬러지가 계절별, 센터별 농도가 상이하므로 구매시 운영자료를 사전 제공하여 탈수기의 성능보증 기준제시
	기종선정	예산범위내에서 좋은 제품선정을 위하여 □탈수기 선정위원회□등를 구성하여 기종선정기준 마련 시행필요
한국환경공단 이 준 상	용량산정	탈수기 용량은 유입슬러지 농도 또는 DS량 기준 병행 필요
	악취 기준	탈수시 고농도 악취저감 및 안전사고 예방 기준마련 필요
	약품사용 및 비용절감	효율향상 및 약품사용량 감소를 위한 슬러지 최적 응집방안 마련 고효율 모터 및 슬러지 성상에 따른 에너지 절감방안 필요
	탈리여액 농도 관리	탈수기 고형물 회수율 저하시 탈리여액의 부하증가되므로 탈수효율과 고형물 회수관계 검토 필요
동해종합기술공사 이 철 해	신기술 도입 및 품질표준화	스크류프레스식, 워터추진식 탈수기 등 발표된 바, 실용성및 경제성을 검토하여 신기술 탈수기 시범사업 도입필요 탈수여액 오염도 감시, 구성품 내구성 및 사용시간, 내부 체류시간 등에 대하여 서울시 실정에 맞게 표준화 필요
	부가기능 확대	탈리여액 점검창 및 농도 측정기 부착 등 탈수기 자동운전 및 원격관리 기능 적용 유도필요
	유지관리 표준메뉴얼	탈수기는 일정시간 가동후 정기적인 예방정비가 효율적으로 판단되므로 유지관리 매뉴얼 정립활용 필요
	함수율 목표 설정	탈수슬러지 함수율에 대한 목표치를 설정하여 조건을 충족하는 업체가 입찰에 참여할수 있도록 제한입찰방안 검토 필요

Ⅲ		종합검토 의견

□ 탈수기 기술분야

❍ 함수율 저감을 위해 역삼각형 스크류컨베어 및 2액 주입방식 적용, 배관응집장치 및 라인농축기 적용, 원심력(G값) 높이는 신기술 도입

❍ 소음 및 진동 방지를 위해 인벌류트싸이클로 감속기, 내장형감속기, 축방향 유동방지 기술 적용 탈수기 생산

❍ 저속운전 스크류 방식 도입, 경사형 안내캡 도입으로 에너지절감 및 부식가스 역류방지 시스템 도입으로 기기수명 연장

❍ 중계 부재형 스쿠루 기술적용으로 탈리액 원활한 유동 및 저항감소

□ 탈수기 성능보증 및 구매방법 개선

❍ 탈수기 구매시 성능보증 방법 세분화 필요

- 센터별, 계절별 슬러지 유입농도 등에 따라 탈수케익 함수율이 영향을 받으므로 탈수기 구매시 센터 운영자료를 사전 제공하고 함수율 성능보증토록 보완필요

❍ 탈수기 신기술 적용 시범사업 추진 등 검토

- 탈수기업체별 새로운 탈수방식 적용, 기존 탈수기의 성능개선 및 개량 등으로 기술이 발전하고 있음을 감안하여 신기술 적용 탈수기를 시범사업 도입운영 필요

❍ 행정편의 위주보다는 성능확보를 위한 구매방법 다변화 도입필요

- 기존 조달구매 방식(제3자 단가계약 구매)이 행정편의적인 측면에는 긍정적이지만 우수한 품질확보에는 한계가 있으므로 기술제안방식  도입 등 구매방법 다변화 개선 필요

□ 효율적인 운영 및 관리방법 개선

❍ 유입슬러지 성상(농도,VS 등)에 따라 탈수기의 용량표기, 함수율 등이 차이가 있으므로 유입농도 또는 DS(kg/hr)에 따른 용량표기, 함수율 기준설정 활용

❍ 탈수여액 오염도 감시, 적정체류시간유지, 구성품의 내구성 및 사용시간에 따른 예방정비 기준 등 표준매뉴얼 작성 활용필요

Ⅳ		향후계획

❍ 탈수기, 송풍기 등 주요 기전설비의 구매방법 개선안 마련

❍ 유입농도에 따른 탈수기 성능보증(함수율 등) 기준(안) 검토 추진

❍ 함수율 저감, 에너지비용 절감 등 탈수기의 기술발전에 탄력적으로 대처할 수 있도록 신기술 적용 시범사업 도입기준 마련 시행

❍ 탈수기 효율향상 및 내구성 증대를 위한 예방정비 기준매뉴얼 작성

붙임 : 1. 탈수기 자문의견서 3부.

2. 제품설명회 및 자문회의 관련사진 1부.  끝