전기자동차 충전기

운영‧ 관리 매뉴얼

2018. 6.

기후환경본부

(기후대기과)

Ⅰ		충전기 사용 시 주의사항

1. 다음의 경우에는 사용하지 말아야 한다.

가. 충전기 커넥터와 차량 인렛 부위에 물기가 있을 때

나. 충전기 전원이 차단되어 있을 때(사용자가 강제로 ON 금지)

2. 온도가 충전기 규격에서 정한 사용온도보다 높거나 낮은 장소에서 사용하지 말아야 하고, 불가피 할 경우 적정 보완장치(히터 또는 냉각 장치 등)를 설치하여야 한다.

3. 커넥터의 단자(금속부위)에 못 등 전기가 흐르는 물체가 접촉되지 않도록 주의하고, 날카로운 것으로 손상되지 않도록 하여야 한다.

4. 충전기 유형(완속, 급속)에 따라 반드시 지정된 전기자동차 전용 배터리에만 사용하고, 다른 용도로 사용하지 않아야 한다.

5. 차량 이동 시 충전기와의 충돌을 방지할 수 있도록 주의해야 하며 충전기에 충격이 가해졌을 경우 동작을 중지하고 제조사에 즉시 문의하여야 한다.

6. 충전기를 임의로 분해하거나 충격을 주지 말고, 충전중인 상태에서 차량을 동작시키지 말아야 한다.

7. 충전기 커넥터는 흔들리지 않도록 확실하게 꽂아야 하며, 분리할 때는 양손으로 커넥터와 인렛의 축을 정렬시켜 주의하며 분리해야 한다.

8. 충전기 및 부대시설의 불필요한 접촉, 조작으로 인한 감전사고를 방지하기 위하여 안내표시를 하여야 한다.

9. 전력수요의 안정성을 고려하여 하계는 13∼17시, 동계는 11∼12시, 18∼19시 충전은 가급적 피할 것을 권장한다.

10. 충전 중 플러그와 소켓의 강제분리를 금하며, 충전을 종료하고자 할 경우 충전 취소 버튼을 누르고 사용자 카드로 충전을 중지한 후 플러그와 소켓을 분리한다.

11. 충전 중 세차(가벼운 물걸레 세차 가능), 정비 등 차량 유지보수 작업 금지한다.

12. 충전기 외관상 손상 발견 시 충전기 제작사로 연락하여 조치한다.

13. 충전 중 어린이가 주변에 있을 경우 보호자의 감시가 필요하다.

14. 폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 충전기 사용을 금지해야 하며, 충전기 커넥터는 차량과 분리하여 거치대 문을 닫고 보관해야 한다.

15. 충전기를 청소하기 위해 물을 분사하거나 화학물질, 세제 등을 사용해서는 아니된다.

Ⅱ		공용충전기 정기점검 항목

1. 외관 점검

가. 충전기 및 분전함 외함 발청, 누수(옥외용) 여부를 확인

나. 충전기 커넥터 균열, 파손, 오염 여부 확인

다. 변압기 외함 발청, 오일 누유 여부 확인

라. 충전부 과열에 의한 변색 여부 확인

마. 충전소 청소상태, 볼라드, 스토퍼 등 고정 볼트 조임 확인

바. 보호잠금장치 정상동작 여부 확인

볼라드 설치 예	스토퍼 설치 예

2. 성능 및 저항 확인

가. 충전기 입력전압 측정

1) 완속충전기는 220V 상하로 13V 이내, 급속충전기는 380V 상하로 38V 이내로 관리 필요(전기사업법 제18조)

나. 접지저항 시험

1) 제3종 접지공사기준 적합여부 확인(전기설비기술기준의 판단기준 제33조)

*************************

2) 접지저항 검사는 반기 1회 이상 실시(전기사업법 시행규칙 44조)

다. 절연저항 시험

1) 완속충전기는 0.2M*, 급속충전기는 0.3M*이상 유지여부 확인(전기설비기술기준의 판단기준 16조)

라. 누전차단기(ELB)

2) 결선 및 상태, 차단기 1, 2차 전압 측정, 정상 동작 테스트 여부 확인

3. 내부 점검

가. 충전기 및 분전함 내부 차단기 정상 동작 여부 확인

나. 분전함 결선 상태 및 케이블 조임 상태 확인

다. 먼지가 쌓이지 않도록 주기적으로 청소 실시

분전함 결선 상태 예시	케이블 조임 상태 확인 예시

4. 충전기 작동 상태 점검

가. 전기자동차를 이용하여 충전기 작동 상태를 점검

나. 충전 속도 등 충전기 이상 여부 확인