문서번호	원무과-9173
결재일자	2018.7.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	원무과장
신정현	조선행	07/02 정태명

산업안전관리업무 위탁용역 추진실적 보고

(2018년 6월)

2018. 7.

서북병원

(원무과)

산업안전관리업무 위탁용역 추진실적 보고(2018년 6월)

산업안전관리업무 위탁용역과 관련하여 2018년 6월 안전관리업무   추진실적을 보고함.

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 2018년 산업안전관리업무 위탁용역

❍ 계약일자 : 2017. 12. 8.(계약기간 : 2018.1.1. ~ 12.31.)

❍ 계약금액 : 8,599천 원

❍ 계 약 자 : 노무안전법인 예지**********

□ 추진실적

❍ 안전점검 실시

- 개요

구분	점검일자	점검자	점검대상	점검내용	비고
1차	‘18.6.8.	**** ***	서관	- 유해위험요인 점검
2차	‘18.6.22.	〃	지하1층, 장례식장	- 산소농도, 소음, 가스누출 측정

- 점검결과 및 조치(예정)사항

구 분	점 검 결 과	조치(예정)사항	비고
1차	- 배식판 수거함 바퀴 풀림에 따른 전도 발생 위험	- 고정장치로 시건(현지시정) - 작업자 안전교육 실시	간호사 안전수칙 제공

2차	- 기계실, 지하창고, 저수조 등에 대한 산소농도, 소음, 가스누출여부 등 측정	- 측정결과 기준치 이내로 양호 · 산소 : 20.5~20.7% · 소음 : 80.5~83.1db ※ 측정기준 산소 18~23.5% 소음 85db 이하 - 구내식당, 장례식장 가스누출 없음.

❍ 시설안전교육 실시

- 일    시 : 2018.6.22. 13:00~15:00

- 교육내용 : 건물관리 시 발생하는 산업재해 및 예방대책

- 교육결과 별도 보고(2018.6.25.)

□ 향후 계획

❍ 기성부분 준공처리 및 기성금 지급

❍ 위험성평가(정기평가) 실시를 위한 사전 준비

붙임 : 산업안전관리 점검보고서(2018년 6월) 2부.  끝.