문서번호	시설관리과-12441
결재일자	2018.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
이무규	고신석	07/06 代이병두
협 조

2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

추진실적 및 설계변경 계획

2018. 7.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

추진실적 및 설계변경 계획

가압장, 배수지 전기설비의 원활한 유지보수를 위하여 시행 중인 『2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)』와 관련 추진실적 및 설계변경 계획을 보고 드림

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 4. 1. ～ 2019. 3. 31.

○ 총공사부기금액 : 금48,443,512원

○ 계약상대자 : 이화소방이엔지(주) 대표 강선미

○ 공사규모

- 가압장, 배수지 등 전기설비 사전 정비

- 전기설비 고장 발생시 긴급 보수

□ 전기설비 유지보수 추진 실적

[1차]

○ 우장산배수지 증압펌프 제어반 전원 인입점 변경

- 작업일시 : 2018. 6. 20. 10:30~15:00

- 작업내용 : 전원 인입점 변경(배전반 ⇒ ATS반 CT 2차측), 서지보호기 설치

- 시간대별 작업사항

․ 10:30~13:30 인입케이블 포설

․ 13:30~14:00 발전기 설치, 이동형 인버터와 2호 펌프(예비) 접속

․ 14:00~14:05 2호 펌프 정지, 발전기 전원으로 이동형 인버터로 1호기 가동

․ 14:00~15:40 ATS반과 제어반내 차단기 설치, 배전반과 접속된 기존 케이블 분리, 포설 케이블과 ATS반 CT 2차측 접속하여 인입점 변경, ATS반 내 서지보호기 설치

․ 15:40~15:50 선로상태 등 이상여부 점검후 이상없음 확인

․ 15:50~16:10 발전기에 접속된 2호 펌프(예비) 정지, 1호 펌프 가동, 주변정리

○ 목동공동구 전동밸브 조작반 보수

- 작업기간 : 2018. 5. 14. ~ 5. 31.

- 작업대상 : MOV P-7-1, P-7-2, P-8-3, P-16-3, P-19-3, P-19-4, P-21-2

- 작업내용 : 노후 조작반 내 전자접촉기 등 교체

- 교체부품 : EOCR, 전자접촉기, 릴레이, TRANSFORMER, S/S, P/B&LAMP

[2차]

○ 우장산 배수지 전동밸브 케이블 포설

- 작업일시 : 2018. 5. 28. ~ 5. 31.

- 작업대상 : 우장산 유입 및 유출밸브 구동장치

- 작업내용 : 우장산배수지 제어실 앞 맨홀내 설치된 유출,유입 전동밸브 구동장치 제어를 위한 제어용 케이블(F-CVVSB 1.5㎟ 15C) 포설

- 작업방법 : 전동밸브 구동장치와 제어반 간 기존 배수펌프 배관 사용

(배관 관경이 작아 기존 배수펌프 전원케이블 철거 후 동시 인입)

□ 설계변경

○ 설계변경 사유 : 1~2차 작업결과 물량 증감 및 신규물량 발생

○ 설계변경 내용

- 계약기간 : 변경없음

- 총공사부기금액 : 변경없음

변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
48,443,512원	48,443,512원	-

- 시공물량 (상세내역 별첨)

구 분	공 종	비 고
물량 감소	450/75OV HFIX 2.5㎟ 설치 등 122건
물량 증가	0.6/1kV F-GV 16㎟ 설치 3건
신규 물량	전자접촉기 AC380V 5.5KW 설치 등 14건

□ 조치의견

○ 상기와 같이 1~2차 공사시행 중 발생한 시공물량 증·감, 신규공종발생에 따른 변경사항에 대하여 설계변경심의위원회를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 하고자 함.

붙임 : 1. 시공물량 변경 및 신규물량 현황 각 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 1~2차 시공내역서 1부

4. 1~2차 작업완료 보고서 1부.  끝.