				★선임			팀장	도로시설처장	도로관리본부장
문서번호		도로시설처-4808
보존기간		10년		협 조
결재일자		2018.04.18.
공개여부		공개
『터널 내 공기질측정장바(VICO) 구매설치』 제품선정 심의위원회 심의결과 보고
			2018. 4
						도로시설처

『터널 내 공기질측정장바(VICO) 구매설치』

제품선정 심의위원회 심의결과 보고

『터널 내 공기질측정장비(VICO) 구매설치』와 관련하여 터널 내에 구매설치 될

공기질측정장비에 대한 『제품선정 심의위원회』를 개최하고 그 심의결과에 대한 보고임.

※ 관련근거 : 도로시설처-4101(2018.4.3)호 “공기질측정장비 제품선정 심의위원회 개최 계획”

Ⅰ		사업개요

○ 교체대상 : 자동차전용도로상 터널 내 공기질측정장비(VICO)

○ 교체수량 : 홍지문, 정릉, 구룡 터널 각 2셋트(총 6셋트)

○ 총사업비 : 330백만원

구 분	설치수량	설치위치	설치년도	사용용도
홍지문 터널	2셋트	터널 출구부	2008	가시거리 측정 일산화탄소 농도측정
정릉 터널	2셋트
구룡 터널	2셋트

Ⅱ		제품선정 심의위원회 개최 결과

□ 제품선정 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2018. 4. 9. (월) 15:00 ~ 16:30

○ 장    소 : 본사 2층 채움방

○ 심의대상 : 공기질측정장비(VICO) 제품선정

○ 심의안건 : 공기질측정장비 제품선정에 대한 적정성 검토

○ 위원회 구성

- 위원장:도로관리처장, 위원:6명(외부 1명, 시민옴부즈만 1명, 서울시 1명, 내부 3명)

구 분	소 속	직 위	성 명	비 고
위원장	도로관리처	처 장	박 윤 용
외 부	기한엔지니어링	이 사	김 규 완
시민옴부즈만	한국구조물 안전연구원	소 장	김 대 호
서울시	도로시설과	기전팀장	김 호 성
내부(공단)	도로시설처	처 장	이 강 윤
	교통시설운영처	시설팀장	양 영 진
	상수도지원처	관리팀장	송 병 준

□ 심의위원회 설명회

○ 2개사 제품 특성비교 설명회 개최

구 분	㈜리트코 (독일-SICK)	㈜파코코리아인더스 (영국-CODEL)
모 델	<VICOTEC 510R>	<TunnelCrafe3 AQM>
측정방식 및 측정거리	측정거리 : 10 M VI(가시거리) : 구간 광 투과 방식 (측정범위 : 0~15 x 1/km) CO(일산화탄소 농도) : 적외선 흡수 방식 (측정범위 : 0~300ppm)	측정거리 : 3 M VI(가시거리) : 구간 광 투과 방식 (측정범위 : 0~15 x 1/km) CO(일산화탄소 농도) : 적외선 흡수 방식 (측정범위 : 0~300ppm)
특성	· 광학렌즈는 특수반사경형 · 초기 정렬작업으로 상태 지속유지 · 주기별 자동 눈금보정 기능 · 렌즈오염 경보 및 보정 기능	· 광학렌즈는 특수미러형 · 초기 정렬작업으로 상태 지속유지 · 주기별 자동 눈금보정 기능 · 관내 클린튜브로 오염방지 및 경보기능
구성도

○ 주요 검토항목

- 구간 광 투과방식 각 제품별 특성 검토

- 터널 내 공기오염도(가시가리, 일산화탄소 농도) 측정방식 비교 검토

※ 측정거리, 측정범위 및 정확도 등 비교 검토

- 구매설치비 가격 적정성 및 향후 유지관리 용이성(예비자재 확보, A/S 등)

□ 개최결과

○ 심의의결 : 공기질측정장비(중계기, 프로그램, 배관배선 포함) 공통 사양

및 규격 등을 제시하여 일반경쟁입찰 진행토록 변경 의결

※ 변경사유 : 특정업체 제품선정보다는 터널 측정장비 성능 충족하는 조건이라면

모든 업체 응찰가능한 발주로 변경의견 개진(심의위원 공통의견)

	심의위원 의견내용
☞ 외부위원(1명) : 3건 - 장비사양 및 규격을 제시하여 일반경쟁입찰 등을 검토 - 공기질측정장비, 중계기, 프로그램, 배관배선 등을 포함하여 구매설치 요함 - 보증기간,하자기간,예비부품 가격,유지관리계획서 및 교육 등을 포함하여 지침서 작성 ☞ 서 울 시(1명) : 2건 - 특정업체 선정 발주하는 방식보다는 공통 규격으로 일반경쟁입찰 진행이 적정함 - 하자기간 이후 예비자재 단가 및 공임비 단가를 포함하여 계약 필요 ☞ 내부위원(3명) : 2건 - 2개 제조사 측정방식이 동일하므로 특정회사의 특정제품을 지정하는 것보다 터널에서 요구하는 사양 및 규격등을 충족하는 제품을 가격 조사하여 경쟁입찰 하는 것이 타당하다고 판단됨 - 유지관리, A/S등을 고려하여 구매설치 지침서에 구체적 명기하는 것이 필요함 ☞ 시민옴부즈만(1명) : 2건 - 심의 안건 내용의 변경이 필요함 - 장비의 성능이 적용기준값(사양 및 규격)을 만족한다면 모든 제품이 입찰에 참여하는 것이 적정하다고 판단됨

Ⅲ		행정사항

○ 타 기관 터널 방재설비 운영실태 벤치마킹 시행

- 대상 : 사패산터널, 구리터널(2018.4.18.(수))

- 목적 : 방재설비별 유지관리실태 파악하여 구매설치 사양서에 관련내용 반영

○ 제품선정 심의결과에 따라 공기질측정설비(중계기,프로그램,선로교체 포함)

공통 사양 및 규격 등을 제시하여 일반경쟁입찰 계약의뢰

○ 계약업체 장비선정 후 제품에 대한 승인 심의위원회 개최

붙 임 : 1. 특정제품선정 심의위원회 개최현황(명부, 사진) 1부.

2. 제품선정 심의위원회 의결서 및 검토의견 1부