＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	화곡로 배수관 정비공사에 따른 급수운영 실증테스트 추진 협조 요청

1. 강서 시설관리과-12271호(2018.7.5.)와 관련입니다.

2. 강서수도사업소에서 시행하는 “화곡로~화곡로입구교차로 배수관 정비공사”와 관련하여       수계전환 협조 요청이 있어 급수운영 관계자 회의를 개최한 결과, 아래와 같이 급수운영       실증테스트를 추진하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다

◈ 화곡로 배수관 정비공사 시행 관련 급수운영 실증테스트 추진계획

- 일  시 : 2018.7.16.(월) 10:00 ~ 7.18(수) 24:00

- 참여부서 ┏ 본부 배수과, 급수운영과

┗ 서부, 강서수도사업소, 영등포 정수센터

- 추진내용

① 영등포2정수장 우장산 배수지 공급량 조절(감 15,000㎥/일)

② 영등포2정수장에서 목동배수지 보충량 조절(증 15,000㎥/일)

③ 영등포2정수장 목동배수지 추가 보충에 따른 여유량 15,000㎥/일 신월(배) 공급

※ 실증테스트 실시 결과 공급량 및 수질에 문제 없을 시 수계전환 시행 및

송배수관 정비공사 시행

◈ 부서별 협조사항

※ 관련배수지 만수위 확보 : ‘18.7.16.(월) 10:00까지(목동, 신정, 신월, 우장산, 증산)

○강서수도사업소

- 양화교 아래 안양천 둔치 목동배수지 송수밸브 개도율 조절

․ 2정수장 계통(D1,200㎜) : 증 15,000㎥/일

․ 1정수장 계통(D1,000㎜) : 감 15,000㎥/일

- 우장산배수지 유입밸브 개도율 조절(감 15,000㎥/일)

- 목동, 신정, 신월, 우장산 배수지 수위 및 수질 체크

- 관련 배수지 수위 및 수질 이상 시 즉시 환원 조치

○ 서부수도사업소

- 증산배수지 유입밸브 조절하여 유입량 조절

- 실증테스트 기간 동안 수위 및 수질 체크

○ 영등포정수센터

- 실증테스트 기간 동안 공급계통 주시하여 유사 시 협조체계 구축

○ 급수부

- 급수운영 총괄 및 지원(배수과)

- 배수지 수위 및 수질 체크하여 비상사태 대비(배수과 및 급수운영과)

따로붙임 : 1. 관계자 회의 결과 보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,서부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김형식		배수과장	이용구		급수부장	07/12 이규상
협조자
시행	배수과-5556	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	부분공개(3)