문서번호	시설관리과-6047
결재일자	2018.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
오충환		07/18 정윤홍
협 조	주무관		임종수
	주무관		김진민

2018년 전기방식 시설물 점검결과 보고(북부수도)

2018. 7.

시설안전부

(시설관리과)

2018년 전기방식 시설물 점검결과 보고(북부수도)

상수도시설물 종합점검 계획에 따라 북부수도 전기방식 시설물 점검 결과를 보고 드림

ⅰ		점검개요

□ 점검목적 : 전기방식 시설물 최적 관리

□ 점검일시 : 2018. 7. 4(수) ~ 7. 6(금)

□ 점검대상 : 총 23개소(배류기 1개소, 외부전원 12개소, 희생양극 10개소)

□ 점 검 자 : 본부 임종수, 김진민, 오충환 / 사업소 주광복 외 2명

ⅱ		점검내용

□ 전위측정, 외부전원/배류기 패널 정상 작동 유무 등

◦전위측정 정상범위(–850mV ~ –2,500mV)

배류기	외부전원	희생양극

ⅲ		점검결과

□ 전위부족 : 희생양극 5개소

□ 기타 시설물은 정상 운영중

ⅳ		향후조치

□ 기준 미달 개소는 사업소에 통보 보완조치하고자 함.

붙 임 : 1. 북부 전기방식 시설물 점검표(23개소) 1부.

2. 북부 전식점검 결과 세부내역 1부.  끝.