⃞ 북부수도 전식점검 결과(‘18.7.4~7.6) 23개소

◦ 희생양극 전위부족 5개소(4-C-5, 4-C-6, 4-C-7, 4-C-9, 4-C-10)

일련 번호	구 분	관리번호	시설위치	점검결과	비 고
1	배류기	4-A-1	쌍문역 1번출구	전위: -1120 ~ -1316mV	정상운영
			도봉구 창동 659-11
2	외부전원	4-B-1	상계주공 4단지APT 412동앞	전위: -1968 ~ -1970mV	정상운영
			노원구 상계동 751-3
3	외부전원	4-B-2	폭스바겐 자동차매장앞	전위: -1390 ~ -1426mV	정상운영
			강북구 미아동 374-8
4	외부전원	4-B-3	마들근린공원 테니스장앞	전위: -1611 ~ -1615mV	정상운영
			노원구 상계동 769-2(덕흥로70길)
5	외부전원	4-B-4	마들근린공원 테니스장앞	전위: -2176 ~ -2234mV	정상운영
			노원구 상계동 769-4
6	외부전원	4-B-5	상명고등학교 담장옆	전위: -1516 ~ -1522mV	정상운영
			노원구 중계동 515-6
7	외부전원	4-B-6	하계2치안센터 건너편 공원내	전위: -1347 ~ -1388mV	정상운영
			노원구 하계동 273-4
8	외부전원	4-B-7	우이한솔의원 앞	전위: -1459 ~ -1466mV	정상운영
			강북구 수유동 279-37(강북구 삼양로 516)
9	외부전원	4-B-8	월계배수지 앞	전위: -1515 ~ -1551mV	정상운영
			노원구 월계동 산65-7(노원구 마들로5가길)
10	외부전원	4-B-9	상계주공1단지 121동 앞	전위: -1408 ~ -1656mV	정상운영
			노원구 상계동 767-1(노원구 덕릉로 459-21)
11	외부전원	4-B-10	상계중학교 맞은편 한양APT 1동 앞	전위: -1161 ~ -1164mV	정상운영
			노원구 상계동 757(노원구 동일로216길92)
12	외부전원	4-B-11	당현천 근린공원 녹지	전위: -1588 ~ -1598mV	정상운영
			노원구 상계동 205-9
13	외부전원	4-B-12	우성아파트 102동 앞 (태능침례교회 건너)	전위: -1086 ~ -1395mV	정상운영
			노원구 공릉동 362-1(노원구 동일로 1106)
14	희생양극	4-C-1	태릉역 7번출구 버스정류장앞	전위: -943 ~ -977mV	정상운영
			노원구 공릉동 678-8
15	희생양극	4-C-2	탐앤탐스커피 화랑대사거리점	전위: -907 ~ -987mV	정상운영
			노원구 공릉동 90-4
16	희생양극	4-C-3	공릉배수지 방향 공릉터널교차로	전위: -864 ~ -871mV	정상운영
			노원구 하계동 69-2
17	희생양극	4-C-4	한성여객 버스차고지 건너	전위: -1585 ~ -1605mV	정상운영
			노원구 하계동 284
18	희생양극	4-C-5	중계 건영2차아파트 102동앞	전위: -663 ~ -682mV	전위부족
			노원구 중계동 515-2
19	희생양극	4-C-6	파리바게트 상계백병원점	전위: -659 ~ -691mV	전위부족
			노원구 상계동 749-5
20	희생양극	4-C-7	도봉운전면허시험장입구 건너편	전위: -574 ~ -577mV	전위부족
			노원구 상계동 692
21	희생양극	4-C-8	마들역 1번출구 신한은행	전위: -1385 ~ -1443mV	정상운영
			노원구 상계동 649-4
22	희생양극	4-C-9	원할머니 보쌈 식당	전위: -561 ~ -604mV	전위부족
			노원구 상계동 966-1
23	희생양극	4-C-10	그린자동차공업사 앞	전위: -734 ~ -812mV	전위부족
			노원구 상계동 1142-9