소방공사 감리완공 대상 소방특별조사 결과보고 [***********]

조사일시 : 2018. 07. 18. 13:00～17:00

1. 조사대상

대 상 명	***********				전화번호	*************
소 재 지	***************	대표자	***		주 용 도	공동주택
건물구조	양식 R.C조 지상21/지하3층, 288,588.66㎡ 12동			소방안전관리자		***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방안전관리자 양인모************ 외 보조자 4명선임되어 소방안전 관리 업무 수행함.	○ 화재 등 사고 발생 시 초기대응 및 입주자 피난가능토록 철저 지도
②소방계획서에 따른 업무수행사항
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 2018.05.31. 사용승인일로 2019.5월 종합정밀점검 예정
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 관리사무소 직원 9명 방화순찰 실시함 ○ 비상구 및 피난계단 피난대피 가능하도록 상시 관리 지도
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기 취급관련 안전관리 철저 지도
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 비상발전기용 경유 990L사용됨

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( 0 )	상주 감리 완공 대상으로 소방특별조사 실시
피난시설 등	실시( 0 )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과	조치할내용
소방시설	소화설비 등	○ 펌프실 내 스프링클러 및 옥내소화전 주펌프 체절운전 시험한바 체력압력 미만에서 릴리프밸브 정상작동 확인함
		○ 지하1층 방재실 내 R형수신기 정상작동 상태로 유지관리 됨
	피난설비	○ 화재 등 유사시 공기안전매트 사용가능토록 사용법 및 유지관리 철저토록 지도 ○ 세대 내 피난안전구역 비상시 사용가능토록 장애물 적치 엄금 등 교육 실시함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-
가스 분야	-
기타 분야	※ 소방기술사 ****************** 참여하에 소방특별조사 실시함

붙임  소방특별조사결과서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최낙홍		김송석		07/22 김길중
협조	윤혁