문서번호	설비부-10257
결재일자	2018.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	07/24 권오식
협조

서울소방행정타운 건립(1단계) 전기공사

실정보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

도시기반시설본부

(설비부)

서울소방행정타운 건립(1단계) 전기공사

실정보고 사항 검토 보고

『서울소방행정타운건립(1단계) 전기공사)』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울소방행정타운건립(1단계) 전기공사

□ 공사규모 : 지하2층/지상15층, 연면적 25,174㎡, 본관동 외 5개동

□ 공사기간 : `16.6.1. ~ `19.7.30.(4차 : `18.7.1. ~`19.7.30.)

□ 도 급 비 : 4,393백만원(4차 : 319백만원)

□ 계 약 자 : ㈜신호파워텍 외 2

□ 건설사업관리단 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `18.07.16. : 설계변경 실정보고[소방(CM)제18-343호)

□ 주요내용

○ 변경 사유 : 소방재난본부 요구사항 및 현장여건 반영

- 주요변경내용

구 분	당 초	변 경	소요예산(원)
운동장 투광기 설치	- S/T PIPE(28C)×208m - 전선(F-CV, 6㎟×2C)×208m - 전선(F-GV, 4㎟)×208m	- S/T PIPE(28C)×0m - 전선(F-CV, 6㎟×2C)×0m - 전선(F-GV, 4㎟)×0m	감)5,954,404
안내동	- CD PIPE(28C)×160m - 전선(F-CV, 2.5㎟×2C)×160m - 조명기구(각종)×23개	- CD PIPE(28C)×0m - 전선(F-CV, 2.5㎟×2C)×0m - 조명기구(각종)×0개	감)8,394,011
중앙훈련장 기초훈련시설	- 없음	- HI PIPE(각종)×121m - 전선(각종)×571m - 각종 BOX×31개 - P형 2급수신기×1개	증)24,268,765
본관동	- 조명기구(LED 200W)×3개	- 조명기구(LED 200W)×2개	감)925,951
제경비			증)4,557,601
합 계			증)13,552,000

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 소방재난본부 요구사항 및 현장여건 고려하여 설계변경 반영하는 것이 타당함

Ⅲ		조치의견

○ 건설업관리단 실정보고 요청사항 검토 결과 적정한 것을 판단되어 우선 시공후 추후 설계변경시 계약변경하고자 함

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.