안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		수신자참조
(경유)
제목	6호선 증산역 직팽식공조기 가동시간 조정

1. 정보통신2사업소-22378(2018.07.26.)「직팽식 공조기 가동요청」과 관련입니다.

2. 증산역 직팽식공조기 가동시간을 다음과 같이 조정하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대상역사: 6호선 증산역

나. 대상장비: 직팽식공조기

다. 조정사유: 통신기계실 온도상승으로 인한 장애 예방

라. 조정기간: 하절기(’18.09.30.) 내 별도 통보 시 까지(에어컨 신규 설치 시 까지)

마. 조정시간: 기존 17시간10분 → 20시간(24시간 운영, 시간당 50분 가동 10분 정지)

바. 협조사항

1) 기계관제: 해당장비 타임스케쥴 조정

2) 기계2사업소: 해당장비 정상기능 유지

3) 정보통신2사업소: 조정기간 중 조정사유 소멸 시 스케쥴 복귀 요청.  끝.

	서울교통공사사장
수신자	제2종합관제센터장, 기계2사업소장, 정보통신2사업소장
대리		차장		처장	07/30
협조자
시행	기계처-21246	(	2018.07.30.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9835	/전송		/	white3kr@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격