문서번호	건축부-11157
결재일자	2018.8.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김찬유		代김찬유	08/07 임인구
협조

『서울애니메이션센터 재건축공사』 기본설계 자문회의 개최결과 보고

2018. 8.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『서울애니메이션센터 재건축 공사』

기본설계 자문회의 개최결과 보고

「서울애니메이션센터 재건축 공사」설계용역 관련 기본설계 자문회의개최 결과를 보고 드림

1		용역현황

○ 용역개요

- 용 역 명 : 서울애니메이션센터 재건축 공사 설계용역

- 위    치 : 중구 소파로 126, 130

- 규    모 : 지하4층 / 지상3층, 연면적 15,900㎡

- 주 용 도 : 문화집회시설, 교육연구시설, 제1종근린생활시설

- 공 사 비 : 519억

- 용 역 자 : ㈜공간종합건축사사무소

- 용역금액 : 2,421,230,000원

- 용역기간 : 2017. 2.24 ~ 2019. 3.10

2		자문회의 개요

○ 일 시 : ‘18. 7. 31(화)  14:00 ∼ 16:20

○ 장 소 : 도기본 건축부 회의실(13층)

○ 자문 내용

- 건축, 토목, 구조분야 기본설계

- 기계, 소방, 전기, 통신분야 기본설계

- 조경분야 기본설계 등

○ 참석 자문위원 : 11명

연번	소 속	성 명	자 격	분 야	추 천
1	********	***	***	****	건축부
2	*******************	***	***	****
3	***********	***	***	****
4	*********	***	********	****
5	********	***	*******	****
6	****	***	*******	****
7	********	***	*******	****
8	*****	***	*********	**	설비부
9	******	***	*********	**
10	********	***	*****	**	방재부
11	*******	***	***********	****	운영사

※ 서면검토의견서만 제출(미참석) : 양승숙 위원

3		주요 자문내용

〔건축계획〕

○ 양승숙 위원

- 지하3층 하역 주차바닥 및 로딩데크, 전시장의 바닥의 레벨을 재검토

- 지하3층 썬큰관련 서울시 건축심의 기준과 면적 검토서 제출

○ 조익수 위원

- 지하2층 영상실 무대의 장애인 편의시설 검토(관련법 개정에 따른 무대의 장애인 출입 경사로 설치)

- 몰카 방지를 고려한 화장실 칸막이 설치 높이 검토(화장실 칸막이 옆면 하부는

차단하고 설치높이 2.4m이상 또는 천정면까지 차단하는 방안 권장)

○ 최창섭 위원

- 지하1층 상영관 측면 화장실 위치를 조정할 것을 검토하기 바람

- 건물 외곽부 도로변 외부공간에 녹음식재를 고려하여 하절기 시설을 이용하는

이용객에게 그늘 쉼터를 제공할 수 있도록 검토 요망

○ 임재연 위원

- B1F → B3F 에스컬레이트 30°이하로 적용하시며 좋겠음

- 방수 : 공조실, 팬룸 방수, 외부공간 방호기능 겸용 방수

- 지하 결로 및 썬큰 배수 처리 방안 검토

〔건축구조〕

○ 강창선 위원

- 지하4층(주차장)∼지하3층이 전시장으로 장 스팬으로 기둥 추가하는 안 검토 요망

- Y0~1구간 썬큰 부분의 외벽 line이 일치 되도록 검토 바람(수직 buttress가 상하

연결이 안되어 구조상 불안전 함)

- X5~6, Y2 부근에는 기둥 2개를 추가하여 설계하실 것

○ 음성우 위원

- 본 건물 구조 시스템에 대한 의견 : 상부구조물을 비렌딜트러스에 지지시키는 개념을

수용하기 위해서는 ① 현장용접 철저 요구가 되는데 현실적으로 가능에 의문

② 지하2,3층 구간의 대심도 굴토공간의 탑 다운공사를 위해서는 Diaphragm이 형성

되어야 하는데 이를 위해서는 컬럼을 추가 배치하는 필요성 등의 해결되어야 할 문제가

있으므로 설계시 이에 대한 분명한 근거를 제시하시기 바람

- 지상1층 구간에 외부벽체에서 전면에 썬큰 구간이 형성된다. 기타 건물 3개면에도

이러한 open 구간이 발생된다. 토압에 대한 벽체의 안전성 확보에 의문이 제기되

므로 집중 검토 바람.

〔건축시공〕

○ 유병학 위원

- 지하층 벽면방수가 침투성 방수로 되어 있는데 구조체의 균열에 의한 누수에 대비한

방수공법을 선정하여 적용 바람

- 창호의 경우 24mm 복층유리로 열관류 관리치를 만족하고 에너지 손실과 관련한 검토

근거를 보완하교 창호 Frame에 대한 설치 디테일 보완과 SSD계통의 창호의 Frame의

단열구조 및 성능과 관련된 자료를 보완 바람

〔토목시공〕

○ 김영섭 위원

- 탑다운 공법 시공시 산소부족이 우려되는 작업 환경을 고려하여 면밀한 환기 및 유해가스

배출계획 수립 요망

- 1층 슬라브 등 구조물의 작업장 활용 과 원활한 콘크리트 타설을 위한 레미콘 차량 등 타설장비

및 중장비 하중을 고려한 구조적 안정성 검토 요망

- 철골 탑다운 공법이 적용되어 있는바 시공시 가설 P.R.D와 가설보의 연결, 용접 등의 계획이

안전성과 밀접한 연관이 있으므로 이러한 상세계획을 제시하시기 요망.

〔전기설비·통신·전기소방설비〕

○ 강성태 위원

- 전기실 특고압 전용 인입라인 루트 확보 필요(현재는 지하4층으로 통하는 건축

DA를 이용해서 인입이 계획되어 있음)

- 수변전 설비의 효율적인 전력운용을 위하여 자동역률 조정기(APFR)을 설계 반영 검토 바람

〔기계설비·기계소방설비〕

○ 변운섭 위원

- 지하3층 하역장에 세균멸균시설 공간확보 및 적정 환기계획을 수립하여 전시장 오염

확산방지 대책 강구

- 지하2층 방재실, 서버실, 준비실 및 통신시설은 24시간 죤으로 별도의 공조계획을 수립할것

〔조경분야〕

○ 서은실 위원

- 서측도로변 외부계단은 단순 계단 기능보다 스텐드계단 형태의 테라스가든으로 계획하여

통로, 만남, 휴식, 전시 등의 기능을 담을 수 있도록 함이 좋겠음

- 마감레벨 67.2의 광장부 물고임 방지를 위한 구배, 트렌티 등에 대한 검토 필요

〔운영분야〕

○ 박보경 위원

- 지상1층 옥외 바닥 단차로 장애인/유모차 이용객 불편 요인 제거

- BF에 대한 적극적인 고려 필요

4		행정사항

○ 자문수당 지급 : ***********

- 자문수당 산출근거

************************************

**********************************************************

*************************

· *****************************

- 예산과목 : 경제진흥본부 문화융합경제과, 서울애니메이션센터 재건축, 시설비 및 시설부대비,

시설부대비

○ 자문회의 검토의견서를 설계자에게 통보하여 반영 요청

붙임 1. ***************** 1부.

2. ****** 1부.

3. *********1부. 끝.