문서번호	정수시설과-2416
결재일자	2018.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		백상희	08/09 서대훈
협 조	원수관리과장			유통희
	정수과장			김형섭
	주무관			장호
	주무관			김수영
	주무관			정인영

제4 정수지 유출밸브 교체 계획 관련

본부 회의결과 및 추진계획

2018.  8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

-제4 정수지 유출밸브 교체 관련-

본부 회의결과 및 추진 계획

본부(생산관리과 주관)에서 밸브 교체 관련 송수펌프 운휴에 따른 급수운영 검토회의를 진행한 결과 및 추진계획을 보고드림

□ 관계자 회의 결과

○ 회의내용 : (강북) 제4 정수지 유출밸브 교체 관련 송수펌프 운휴 에 따른 급수운영 검토회의

○ 결과요지 : 강북아리수정수센터 송수펌프 운휴 일정계획에 따라 시행

※ 최소급수시간대 14:00부터 작업시작요망(배수과)

운휴 일자	운휴시간	작업내용
`18. 8.24	2시간	(사전조사)관외경 실측, 상부슬라브 천공위치 확인
`18.10.17	3시간	(차단막설치) 차단막 이동, 관접합, 고정 작업 등
`18.10.24	3시간	(차단막해체) 차단막 해체, 육상 이송

○ 회의일시 : 2018. 08. 08(수) 16:00

○ 장    소 : 본부 생산부 회의실

○ 참석인원 : 생산관리과 신왕근외 7명

- 생산관리과(1), 배수과(2), 기전설비과(1), 중부,서부,동북,북부 각(1), 강북(2)

- 강북아리수정수센터 참석자 : 정수시설과 김종원, 정인영

○ 회의내용

- 생산관리과

· 강북 제4정수지 유출밸브 교체를 위한 송수펌프 운휴계획을 강북정수센터로부터 설명을 듣고 각 업무담당자의 의견 개진바람

(강북아리수정수센터 김종원 : 운휴 목적, 작업진행 방법 등 작업계획 설명)

- 배수과

· 북악배수지 2개소중 1개소가 청소중으로 8.20 완료예정이며, 일부지역은 송수관로에서 직송하는 지역이 있으나 담수완료 확인후 시행하면 작업시간이 3시간으로 큰 문제가 없을 것으로 사료되며

· 일정에 맞추어 각 수도사업소에 배수지 확보 공문 시달예정으로 해당 수도사업소 에서는 배수지 만수위 확보에 노력해주시기 바람

· 강북아리수정수센터에서는 시계외 급수지역인 구리시강북배수지 및 남양주 지금배수지의 수위를 확보토록 사전 협의하기 바람

- 각 수도사업소 : 일정에 맞추어 배수지 만수위 확보를 하겠음

· 동부수도사업소 : 신내배수지가 협소함으로 아파트 관리소에 홍보토록 하겠음

- 강북아리수정수센터 : 시계외 배수지에 대하여 수위 확보토록 하겠음

- 생산관리과(결론)

· 강북아리수정수센터 계획일정에 따라 시행토록 하며, 작업시간은 최소급수시간대인 14:00 시작하기로 결정함.

※ 북악배수지 담수 일정변경시 재조정(담수 확인후 계획작업 진행)

□ 추진계획 : 회의결과 당초 계획추진

○ 추진일정

계획	⇒	사전조사	⇒	자재구매	⇒	차단막	⇒	밸브	⇒	차단막
(확정)		(차단방법)		밸브,신축관		설치		(교체)		(철거)
8.8		8.24		8.29		10.17		10.17 ~10.24		10.24

○ 사전조사

- 작업개요 : 제3,4정수지 유출밸브가 합류되는 집수정내 제3,4유출배관 D2,000mm 외형 및 형태 수중조사

- 작업편성인원 : 총 6인

· 잠수사 4인(잠수사2인 + 잠수대기 및 보조 2인)

· 작업반장 1인, 보통인부1인

- 작업장비 : 잠수보호장비 3set, 수중촬영 장비1조, 기타특정장비

- 작업진행 : 8.24(금). 10:00~16:00

잠수장비	⇒	잠수부 투입	⇒	잠수부 조사	⇒	잠수사 철수	⇒	송수펌프
점검및준비		송수펌프중단		관외경실측, 촬영및천공위치확인		송수펌프 가동		가동
10:00 ~12:00		14:00 ~14:00		14:10~15:40		15:40 ~16:00		16:00

○ 자재구매·차단막 공사 등은 사전조사 결과을 면밀히 분석후 차단막 작업방법·소요시간·자재제작 등을 종합적으로 판단하여 결정

□ 행정사항

○ 사전조사를 위한 송수펌프 중단 등 비상시 조치계획 : 정수과

- 사전조사 시행전 : 원수관리과,정수과(생산책임자포함),정수시설과 회의개최

- 시계외 급수지역인 구리시, 남양주시에 사전 배수지 수위확보 공문시행

○ 사전조사 업체선정 및 남양주시 업무협의 : 정수시설과

- 금년 시행중인 정밀안전진단 및 정수지 청소일정과 연계된 사업으로 일정이 시급하고 소요금액이 소액(약 200만원)으로 수중공사업 면허 및 서울시 실적이 있는 업체와 견적에 의한 수의계약 진행

- 남양주시 지금배수지 수위 확보요청 및 작업관련 업무협조 요청

○ 소요예산

- 사업비용 : 200백만원(D=2,000mm 차단막 설치 사전조사)

- 예산과목 : 자본적지출, 기계장치, 시설비 및 부대비(시설비)

○ 사전조사 후 작업시행 세부추진계획 별도 수립 시행(별도보고)

- 밸브구매, 차단막 설치 철거공사 등 : 정수시설과.  끝.