문서번호	배수과-6356
결재일자	2018.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
양윤선		代권오정	08/10 代송헌영
협조
	주무관		조성균

『수서역세권 공공주택지구』

급수협의 검토결과 보고

2018.  8.

상수도사업본부

급  수  부

『수서역세권 공공주택지구』

급수협의 검토결과 보고

한국토지주택공사에서 시행하는『수서역세권 공공주택지구 조성사업』관련하여 급수협의 검토결과를 보고드림.

※ 관련공문 : 서울단지설계부-1392(2018. 7. 9.)

□ 일반현황

○ 사 업 명 : 수서역세권 공공주택지구 조성공사

○ 사업기간 : 2019. 3. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 시행부서 : 한국토지주택공사

○ 위    치 : 강남구 수서동 206-7일대 (면적 : 233,514㎡)

위치도	개발계획도

○ 인구 및 급수량

****	** ** ***	***** ******	********			****
			******	*******	******* ************
****	*******	******	*****	*****	******
**** ******	*******	******	*****	*****	*******************
******	*******	******	*****	*****	*******************

※ 환승센터(역사) : SR(수서역)의 환승센터

※ 급수량 결정 :『2030년 서울특별시 수도정비기본계획(변경) 2015』 적용

※ 시간최대 급수량과 일최대급수량+소화 용수량 중 큰 값으로 관경설계

□ 급수계획 검토

○ 수계 : 암사아리수정수센터(수서배수지, Q12,000㎥/HWL 62/LWL 56)

○ 급수지역 표고 : H=14m ~ 17m

○ 공급관로 검토

- 수서역세권 공공주택지구 수도공급계획 검토

(관련근거 : 계획설계과-6014(2018. 8. 1.))

- 계획노선 : *****************************************************************

***************************************

- 배수지관 : 수서역세권 공공주택지구 내 공급관로

· 최소동수압 : 2.5㎏/㎠이상 확보

- 단지내 상수도 공급계획

400㎜

200㎜

200㎜

200㎜

300㎜

300㎜

1000㎜/400㎜분기

600㎜/400㎜ 분기

300㎜

□ 기타 검토사항

○ 사업부지내 상수관로 부설공사용 자재는 내식성 자재로 수도법 제14조〈수도용 자재와 제품의 인증 등〉①,③항 및 동법 시행령 제24조의2〈수도용 자재 및 제품의 기준〉규정에 적합한 자재(KC인증 등)를 사용.

○ 공사에 사용되는 자재는 서울시에 납품되는 자재로 한하며,서울시 납품자재가 아닌 신규자재의 경우 별도 협의 후 사전 승인을 받아 사용.

○ 단지내 배관 설계시 순환관망이 될 수 있도록 설계하며, 상수도시설물 설계(공기,퇴수,중간밸브 등)는 본부(사업소) 설계검토를 받아 확정할 것.

○ 단지내 상수도공사 완료 30일 이전에 관련 시설물 점검 및 관세척,수질검사 등을 위한 합동 현장점검 등 업무협의 요청(LH공사⇒강남수도사업소)

○ LH공사는 공급관로 부설공사 완료 후 신설관 세척을 실시하고, 관내부 내시경(CCTV) 촬영결과 등 전체 관내부 청소상태 확인 및 세척결과를 수도사업소에 제출.

☞ 관련근거 :『대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침』

【배수과-4475호(2013.8.14.)】을 준수하여 시행

□ 행정사항

○ 강남수도사업소

- 한국토지주택공사(LH공사)에서 상수도관로 및 시설물(밸브류 등) 설치공사시 현장감독 등 관리감독에 철저를 기할 것.

○ 한국토지주택공사

- 착공 전 강남수도사업소에 착공계 및 설계도서(종단면도, 평면도, 배관 상세도 등)를 제출하여 세부 사항에 대하여 재협의 시행할 것.

따로붙임 : 1. 대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침 1부.

2. 수서역세권 공공주택지구 상수계획 평면도 1부.  끝.