문서번호	원무과-11578
결재일자	2018.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
김경종		박성수	08/21 代김수철
협조
	주무관		이순균

지속되는 폭염에 따른

BL3실험실 공기조화기 냉방용량 확충계획

2018. 8.

서울특별시 서북병원

(원 무 과)

BL3실험실 공기조화기 냉방용량 확충계획

유례없는 폭염이 지속되면서 BL3 실험실 내부온도가 상승함에 따라 공기조화기 냉방용량을 확충하여 실험실의 안전성 확립 및 적절한 환경을 조성하고자 함

□ 추진배경

❍ 장기간 지속되는 폭염으로 BL3 실험실의 온도가 설정온도(23±2℃) 이상 상승함에 따라 공기조화기 냉방용량을 확충하여 안전한 실험실 환경을 조성하고자 함.

－ 서울시 폭염 지속일 : 30일   (2018.8.14.현재, 기상청 자료)

－ 서울시 최대 온도   : 39.6℃ (2018.8.1. 기상청 자료)

※ BL3 인증 대행업체(웃샘)에서 폭염에 따른 냉방용량 추가 요청 공문 발송

□ 세부 추진계획

❍ 사업내용 : BL3실험실 공기조화기 냉방용량 확충

－ 공기조화기 : 냉방코일 및 실외기 확충, 내부보수, 냉매 및 증기배관 신설

－ 자동제어   : 자동제어 및 전원공급 설치

❍ ***********

************************************** ***************

***********************************************************************************************

***************************************** ***************************** *************

******

구 분	업체명	대표자	비 고
공기조화기	***********	***	***************** ************************
자동제어	****	***	****************** ************************

❍ 소요예산 : 36,800천원

구 분	사업내용	소요예산(천원)	비 고
공기조화기	냉방코일 확충	***
	공조기 내부수리	*****
	실외기 설치(10HP)	*****
	냉매 및 증기배관 신설 등	*****
	재열히터판넬 제작 등	*****
	소 계	******
자동제어	자동제어 및 전원공급 장치	******

*****************

****************************************************************************

□ 기대효과

❍ 설정온도 충족에 따른 연구시설의 안전성 확립

❍ 생물안전 실험실의 적절하고 쾌적한 실험환경 제공.  끝.