문서번호	하천관리과-8390
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물관리정책관
김재웅	구자훈	한유석	05/21 정만근
협 조

『2014년 수방대비』

빗물펌프장 공사현장 및 시운전점검 결과 보고

2014. 05

도 시 안 전 실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)		무 □

『2014년 수방대비』

빗물펌프장 공사현장 및 시운전점검 결과 보고

2014년 철저한 수방 대비를 위하여 빗물펌프장 신․증설 공사

현장 및 운영중인 빗물펌프장 관리실태 및 시운전점검에 대한 결과

보고임.

□ 점검개요

○ 일  시 : ‘14. 5. 19(월) 10:00~16:00

○ 점검자 : 물관리정책관, 하천관리과장, 치수설비팀장 외

○ 점검내용 : 특별 현장점검(불시점검)

○ 점검대상

- 신․증설 공사장 : 마곡2, 염창2 빗물펌프장

- 기존 빗물펌프장 : 오금 빗물펌프장

□ 시설현황

펌프장명	위 치	규 모	시행청	비 고
마곡2	강서구 마곡동 일원	1200Hp×5대, 600Hp×2대	SH공사	공정율 79%
염창2	강서구 염창동 248	1000Hp×2대, 500Hp×2대	도시기반시설본부	공정율 73%
오금	양천구 신정7동 330-4	1400Hp×5대, 700Hp×7대	양천구청

□ 중점 점검내용

○ 마곡2 빗물펌프장

- 공사 추진사항 및 현장내 안전관리실태

- 저류조 유입관로 및 임시펌프 설치상태

- 제외지측 구조물 설치 및 도로 침하상태 등

○ 염창2 빗물펌프장

- 공사 추진사항 및 현장내 안전관리실태

- 제외지 토출관로 구조물 설치상태 등

○ 오금 빗물펌프장

- 빗물펌프장 관리․운영실태

- 양수기 관리실태

- 주요 기기 시운전(모터펌프, 제진기, 수문)

□ 점검결과

○ 마곡2 빗물펌프장

- 양천길 횡단 유입관로 설치 후, 신설 저류조 유입관로 공사중(5.31 완료)

- 강서구 청소차량 진․출입로 이설 공사중(5.20 완료)

- 잔류수 처리용 임시펌프 설치작업 미착수

- 제외지 토출관로 구조물 공사중으로 도로 침하상태 지속적 관찰 필요

○ 염창2 빗물펌프장

- 토출관 제외지측 날개벽 공사중으로 5월말까지 구조물 설치 및 되메우기 완료

- 임시도로 개설용 Sheet 파일 철거시 제방 안정성 충분한 검토 필요

○ 오금 빗물펌프장

- 펌프장 및 양수기 관리실태 : 운영 및 관리실태 양호

- 주요 기기 시운전(모터펌프, 제진기, 수문) : 동작상태 양호

□ 물관리정책관 요청사항

○ 마곡2 임시저류조 및 염창2 빗물펌프장 증설은 올해 수방에 활용 가능토록       주요 공정 5월중 완료

○ 제방 복구시 충분한 검토와 지중침하계 설치 등 철저한 계측관리를 통하여,       안전사고 및 지반 침하 등이 없도록 현장관리 철저(마곡2)

○ 임시도로 복구시 제방 안정성을 확보할 수 있는 방안(Sheet 파일 매몰        등) 충분한 검토(염창2)

○ 모터펌프 등 주요 수방설비는 주기적인 점검을 시행하여 상시가동체계 확립

○ 집중호우로 빗물펌프장 가동시 양수기 불출 등의 부대 업무는 별도의 인력       지원방안 검토

□ 향후 계획

○ 수방 관련 주요 공정은 5월중 완료될 수 있도록 공사 추진 요청(도시기반        시설본부, SH공사)

○ 관로 설치 및 제방 복구시 지반 침하 등이 없도록 철저한 현장관리 당부

붙임 : 1) 현장 점검사진 1부.  끝.