공사현장 안전점검 체크리스트

공사(시설)명		시 공 사
점 검 자	교량안전과 직) 성명 (인)	감 리 사
	교량안전과 직) 성명 (인)
	시 공 사 직) 성명 (인)	점 검 일
	감 리 사 직) 성명 (인)

□ 일반사항(공통)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
○ 안전관리 계획의 작성 및 관리상태 - 안전관리 조직의 적정성 - 비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부 등
○ 작업개시전 작업장 안전에 대한 교육실시 여부
○ 안전관리자 순찰활동 및 공사장 순회 점검 사항 - 자체 및 정기 안전점검 실시 여부 등
○ 개인보호구 착용여부 확인
○ 강풍, 호우시 장비/자재 이동계획
○ 공사용 가설도로에 대한 안전 확보
○ 전기 및 화재예방 관련 사항 - 전기 위험표지판 및 경고안내문 설치여부 등 - 현장사무실, 창고, 숙소에 소방기구 비치 여부 등
○ 수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태
○ 교통안전시설 관리 - 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지 - 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태 - 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태 - 노면단차 발생부에 대한 조치 상태 등

□ 공 사 장

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 공사 현장주변 점검 실시
○ 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 하천 등 현장주변의 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시
○ 양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보
○ 공사용 도로상태 점검 - 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시 - 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시
○ 가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수도 등 지하 매설물 점검
2) 배수공
○ 측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
○ 배수암거 및 집수정 필요시 조기시공
○ 가배수로 및 침사지 설치 여부 - 기존수로 연결 - 지하 구조물 주변 - 법면 상단 및 단지 외각
○ 기 시공된 배수관로 청소 여부
○ 토사유실 및 붕괴보호 조치 여부 (옹벽, 석축 등 기시공 시설물) - 마대쌓기 - 비닐 천막 덮기
○ 강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 설치 여부
○ 유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 수립 여부
3) 동바리 설치 상태
○ 구조검토에 따른 조립도의 적정성 - 가설공사 표준시방서 유효본 적용 여부 - 고정하중, 활하중 산정의 적정성 확인 및 동바리 등 사용부재의 허용하중에 대한 구조 검토 - 동바리ㆍ멍에 부재의 재질ㆍ단면규격ㆍ설치간격 및 이음방법 등을 명시 - 동바리 높이 3.5m이상시 2m마다 양방향으로 수평연결재 설치
○ 거푸집 동바리의 재료의 변형, 부식 및 손상 여부 - 불량재료의 사용 여부 - 이음의 상태(전용철물 사용)
○ 상부 U-Head의 편심 유무 확인
○ 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
○ 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
○ 경계부위 쇄기설치 여부 및 적정성
○ 가새 필요성 검토 및 설치상태
○ 하단부의 침하 등 변형 발생 여부
4) 비계 설치 상태
○ 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
○ 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
○ 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
○ 비계 기둥간 적재하중의 적정성
○ 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
○ 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
○ 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
○ 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물의 결속상태
5) 흙막이지보공
○ 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부
○ 조사 및 점검 - 부재접합, 교차부 상태 및 부재의 손상, 변형, 부식, 변위탈락 유무 - 지지점의 결합상태 이상 유무 - 토류판 갈라짐, 변형 등 이상 유무 - 용수 유무 - 배면차수 시공시 최하단부의 용수상태 및 조치 여부
○ 수평버팀대(Strut) 좌굴방지 등의 조치 이상 유무 - 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 - 버팀대 상부에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치금지 - 스티프너(Stiffener)설치
○ 배면공동 충진 및 토사유출 방지 조치 실시 여부
○ 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치 초과여부 확인
○ 토류판 설치 시 확인사항 - 토류판 배면의 공극 유무 - 용수로 인하여 토류판이 젖은 부위 보강 여부 - 토류판 연결사용 금지조치 이행 여부 - 굴착과 동시에 지보공 적기설치 여부
6) 사면붕괴
○ 굴착면 적정 안전기울기 유지 및 표면수 유입 방지용 배수로설치 여부
○ 붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무 제거 여부
○ 굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치여부
○ 높이 5m마다 최소 2m 이상의 소단설치 여부
7) 지반침하
○ 침하, 균열, 변형 여부 점검실시 - 현장 및 주변 지반에 대하여 최소 1일 1회 이상 순회 점검 - 침하, 균열, 변형 발생시 대책 수립 및 시행 - 중장비 사용 전 지반 및 가설도로 지내력 확보
○ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 실시 여부
○ 비계 또는 거푸집동바리 등 가시설의 설 치상태 이상 유무 - 외부비계의 연결부, 접속부의 분리․변형 및 클램프 이완 등 - 지반 침하로 인한 가설구조물의 변형
8) 감 전
○ 임시배전반 안전조치 상태 - 침수에 대한 안전성 여부 - 울타리 높이의 적정성 및 접지 여부 - 출입통제를 위한 위험표지판 설치 여부
○ 임시분전반 안전조치 상태 - 외함접지 여부 - 분전반 시건장치 설치 및 잠김상태 유지 여부 - 분전반 내부 회로도 표시 여부 - 분기회로에 누전차단기 설치 여부 - 내부 충전부에 보호커버 설치 여부 - 전원 인출시 콘센트(접지형)이용 여부
○ 배선 및 이동전선 설치상태 - 도로 및 통로에 노출 설치여부(지중 또는 가공설치) - 철골 및 철재에 부착 여부(전선 거치대를 사용하여 철골 등 철재에 직접 부착되지 않도록 조치하여야 함) - 옥외 연결 사용시 방수형 콘센트 및 플러그 사용여부 - 전선 절연피복의 파손 여부
○ 교류아크 용접기 사용상태의 적정성 - 성능검정 합격한 자동전격방지기의 부착 여부 - 용접기 외함의 접지 여부 - 배선 및 홀더 규격품 사용 및 절연피복의 파손 여부 - 단자 접속부의 절연조치 여부
○ 수중양수기 - 누전차단기를 통한 전원인출 여부 - 외함접지 여부 - 단자 연결부 절연조치 여부 - 양수기 인양로프의 적정성 여부(마닐라로프 사용)
○ 기타 기계기구 및 소형 전동공구 사용․ 설치상태 - 외함접지 여부(또는 이중 절연구조의 공구 사용) - 전기드릴, 투광기 등 기계․기구의 접지형 콘센트의 사용 여부
8) 화재 . 폭발
○ 우레탄 폼 시공 전에 가스, 전기용접 등 화기사용 작업 선행 시공 등 화재 예방을 위한 철저한 공정분리 이행여부 - 가스용접과 같은 화기작업을 마친 후에 우레탄 폼 마감작업을 하여야하고, 부득이한 경우 화기작업 전 충분한 환기 실시, 불티 등이 우레탄폼 표면에 접촉하지 않도록 적정한 차폐시설 설치
○ 우레탄 폼을 사용, 시공하기 전․중․후에 현장내 모든 협력업체와의 안전정보를 공유 여부 - 우레탄 폼에 의한 화재특성, 위험요인 및 안전대책 등을 협의체 회의를 통하여 협의하는 절차 구축, 작업근로자에 대한 안전교육 실시 등
○ 인화성 물질 등 위험물질은 화기와 철저히 이격하여 사용하고 소화 기구(층고가 높은 장소에는 압력이 높은 중형 소화기) 비치 등 화재예방 조치 적정여부
○ 용접 등 화기작업 시 불티 비산방지를 위하여 불 받이포(Fire Blanket) 등 불꽃, 불티, 고온 등을 차폐할 수 있는 설비 설치 여부
○ 피복이 손상된 전기케이블은 교체 또는 절연조치하고 단자부 이완에 의한 발열이 되지 않도록 철저한 조임 여부
○ 우레탄 분사기를 포함하여 작업에 사용되는 모든 전동기계기구는 부하 측 누전차단기 설치 여부
○ 밀폐된 냉동창고 등은 가스 및 유증기가 체류하지 않도록 작업 전․후에 환기 철저 여부
○ 우레탄 폼 시공 작업장소에 물질 특성, 취급시 주의사항 등이 기재된 물질 안전보건자료(MSDS) 비치 및 “경고/주의” 표지판 설치 여부
○ 사전에 비상 탈출 경로를 지정하고, 안내표지, 간이 비상탈출 기구 등의 설치 및 비상탈출 시 정전시에도 작동되는 유도등, 비상조명 시설 등을 설치 여부
○ 근로자의 흡연금지 등 근로자에 대한 철저한 화재예방 교육 및 피난교육 (소화기에 의한 초기진화 실패 시에는, 즉시 화재장소에서 탈출 교육) 실시 여부
○ 비상 시 위험상황을 알릴 수 있는 경보설비 설치 여부
9) 기타 점검사항(건설기계, 기구)

□ 점검사진

연번: 사진설명(위치, 내용)	연번: 사진설명(위치, 내용)
연번: 사진설명(위치, 내용)	연번: 사진설명(위치, 내용)
연번: 사진설명(위치, 내용)	연번: 사진설명(위치, 내용)