문서번호	수질과-7332
결재일자	2018.9.1.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	09/01 代서한호

제23차 수돗물평가위원회 회의결과

2018. 8

상수도사업본부

(수 질 과)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : 2018. 8.28 (화), 15:00~17:20

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석(8명)

- 회의주관 : ********

- 위    원 : *******************

*************

○ 회의 안건

- ’18년 8월 수질검사 평가 및 공표

- ’18년 수평위 연구과제 중간보고회 개최 건

- 수평위 심포지엄 주제발표 건

나. 회 의 결 과

○ 2018년 8월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2018. 8. 7(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ ‘동’ 항목 수질검사결과를 보면 광암 수계의 직수는 불검출(0.001㎎/L), 저수조는 불검출(0.007㎎/L)로 표시되었는데 직수보다 저수조가 농도가 높은 이유는?

☞ 극미량 분석으로 기기조건에 따라 차이가 발생한 것으로 보이며 앞으로 기기분석 정확도나 정밀도를 향상시켜 나갈수 있도록 하겠음

☞ 다만, ‘동’ 항목은 정량한계가 0.008㎎/L로서 실제는 모두 불검출이나 측정값을 그대로 표시하니 저수조가 0.007㎎/L 조금 높은 것으로 표기됨. 본부 홈페이지에서 검사결과가 공개될때는 불검출로 공개됨.

▷ 광암수계 정수기 일반세균값이 농협연구원은 63CFU/㎖, 서울물연구원은 0 으로 표기되었는데 차이가 나는 이유는?

☞ 두곳 검사기관 간에 짧지만 정수기수 시료채취 시간차가 있고, 채수한 시료 이동박스의 온도, 습도나 이동거리에 따른 이동시간차나 무균채수병내 시료의 균질성, 실험자의 피펫팅 방법 등 검사오차 등 미세한 차이도 영향이 있을것으로 판단됨

☞ 향후 검사오차를 가능한 줄일수 있도록 채수병 온도 조정 등 필요한 노력을 해나가도록 하겠음.

▷ THMs 측정값 계산방법을 설명해 줄수 있는지? 수질검사성적서를 보면 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄 3항목 값을 합한 것 같은데 궁금함.

☞ THMs는 수돗물에서 발견되는 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름의 네가지 화합물을 총칭한 값으로,

☞ 서울시 감시항목인 브로모포름은 불검출이고 나머지 3항목을 합친 값으로 THMs를 표기하고 있음.

▷ 수평위에서 클로로포름 등 소독부산물 여러항목을 검사하고 있는데 추가로 원수중 THMFP 측정값을 지속적으로 관찰하면 의미있는 분석을 할수 있음. 가능하다면 수평위 검사항목에 THMFP 항목을 추가할것을 건의함?

☞ 검사항목에 THMFP 항목 추가 건의사항을 검토하도록 하겠음.

2. 토의과제 논의결과

▷ 수평위 연구과제 중간보고회 개최 건

- 용역금액이 크지도 않고 보고회를 자주 한다고 꼭 좋은 것은 아님. 과제 진행상황을 정리한 요약된 서면자료로 보고받는 방안도 검토해주기 바람.

☞ 서면자료로 가능한 부분은 서면보고로 받고, 필요한 과제는 보고회를 개최토록 하겠음

- 9.18일에 중간보고회가 필요한 연구과제는 과업수행자가 미리 준비할 수 있도록 바로 연락해서 상의해 주기 바람.

▷ 심포지엄 주제발표 건

- 작년처럼 주제발표는 4건으로 정하고, 금년도 수평위 연구과제 3건과 시민들에게 소개하면 좋겠다 싶은 초청발표 1건을 선정하면 좋겠음.

- 9월 정례회의에서 추가 논의하도록 함.

3. 기타사항

▷ 2018년 9월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2018. 9. 3(월) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 영등포, 강북

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

▷ 제24차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2018. 9. 18(화) 16:30 ~

- 안 건

․ 2018년 9월 수질검사 평가 및 공표

․ 연구과제 중간보고 1건(수돗물 먹는물 수질기준 후보군 파악 및 위해성 파악 자료조사)

․ THMFP 항목 추가 건의사항

․ 수평위 심포지엄 주제발표 안건 논의 등

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 150만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×8명=120만원

○ 회의 다과비 지급 : 23,650원

붙임 : 참석명부(8월) 1부. 끝.