문서번호	운영과-6586
결재일자	2018.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
류의창		최영효	09/11 이성재
협 조
	주무관			최재호
	주무관			이상영
	주무관			권경필

제2처리장 소화조 운영 계획

- 소화조 정상운영을 위한 농축슬러지 식종 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 『제2처리장 소화조 정상운영』를 위한

농축슬러지를 이용한 소화조 활성화 계획

제2처리장 소화조에서 분뇨, 음폐수 등을 처리를 하고 있었으나, 슬러지 과부하로 인하여 메탄균이 사멸되었고, 소화조 정상운영을   위해 농축슬러지를 식종하여 소화조를 활성화 시키고자 보고함.

Ⅰ		관련근거

❍ 운영과-6566(2018.9.11.)『제2처리장 분뇨소화조 4조 활성슬러지 식종 반송 계획 보고』

Ⅱ		시설현황

❍ 제2처리장 소화조 현황(10개조)

시설명	시설용량	현재현황	시설명	시설용량	현재현황
소화조 1지	3,650m3	저류조	소화조 6지	3,650m3	저류조
소화조 2지	3,650m3	저류조	소화조 7지	3,650m3	청소중
소화조 3지	3,650m3	메탄균 사멸	소화조 8지	3,650m3	수리중
소화조 4지	3,650m3	메탄균 사멸	소화조 9지	3,650m3	청소중
소화조 5지	3,650m3	내부고장	소화조 10지	3,650m3	메탄균 사멸

Ⅲ		문제점 및 추진경과

❍ 소화조 4개조 가동중지(2018년 6월)

제2처리장 소화조 10개조 중 7개조를 운영하고 있었으나, 소화조의 퇴적물 및 내부 문제 발생으로 이송 및 순환이 안되어 소화조 4개조(5지, 7지, 8지, 9지)를 운영중지하고, 3개조(3지, 4지, 10지)만 운영함.

❍ 소화조 퇴적물 처리 및 내부보수 실시(2018년 7월 ~ 12월)

퇴적물 처리를 순차적으로 1개조 씩 진행

· 대상 : 3개조(7지, 8지, 9지)

· 일시(예정) : 2018. 7. 9. ~ 11. 16.

· 주관부서 : 시설보수과

내부수리 요청 실시

· 대상 : 1개조(8지)

· 수리(예정) : 2018. 10. 1. ~ 12. 31.

· 주관부서 : 시설보수과

❍ 소화조 메탄균 사멸 발생

· 제2처리장 소화조 4개조가 고장이 발생되어 소화조 3개조로   과다한 생슬러지를 소화 운영함으로써 과부하가 발생되었고,  지속적으로 불안정한 소화가 진행됨에 따라 메탄균 사멸 발생

시설명	일시	pH	유기산 발생량(ppm)
소화조 4지	2018.7.5.	4.9	1,730
소화조 3지	2018.8.2.	6.0	1,260
소화조 10지	2018.8.2.	6.4	7,180

Ⅳ		추진계획

❍ 농축슬러지를 이용한 소화조 활성화

메탄균이 살아있는 탈수기동의 농축슬러지를 차량을 이용하여 제2처리장 소화조에 식종하고 활성화 시킴

식종대상	시설용량	식종량	반송 기간
소화조 4지	3,650m3	1,500m3	2018.9.10.~ 9.21.
소화조 3지	3,650m3	1,500m3	2018.10.1.~ 10.12.
소화조 10지	3,650m3	1,500m3	2018.10.15.~ 10.26.
소화조 7지	3,650m3	1,500m3	2018.11.5.~ 11.16.
	합계	6,000m3

소요예산 : 약5,000천원(1개조 식종시 비용)

예산과목 : 중랑물재생센터공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비

지출방법 : 소액 전자세금계산서의 의거 실비 지급

Ⅴ		향 후 계획

❍ 제2처리장 소화조 활성화시까지 제3처리장 소화조로 분뇨 및 음폐수 등 생슬러지 이송

pH, 유기산 등 주기적인 실험측정으로 제3처리장 소화조   상태변화 수시 점검(실험실)

❍ 소화조 1개조(4지)를 활성화 시킨 후 퇴적물 청소가 끝난 소화조의 상태를 점검하여 이상 없을 시 순환배관을 이용하여 식종함

❍ 필요시 차량을 이용하여 추가 농축슬러지를 식종하고, 소화조 1~4개조를 활성화 시킴(계획: 4지 → 3지 → 10지 → 7지)

❍ 필요시 위생처리장(업체)의 분뇨 및 음폐수 반입량 조율 협의.

Ⅵ		행정사항

❍ 운영과 실험실에서는 제2처리장 소화조가 정상운영 될 때까지  제3처리장 pH, 유기산 등 실험측정을 주기적으로 실시하여   소화상태를 파악 할 수 있도록 업무 협조.  끝.