『상암 수소스테이션 승압공사』

설계용역 과업지시서

2018. 10.

기후환경본부

(기후대기과)

목      차

Ⅰ. 과업개요 --------------------------------------- 1

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업의 주요내용

4. 과업수행 방법

5. 과업의 범위

Ⅱ. 특기 및 일반사항 --------------------------------  4

1. 특기사항

2. 일반사항

Ⅲ. 세부과업지시서 ---------------------------------- 8

1. 공통분야

2. 건축분야

3. 토목분야

4. 기계설비분야

5. 전기분야

6. 통신분야

7. 소방분야

Ⅳ. 성과품 제출 및 납품 ------------------------------ 34

1. 용역수행계획서

2. 계획설계(안)

3. 실시설계도서

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명 : 상암 수소스테이션 승압공사 설계용역

2. 과업의 목적

가. 대기환경 개선 및 수소연료전지차 보급확산에 기여

나. 상암 수소스테이션 충전압력 승압공사를 효율적으로 추진하기 위한 기본 및 실시설계 추진

3. 과업의 주요내용

가. 노후 상암 수소스테이션의 충전압력(350 → 700bar) 승압을 위한 설계

나. 수소충전소를 각종 관련 법률에 적합하게 설치할 수 있도록 사전검토를 실시하여 부적합한 사례가 없도록 설계하여야 함.

다. 계약심사, 기술검토서 승인, 건축인허가, 착공허가, 준공허가 등에 있어 과업이후에 발생되는 건에 대하여 설계사무소의 협조가 필요한 부분은 적극 협조함을 기본으로 함.

라. 수소충전소는 일반시설물과 달리 충전시스템의 사양 등을 설계에 반영해야하므로, 설비 납품 업체 선정 시 상호 협업하여 설계를 추진함

4. 과업의 수행방법

가. 수소 충전소 승압 타사례를 조사 분석하여 차별화 되는 시설로 설계

나. 일반차량 충전시설과는 달리 고압가스 충전시설로, 기존 부지와의 조화 및 안전성을 유념하여 설계하며, 민간인으로 하여금 위화감이 없도록 친화적인

다. 해당 충전소 부지는 고압가스안전관리법 규정에서 정하는 방법에 의거 지질조사 후 기초 설계에 반영하여야 함.

5. 과업의 범위

가. 위 치

- 서울특별시 마포구 상암동 481-6 (상암 수소스테이션)

나. 규 모 : 약 400㎡, 지상1층

다. 공사규모 : 수소충전소 1개소 승압

라. 기초금액 : 48,601천원(Vat, 손해배상보험료 포함)

마. 용역기간 : 착수일로부터 45일

※ 기본 및 실시설계 기간은 관계기관 협의(각종심의, 계약심사, 건축허가) 등에 소요된 기간은 설계용역사의 요청이 있을시 설계기간에서 제외한다.

※ 기본 및 실시설계 기간은 업무 진행 상황에 따라 조정될 수 있다.

바. 기본설비사양

(1) 수소압축기 : 1기

(2) 운전압력 : 87MPa(수소연료전지차 충전압력 70MPa)

(3) 수소저장용기 : 3기(운전압력 87MPa)

(4) 프리쿨러(Pre-Cooler) 및 냉동기(Chiller) : -40℃ 운전조건

(5) 수소충전기 : 35MPa/70MPa 겸용으로서 IR통신 가능 타입

(6) 시스템모니터링 : 압축시스템 및 충전 현황을 사무실에서 모니터링, 상황

관리, 원격제어, 데이터 저장관리 등의 시스템 구축

(7) 연료전지차와 인터페이스

- 통신충전용 국제규격 SAE TIR J2601(프로토콜), 동 TIR J2799(통신방식)

- 충전속도제어 : APRR(Average Pressure Ramp Rate), bar/min

- 대기온도에 따른 충전속도를 미리 계산하여 충전탱크 온도가 85℃를 넘지 않도록 할 것

- 일정온도 이상 상승시 충전속도를 줄여 탱크온도가 85℃를 넘지 않도록 할 것

- 충전제어속도는 대기온도 및 탱크온도에 따라 능동적으로 제어되며, 계절별 별도의 세팅이 필요없도록 할 것

- 통신충전 및 비통신충전 가능할 것

- 통신충전은 차량의 온도/압력/용기부피 정보를 사용하여 제어하며 상기 제어조건을 만족할 것

- 비통신 충전은 대기온도와 연동하여 제어하며 상기 제어조건을 만족할 것

Ⅱ. 특기 및 일반사항

1. 특기사항

가. 설계서 작성 시 유의사항

(1) 계약상대자(이하 용역자)는 본 과업지침서와 해당되는 관계법령에 따라 신의성실한 자세로서 과업을 수행하며 의문사항이나 문제점이 있을 경우는 감독자와 협의 후 이의 없이 이행하고, 용역 완료 후에도 설계도서상 오류 또는 제반 법규상으로 인하여 문제가 있을 경우와 설계목적에 부합되지 않을 때는 모든 책임을 지고 즉시 변경 또는 변상조치를 한다.

(2) 용역자는 고압가스안전관리법 등 제반 관련법 저촉여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 문서로 협의하여야 한다.

(3) 설계도 작성 전에 과업지침서를 충분히 숙지한 후 해당부분을 참고하여 설계도서를 작성하며, 본 설계용역 시 취득한 제반 비밀사항에 대하여는 누설을 금한다.

(4) 모든 자재는 KS 제품을 사용하고, KS 표시 품이 없는 자재는 국산 최우량 품으로 하여야 하며, 사용자재 및 시공방법 등을 검토하여 선택 사용한다.

(5) 설계도면 작성은 'AUTO CAD' 소프트웨어와 상호 호환되는 제품을 사용하여, 우리시 컴퓨터와 완벽하게 상호 호환되도록 조치한다.

(6) 설계도면 작성 파일은 출력도면외에 CD로 제출하여야 하며, 각 파일은 개별로 바로 열람 및 수정이 가능하도록 조치(파일압축 불가)하고, 도면 Font 파일 및 ctb파일 을 함께 저장하여 제출한다.(파일 색인목록 CD표지에 부착 표시)

나. 공사특기 시방서 작성

(1) 국토해양부제정 건축공사 표준시방서를 기본으로 하고, 건축, 토목, 설비(기계, 전기, 통신, 소방, 조경) 등 분야별로 구분 작성하여야 한다.

(2) 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등을 상세히 기록한다.

(3) 주요자재는 필요시 발주처와 협의하여 관급자재로 명기한다.

다. 내역서 작성

(1) 내역서 작성에 있어서 설계수량은 정부제정 “건설공사표준품셈” 2018년도 기준으로 하고, 원가계산은 회계예규 “원가계산에의한예정가격작성준칙”을 기준으로 정확하게 작성․납품하여야 한다.

(2) 단가적용은 기획재정부 허가 전문가격조사기관 조사 자료에 의거 단가비교  대비표를 작성하여 최저가 가격을 단가로 적용 산정하고, 없을 시에는 동일항목에 대하여 견적을 3개소 이상 제출받아 이를 적용하여 내역서를 작성한다.

(3) 설계내역서(각 분야)에 관한 모든 감사 및 수검은 설계용역업자가 책임진다.

(4) 설계내역서 등은 조달청 전산표준 호환 텍스트파일(확장자*.TXT) 및 Microsoft Excel(2003)과 호환되도록 작성한다.

라. 자재선정

(1) 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 원칙으로 하고 외산자재 사용이 불가피할 경우 발주처에 미리 검토를 받아 설계에 반영한다.

(2) 일반적으로 사용하는 자재가 아닌 특수자재를 사용하여야 할 경우 발주처의 사전검토를 받아 설계에 반영한다.

(3) 설계 시 적용되는 주요재료는 KS품을 사용하지 아니하는 경우 선정시험을 실시하여 설계도 및 공사시방서에 그 품질기준을 명시하고 시험성과표는 설계서 납품 시 제출하여야 한다.

(4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계에 반영하여야 한다.

마. 설계심의 및 보완

(1) 용역자는 공청회나 설계심의회가 있을시 참석하여 설명은 물론 심사 자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 이를 즉시 보완조치 한다.

(2) 제출된 설계도서는 우리시에서 관계 기관과의 협의를 거쳐 확정될 때까지의 지적사항과 공사 진행과정에서 설계변경이 발생되는 경우와, 발주자의 요구가 있을 때에는 용역자 부담으로 즉시 수정 보완을 한다.

(3) 용역자가 제출한 설계도서를 기반으로 계약심사 진행시 일부 변경 및 지적이 있을 경우 용역자는 즉시 수정 보완 제출한다.

바. 계획설계 검토사항

(1) 설계 및 현장조사 시 측량 및 필요한 각종 공부는 용역자가 확인하여야 한다.

(2) 보차도 및 부대시설 배치계획이 포함된 기본계획(안) 계획하여 각 안에 대한 세부사항을 보고한다.

(3) 용역자는 발주자의 계획설계 결정 후 중간설계를 실시한다.

2. 일반사항

가. 공사기간 산정(공정표 작성 포함)

용역자는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공정표를 작성․제출하여야 한다.

나. 각종 분담금 및 인입공사비 등 산출

각종 분담금 및 인입공사비를 산출하여  필요한 내용을 내역에 반영한다.

다. 과업수행의 진행상황 보고(제출)

용역자는 용역과업수행 중 아래사항에 대하여 발주처에 보고(제출)하여야 한다.

(1) 용역수행계획서 : 용역을 착수할 때

(2) 초기보고 : 계획설계가 완료 되었을 때

(3) 중간보고 : 중간설계가 완료 되었을 때

(4) 수시보고 : 발주자의 별도 요청이 있을 때

(5) 최종보고 : 실시설계 완료될 때

라. 구조계산서

구조계산서는 “건축물의 구조기준 등에 관한규칙” 및 “건축물의 구조내력에

관한기준”에 의거 작성한다.

마. 기타사항

(1) 용역자는 각종 인.허가를 용역완료 전에 관련부서와 충분히 협의하여 인․허가 시 조건 또는 부과사항은 보완하여 납품하여야 한다.

(2) 용역자는 계획, 중간 및 실시설계 완료 전 수소충전소 운영자의 의견을 충분히 수렴하고, 설계에 검토․반영하여야 한다.

(3) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 상호 협의하여 결정하고, 이에 소요되는 경비는 용역수행자가 부담함을 원칙으로 하되 불가피한 경우 발주부서와 협의한다.

(4) 감독관이 과업수행 중 하도급자나 고용인이 과업수행에 부적합하다고 인정 될 때에는 교체를 요구할 수 있으며, 용역자는 특별한 의견이 없는 한 이에 응해야 한다.

(5) 주변건물 및 환경을 고려한 설계로 공사 중 또는 완료 후라도 민원 및 환경 피해가 없도록 하여야 한다.

(6) 에너지절약 반영사항은 설계도서에 명기하고 그 세부내용을 별도로 작성하여 납품하여야 한다.(미반영시 비교검토자료 포함)

(7) 용역진척사항에 대하여는 수시 또는 요구 시 보고하여야 하며, 완료일 2주일 전에 각 분야별 과업수행자와 합동 검토할 수 있도록 조치하고 보완내용을 반영하여 최종 납품하여야 한다.

(8) 지반조사에 대한 사항은 용역을 받은 자가 지반조사업체에 의뢰하여 그    결과에 의하여 작성한다.

(9) 설계 용역비 지불 후에 본 설계도서의 소유권과 저작권은 우리시에 귀속된다.

(10) 용역 완료 후에도 설계자의 잘못 또는 사업계획 변경으로 설계변경이 있을 경우 그에 따른 설계변경도서를 우리시의 요구에 따라 작성․제출하여야 한다.

(11) 용역지침서와 각종 심의 및 협의 결과가 상이 할 경우에는 설계자와 감독원이 협의하여 결정한다.

(12) 발주기관의 계획변경으로 인한 사업변경 시 발주기관과 협의 하에 설계비 정산 등 행정절차를 이행하여야 한다.

(13) 설계상 하자로 인하여 공사 시공 시 공사비 손실 인명피해, 기타 공사 진행상         상당한 지장을 초래하였을 때는 계약기간이 끝남에도 불구하고 이에 대한          변제 및 민․형사상등 모든 책임을 진다.

Ⅲ. 세부 과업지시서

1. 공통분야

가. 건축사를 용역책임기술자로 하며 각종 보고 시 참석, 용역 성과품을 설명하고 의견(보완지시가 있을 경우 이를 보완)을 수렴 최종 용역 안을 확정 납품하여야 한다.

나. 각종 협의자료를 제출하여야 하며 필요시 책임기술자는 인․허가 등 보고에 최선을 다하여 본 과업이 원활히 진행 될 수 있도록 협조하여야 한다.

다. 과업수행지침

(1) 본과업과 관련하여 건축, 토목, 기계(관급자재), 통신, 소방, 조경 등 기타 필요한 모든 설계는 관계분야 업무담당자와 유기적인 업무협의를 통해 편의시설의 기능에 차질이 없도록 하여야 한다.

(2) 본 설계는 우리시에서 제시하는 관련분야 기본계획 결과에 의거 설계함을 원칙으로 하되, 의견 제시는 가능하다.

(3) 설계도면은 현장기술인들이 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여 정확한 시공이 될 수 있도록 접합 부분 등의 상세도면을 가능한 한 많이 작성한다.

(4) 건축(토목, 조경 포함), 전기, 기계, 통신, 소방의 설계서(도면, 내역서, 일위대가표, 산출기초 등)를 각각 분리 작성한다.

2. 건축분야

가. 세부 작성 기본지침

용역자는 설계도면을 이해하기 쉽게 작성하고 설계도면에서 표현하기 곤란한 사항은 시방서에 그 내용을 충분히 설명하여 설계 의도가 충분히 실현될 수 있도록 해야 하며, 총칙에서 제시한 설계조건으로 설계를 진행하여 발주처의 요구조건을 충족할 수 있는 설계서를 작성한다.

나. 실시설계 내용

(1) 안내도, 구적도, 지적도, 건축면적 산출표, 대지 종․횡 단면도

- 안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 구적도 : 대지 면적이 토지대장상의 면적과 일치하는가를 확인하는 도면으로 구적방법은 대지를 삼각형으로 세분하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.

- 지적도

- 건축면적 산출표

- 대지 종․횡단면도 : 대지 종․횡단면도는 인접대지 및 도로와의 고저차와 대지의 경사도 대지 경계선으로부터의 이격거리, 사선제한 등을 표시한다.

(2) 배치도

- 배치도는 대지와 건물․주변시설과의 관계를 표현하는 것으로 일반적으로 도면상  부가 북측이 되도록 하며, 진북방향, 축척, 주 진입도로, 도시계획시설(우․오수, 전력, 통신, 가스 등) 등을 표시한다.

- 건축선 및 기타 법령에 의한 후퇴선, 공개공지 등을 표시

- 지하층, 옥상바닥의 높이가 다른 경우 이를 구분하여 서로 다른 해치(HATCH)를 이용하여 구분 표현하며, 옥상바닥의 줄눈이나 냉각탑 등은 표현하지 않는다.

- 건물의 외곽선을 굵은 실선, 도로경계선 및 인접대지경계선은 이점쇄선, 지하 외벽선은 점선으로 표현한다.

- 도로의 위치와 폭, 대지경계선, 기준선의 높이(레벨), 위치(좌표), 기준점 등을 정확히 표시한다.

- 건축공사, 토목공사, 조경공사, 기계공사, 소방공사, 전기공사, 통신공사 등 각 공종별 구분을 명확히 하고 도면에 표기한다.

- 지하매설물(정화조, 맨홀, 설비 시설물 등)은 각 공종별 책임자와 협의를 거친 후 위치 및 크기, 기타 주의사항 등을 표시한다.

- 차량 및 사람의 주출입구를 표시한다. 주차장의 주차구획, 주차대수, 주차동선, 건물 주출입구, 부출입구, 서비스 출입구 등을 표시한다.

- 옹벽, 배수 및 오수정화시설, 폐수처리시설, 담장, 국기게양대 등 부대시설, 공작물의 위치 및 규격을 명확히 표시한다.

(3) 기준점(Bench Mark)

- 배치도에서 레벨은 M단위를 사용하고 소숫점 3자리까지 표시한다.

- 측량 시 기준점을 정하여 그 지점을 기준으로 대지 주요구조물 위치 및 건물의 외벽(기둥)의 교차점 중심에 좌표를 표기한다.

- 기준점은 지하층이 설치되지 않은 지점을 지정한다.

(4) 외부재료 마감표 : 바닥, 걸레받이, 벽, 천정, 지붕 등

- 바닥, 걸레받이 - 바탕, 마감, 높이, 상세번호

- 벽(내벽, 외벽) - 바탕, 마감, 두께, 상세번호

- 천정 - 바탕, 마감, 천정고, 상세번호

(5) 실내재료 마감상세도

- 벽, 바닥, 걸레받이의 접합부 상세도

- 상세번호기입(실명 포함)

- 천정, 커텐박스(몰딩),벽 접합부 상세도

(6) 주차계획도

- 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭, 경사도, 배수시설 등

(7) 평면도

- 평면도는 바닥에서부터 1.5m 높이에서 아래를 내려 본 상태를 표현한  도면으로서, 평면의 구획(총칙에서 제시한 각 실면적의 요구수량을 반영), 각 실의 출입관계, 공간의 구성 상태, 개구부 등의 관련사항을 표현하기 위한 도면이다. 세부 표현이 필요한 부분은 확대평면도를 작성하여  표현한다.

- 축척은 1/100을 기준으로 하고 필요시 발주기관과 협의 조정한다.

- 확대평면도가 그려진 부분은 간략하게 표현하고 중요치수만 표기한다.

- 방화구획은 기둥(내력벽) 중심을 따라 굵은선으로 표기한다.

- 화장실 관련 내용은 확대평면도에서 표기한다.

- 벽체의 종류, 바닥, 벽 마감재의 변경선 및 재료명을 기입한다.

- 당해 공사의 범위가 아닌 부분은 굵은선으로 표기하고 “별도공사”라고 표기한다.

- 별도의 확대 평면도가 있는 부분(예 : 문, 개구부)은 문틀치수로 표기한다.

- 창호는 창호 부호평면도를 작성하여 표기하는 것을 원칙으로 한다.

- 실명표기는 각 실의 중앙에 표기하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 부득이한   경우에는 인출선을 사용하여 외부에 표기한다.

- 커튼월 등의 치수 기준선은 구체선에서 마감선까지의 치수를 표기한다.

- OPEN부위, 상부 돌출부 바닥 등을 나타내는 표기는 점선으로 한다.

- 각종 설비기기를 표시할 경우는 그 형태를 점선으로 표시하여 창호, 문짝의   개폐 시 겹치지 않게 하고 각 종 PAD는 필요한 위치에 규격, 치수를 표시한다.

(8) 지붕 평면도

- 각종 Joint, 배수드레인 및 우수 유역도 등 시공에 필요한 사항일체

(9) 입면도

- 입면도는 건물 전체높이, 건물바닥 마감선과 창문의 위치, 창문의 모양, 개폐방  향 그리고 외장재 등의 정보를 주는 도면이다.

- 축척은 평면도와 같은 기준으로 한다.

- 입면도는 건물의 입지에 따라서 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도 또는 동  측면도, 서측면도, 남측면도, 북측면도로 표기하고, 입면의 방향이 불명확할 경우 Key-Plan을 작성하여 그 방향을 표기한다.

- 건축평면도와 입면도가 서로 일치하도록 작성한다.

- 상부에는 주열, 좌측에는 층을 표기한다.

- 바닥 마감선을 기준으로 각 층을 표기하고, 하나의 Sheet내에 입면이 좌∙우측  에 배치 될 때에는 두 입면의 중앙에 각층 표기를 한다.

- 원근감이 표현되도록 G.L,건물 외곽선 등의 선두께를 다르게 한다.

- 외장재료는 정확히 표기하고, 그 구분을 명확히 한다.

(10) 주 단면도(종∙횡 2면 이상 작성)

- 주 단면도는 실명, 층고, 반자높이, 보(기둥,벽 등)의 위치 및 크기, 창호의 높  이, 각 종 pit 단면, 마감재 및 두께, 지반레벨과의 관계 등을 표현한다. 건물의 전체단면 상황을 검토하는 도면으로서, 건물의 단면레벨이 변경되고, 개구부, 창호 등의 구조가 변경되는 중요한 지점을 표현하여 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 표현한다.

- 축척은 평면도와 동일한 축척을 사용한다.

- 구조 System을 쉽게 이해할 수 있도록 표현한다.

- 개구부의 치수는 문틀치수로 표기한다.

- 건물의 전체높이와 최고높이, 각층의 층고 및 반자높이, 기둥 간 치수 등을   표기한다.

- 익스펜션조인트(Expansion Joint)가 있는 경우 그 위치를 표현한다.

(11) 실내벽 및 반자의 마감도

- 평면도에 실내벽(경량칸막이 등)의 식별부호를 표기하고 식별부호별 전개도를 작성한다.

- 반자의 마감도는 천정의 마감재, 재료분리대, 전등, 냉난방기구, 커텐박스, 각종 점검구, 감지기, 스프링클러 헤드 등의 위치와 치수를 표기한다.

(12) 외벽 상세도

- 외벽관련 상세도면은 평면∙단면∙입면상세를 가급적 같은 도면 내에 그린다.

- 외벽의 마감재, 창호, 바닥레벨의 변경이 있는 부분을 표현한다.

- 외장재의 재료 구분과 나누기의 기준을 표기한다.

- 재료의 명칭, 규격, 마감치수, 물끊기 홈 등을 표기한다.

- 창호의 단면위치, 휀코일 박스, 물 흘림 경사도 등을 상세히 표기한다.

(13) 부분 상세도

- 부분 상세도는 지금까지의 도면에서 표현하지 못한 사항을 더 상세하게 작성  하는 것으로 커튼박스, 휀코일 및 방열기 커버, 트렌치, 맨홀, 엑서스 플로어, 블럭쌓기 표준도, 사다리, 상황판, 주방설비, 카운터 등 가능한 비슷한 것을 모아서 작성한다.	.

- 축척은 표현하기에 적절한 것을 임의로 선택한다.

- 서로 유사한 상세는 같이 배치함을 원칙으로 한다.

※바닥관련상세(바닥+걸레받이+벽), 천정관련상세(벽+몰딩(커텐 박스)+벽), 외부 시설물관련 상세, 외벽관련상세

- 도면명은 해당부분이나 항목을 표기한다.(ex. 루프드레인 및 선홈통 상세도 등)

- 외부시설물 상세는 관련분야와 협의하여 건축사항 만을 표기한다.

(14) 기타 상세도

- 각실 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 정화조, 각종 저수조, 계단 평, 단면상세도 : 시공에 필요한 사항

- 샤프트, 굴뚝, 핏트, 발코니 등 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표 : 창호의 종류, 규격별 분리 작성, Hardware계획, 유리규격, 실명,  수량, 방충망 등 표기

- 각층 창호평면도 : 각 종 창호의 위치 및 식별기호 표기

- 창호 상세도: 수평 및 수직 단면 상

다. 건축구조 실시설계 내용

(1) 건축구조계산서

(가) 일반사항 : 건물개요, 사용재료의 강도, 특성 분석(이음, 정착, 피복 등), 지질조사보고서의 지내력 및 지하수위, 구조기준, 사용프로그램

(나) 설계하중 : 각 실별 고정하중 및 적재하중 등 필요하중 표기

(다) 풍하중 : 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제3조

(라) 내진설계 : 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제5조

(마) 구조평면도 : 평면도에서 각 부재를 표기하고 부재 일람표에서 부재별(기초, 기둥, 보, 벽, 슬라브, 정화조, 저수조, 철골, P.C, 기타)규격, 간격, 치수를  작성

(바) 구조계산서 : 산출근거

라. 공사시방서

표준시방서에 일반적인 사항을 공종별 작성하고 필요한 경우(관급설치, 특수공종  과 공법∙재료 등) 전문시방서를 작성한다.

마. 공사비 산출서

(1) 물량산출근거, 내역서, 일위대가, 가격자료, 견적서 등으로 구성

(2) ‘물품 목록정보의 관리 및 이용에 관란 법률’에 의거 시설자재를 목록화 함에 따라 시설자재 식별코드 11자리로 작성한다.

(3) 철근의 이음 ‧ 정착 길이 산정 시 콘크리트구조설계기준에 부합하는 정미수량을 산출한다.

3. 토목분야

가. 기본지침

(1) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의

피해 예상 등을 고려하여 적절한 공법을 선정하여 설계한다.

(2) 부지내의 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강 방법을 제시한다.

(3) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착형식을 선정한다.

(4) 공법의 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 경제성, 시공성, 굴착심도 등 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정한다.

(5) 설계 시 건설교통부등에서 제정한 각종 공사 표준시방서 및 설계기준(최근 발행) 적용한다.

(가) 기본설계 등에 관한 세부시행기준(국토해양부)

(나) 도로포장 설계 및 시공지침

(다) 하수도 시설기준(환경부)

(라) 상수도 시설기준(환경부)

(마) 구조물 기초설계 기준

(바) 토목공사 일반 표준시방서

(사) 도로공사 표준시방서

(아) 하수관거공사 표준시방서(환경부)

(자) 콘크리트 표준시방서

(차) 건설공사의 설계도서 작성기준(국토해양부 기준)

(카) 국도건설공사 설계실무 요령(2009년 국토해양부 발행)

(타) 콘크리트 설계기준 해설(2003년 한국콘크리트학회)

나. 실시설계 내용

(1) 대지조성

(가) 건축, 토목 및 기타 구조물 잔토를 대지 내에서 자체균형을 이루도록 하고 이를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 조성하여야 하며 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계한다.

(나) 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하며 충분한 층 다짐을 실시하도록 설계하여야 하며, 단지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획한다.

(다) 성토 비탈면 구배는 1 : 1.5 이상의 완만한 사면으로 계획하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 경우 옹벽설치 등을 검토, 설계한다.

(라) 부지조성 계획고 결정 후 토공량은 종․횡단면도를 작성하여 산출한다.

(마) 토공사시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계한다.

(바) 부지 횡단면은 20m 간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 기본에 단면을 추가한다.

(사) 토취장 선정 시에는 토취장의 위치, 운반거리 등을 정확히 명기하여야 하며, 관련기관에서 정한 원상복구 및 조경 등의 의무나, 각종 훼손에 따른 보수 및 정비 등을 발주기관과 협의, 고려하여 사후분쟁의 요인이 없도록 하여야 한다.

(아) 사토장 선정 시에는 사토장의 위치, 운반거리 및 차량동선 등을 고려하여 경제적인 설계가 되도록 하고 관련기관 및 발주기관과의 협의 등을 거쳐 가장 최적의 장소를 선택하고, 설계도서에 위치와 거리, 이동방향 등을 명시한다.

(자) 토공 설계

1) 토공설계는 관련되어 있는 제구조물과의 관계를 고려하여 가급적 깎기ㆍ쌓기 토량이 균형을 이루도록 평면 및 종단선형을 계획하며, 횡단구성 요소로서의 절․성토 법면경사는 토질조사 결과 및 제반 자료에 의거, 안전성 및 경제성을 고려하여 결정하여야 한다.

2) 절취과정에서 발생되는 진동, 소음 등 환경에 저해되는 조건에 대하여 발파, 소음 영향을 작성하여 적절한 발파공법을 선정하여야 한다(특히, 축사, 민가, 학교 인접구간 등은 상세히 검토하여 공법 적용).

3) 일상적인 사면경사 기준치 적용이 곤란한 대사면 구간이나 기반암과 붕적토와의 경계선 및 용출수 위치, 기반암의 층리 및 절리의 경사방향과 균열상태 등의 절취 비탈면 붕괴 예상 구간에는 실측치 및 토성 시험 결과치를 활용하여 적정경사가 되도록 설계하여야 한다.

4) 실제 토공 공사 시험 시공 시 보다 면밀히 관찰하여 필요시 현장조건에 맞도록 경사 및 비탈면 보호공을 조정할 수 있도록 시방서에 상세히 기술하여야 한다.

5) 현장에서 발생되는 암은 사토여부에 대하여 주변골재원 등과 경제성 등을 비교하여 보조기층 재료로 이용 또는 고쌓기 부분 돌붙임 등으로 활용할 수 있도록 검토하여 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

(차) 구조물

1) 부지조성상 구조물 설치가 필요한 경우 현지여건, 지반조건 등을 감안하여 옹벽 등의 형식을 결정하고, 구조계산에 의거 안정조건에 만족하도록 설계를 한다.

2) 옹벽은 전도, 활동, 침하, 지반파괴 및 지반지지력에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안전에 대한 계산은 사용하중에 준해야한다.

3) 뒤채움 및 지지 지반흙의 내부마찰각은 실제값(사질토)으로 하고 옹벽의 뒤채움이 경사지게 성토 될 경우에는 경사각(1:1.5)과 동일하게 한다.

4) 옹벽의 구조세목은 표준시방규정에 의하여 산정하고 옹벽 후면 유출수는 뒤채움 내부에 30㎝이상의 배수층을 설치하여 벽면에 작용하는 수압을 저하시키고 최하단에 버림콘크리트로 바닥에 불투수층을 설치하고 그 위에 유관을 매설 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 한다.

5) 구조형상 및 단면은 내공수치를 확보하고 내구성이 크고 안전성 및 시공성을 고려하여 경제적으로 설계한다.

6) 옹벽등 주요 구조물의 거푸집 및 동바리는 하중, 시공성, 경제성을 고려하여 적절한 방법으로 설계한다.

가) 옹벽의 전개도에 이음부 위치 상세도(시공, 신․수축이음) 및 구조상세도를 표시하여야 한다.

나) 배수로, 도수로 입⋅출구부 도면을 작성하여야 한다.

다) 옹벽, L형 측구 옹벽 등에 대한 시공, 신⋅수축이음 위치, 이음부의상세도를 작성하여야 한다.

라) 구조물 부위 중 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조 형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도의 설계상세도를 작성하여야 하고, 시공 시 유의사항 등을 명기하여야 한다.

마) 구조물에 사용되는 콘크리트는 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.

․ 콘크리트 재료에 대한 제반시험을 실시하고 시험성적서 및 배합설계서 제출

바) 콘크리트 균열에 대하여 다음과 같은 사항을 명기하여야 한다.

․ 각 구조물별, 부위별로 허용되는 균열의 종류 및 크기 명기

․ 허용 균열외의 유해균열 발생 시 이에 대한 보수, 보강방법 또는 재시공 여부 명시

사) 콘크리트 구조물별, 부위별로 습윤, 증기, 살수, 부직포 양생 등 양생방법 및 양생기간에 대한 사항을 명기하여야 한다.

아) 콘크리트 구조물 설계는 구조물별, 부위별로 구체적이고 세부적인 콘크리트 타설 순서, 타설 방법, 콘크리트 종류(압축강도, Slump치, 골재크기), 타설 전․ 중․ 후의 유의사항 등을 명기하여야 한다.

(카) 적용기준 및 시방서

1) 국토해양부등에서 제정한 각종 공사 표준시방서 및 설계기준(최근 발행)

가) 토목공사 일반 표준시방서

나) 도로공사 표준시방서

다) 도로포장 설계 및 시공지침

라) 콘크리트 표준시방서

다. 지반조사

(1) 지반조사 지침서

(가) 목적

계획설계, 중간설계, 실시설계 시 지반조사 시행에 관한 세부지침을 정하여             설계의 신뢰성과 구조물의 안정성을 확보하는데 있다.

(나) 일반사항

1) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 토질 및 암석  시험규정, 한국산업규격 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

2) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는  조사 사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

3) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를  기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

4) 감독자가 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

5) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이         책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

6) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야         하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를         보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

7) 수급인은 지반조사를 시행하기 전에 조사계획서를 제출하여 발주기관의           승인을 받아야 한다.

(다) 조사계획

1) 수급인은 지반조사계획서를 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 조사에 착수  하여야 하며 조사계획서는 계약서, 과업내용서, 지반조사지침 등을 참고하여  작성하되 다음 사항을 포함한다.

가) 조사내용 (목적․개요)

나) 조사위치도 및 조사계획표

다) 조사의 순서 및 방법

라) 조사공정표

마) 조사조직표

바) 사용기계의 종류․명칭․성능

사) 가설비계획

아) 기타 필요한 사항

자) 시추조사 위치에서 지하매설물(전화선, 송전선, Gas관, 상하 수도관 등)           이 예상되는 경우는 감독자에게 보고하고 관계기관과 협의하여 현지조사를          실시하여 위치, 규모, 구조 등을 확인한다.

(라) 기존 자료조사

수급인은 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 타 기관에서      다른 목적으로 기 시행한 조사기록 등 기존 자료를 수집하여 대상지역의 지형      및 지질 특성을 파악하여 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석시에 참고      하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

(마) 지표지질조사

축척 1:25,000 지형도와 기존 지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질조사를 시행한다.

1) 암석의 종류 및 분포상태

2) 풍화의 심도

3) 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

4) 계획지역 자연사면의 안정성

5) 구하천이나 매립지의 분포

6) 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압 용출수 등 지하수 특성

7) 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태

(바) 현장조사

현장조사는 측량성과표, 기존자료조사, 지표지질조사 등의 실내조사의 내용이      실제 현장지형이나 지반상태와 일치하는지 여부와 현장여건을 직접 조사하여      보다 정확하고 실제적인 지반조사가 될 수 있도록 하며 지반조사계획서 작성에      반영한다.

(사) 지반조사

1) 시추조사

가) 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식  시추기를 사용하고 시추공경은 BX 싱글코아베럴로 굴진하는 것을 원칙   으로 하나 현장 원위치 시험과 자연시료채취 등에 있어서 필요시는 감독자의  승인을 득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경 시행한다.

나) 시추간격 및 심도는 [표5. 시추간격 및 심도]와 같이 함을 윈칙으로 하나  지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중∙장기적 안정성이 요구되는 주요  구조물설치지역은 감독자의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

[표5. 시추간격 및 심도]

구조물의 종류	시 추 간 격	시 추 심 도	연약층 분포시
큰 면적에 하중이 적은 구조물	1.네 모서리에 1공, 중앙에 1공, 내부기초위치에 추가 배치 2.시추공간격 30~50m 이하	1.지지층 및 터파기 심도하부 5m 2.최소 1공 이상 N>50지층 확인 3.연암 2m	지지층하부 1.0B

다) 경암층 시추 시에는 반드시 다이아몬드빗트를 사용하고 더블코아베럴을  사용하여 코아회수율을 최대한 높여야 하며, 굴진속도를 가능한 범위 내  에서 암층별로 구분, 기록 유지한다.

라) 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC관을 설치하여 공사 중 지하수위    측정이 가능하도록 하고, 별도의 이용계획이 없는 시추공은 반드시 시멘트   풀로 그라우팅을 실시하여 폐쇄시키고 감독자의 확인을 받는다.

2) 자연시료채취

연악 점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취       하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고       시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

3) 지하수위측정

가) 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각  측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

나) 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로  측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

4) 표준 관입시헙

가) 표준관입시험은 KS F 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

나) 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1.5m 깊이마다 1회씩  실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입 깊이가 10㎝ 미만일 때는  타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

5) 토질시헙

표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대하여서        다음과 같은 시험은 KS F 규정에 의거하여 실시한다.

가) 함수비시험(KS F 2306)

나) 체분석시험(KS F 2309)

다) 액성한계시험(KS F 2303)

라) 소성한계시험(KS F 2304)

마) 비중시험(KS F 2308)

바) 일축압축강도시험(KS F 2314)

사) 삼축압축강도시험(KS F 2346)

아) 압밀시험(KS F 2316)

6) 암석시험

채취된 암석코아시료에 대하여 다음 시험을 공인규정에 의거하여 실시하며        시험 의뢰 시는 감독 입회하에 시료를 채취한다.

가) 단위중량시험 : 단위중량

나) 변형율측정병행일축압축강도시험 : 압축강도, 탄성계수, 포아송비

다) 직접전단시험 : 전단 강도, 점착력, 내부마찰각

라) 간접인장시험(브라질리안 시험) : 인장강도

마) 실내 탄성파속도시험 : 동탄성계수, 동포아송비

7) 기타시험

가) 토질의 물성시험은 노선 전 구간에 대하여 교란된 시료를 대상으로 흙의   물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가     채취될 경우 필요한 지점에 대하여 실시하되 그 지점 및 시기는 감독자  와 협의하여 시행한다.

나) 토질 및 암석시험은 감독자와 협의하여 반드시 공인된 시험기관에 의해   시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계  산서를 포함해야 한다. 단 암석시험은 시험의 정도를 보장하기 위하여   시험기관은 발주기관과 협의하여 시험토록 하며 토질 및 암석시험의 회수,  제 시험의 수수료 등이 과업내용서나 설계서와 상이할 때는 실제와 부합  되게 실액 정산한다.

8) 시료상자 정리

가) 시료상자의 규격은 75× 40× 6㎝로 하고 상자에는 과업명, 조사일시, 조사자,  시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취  심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천역색 사진으로 촬영하여  보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수    있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명   하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영   하도록 한다.

나) 암석코아가 아닌 스라임 만이 채취된 경우에는 스라임을 흙시료와 같은            요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

9) 사진찰영

조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전           과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타         감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

10) 보고서 인쇄

가) 보고서의 규격 : A4       나) 표지 지질 : 레자크기6

다) 본문 지질 : 백상지(양면 인쇄)

4. 기계설비분야

가. 과업의 범위

(1) 냉난방 및 환기설비

(2) 위생설비 및 자동제어 설비 등

(3) 열원설비(도시가스 등)

(4) 수소충전시설(업체공사분)

나. 기계설비의 설계기준

(1) 각 설비의 시스템 기본설계 검토

(2) 장비의 형식, 부하용량 및 규격설계

(3) 장비․기구의 배치, 배관 설계 및 시공 상세도 작성

(4) 관련 부속 설비의 설계

다. 충전소 기계설계 계획

(1) 기계 설비 사양서(용량, 수량, 규격 등)

(2) 배관 설치 시방서 및 BOM(Bill of material)

(3) 공정설명서 및 기계장비 설명서

(4) 배관 sizing 및 부속품 사양

(5) 성과물

- 인입배관도(매몰부분 & 노출부분)

- 고압튜빙 배관도

- 배관 Isometric Drawing(배관 설치도)

라. 기타사항

(1) 모든 기계설비자재는 고효율에너지 기자재보급 촉진에 관한 규정에 의거 고효율유도전동기 및 고효율기자재를 설계에 반영하여야 한다.

(2) 건축 및 전기 등 관련 기술분야의 설계 추진계획과 긴밀한 협의 하에 수행하여야 한다.

(3) 냉난방 및 환기설비 등에서 최대한 소음 및 진동을 방지 할 수 있는 방법으로 채택한다.

(4) 모든 설비는 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

(5) 편의시설 설치에 따른 오수 및 집․배수처리시설 처리용량을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(6) 향후 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 향후 하자불분명 부분이 발생하지 않도록 시공법 등을 세밀하게 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 실시설계

(1) 설계서에는 예정공정표 및 설계전반에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.

(2) 설계도서 및 표기사항

구 분	작성도서	표 기 사 항	비 고
설계도면	계통도	․ 각종 배관 등 계통도
	배치도	․ 각종 장비 배치도 등
	평면도	․ 각종 배관 등 평면도
	상세도	․ 각종 배관 등 상세도 등
설계계산서	각종 계산서	․ 각종 장비 부하 및 용량계산서
공사비 내역서	설계 내역서	․ 설비별 공사비 내역서
시방서	공사시방서 (자재시방포함)	․ 일반 시방서의 적용범위 등 ․ 특기시방서 : 자재시방, 시공방법 등
관급자재 (장 비)	도면 + 내역서 + 시방서	․ 관급자재(장비)별 도면, 내역서, 시방서 작성 및 제출

5. 전기분야

가. 설계보고서 및 검토서 작성

(1) 공사위치, 설비규모, 공사기간 등 명시

(2) 설비의 특징, 구성 및 방식명시

(3) 설비의 구성, 배치, 결선 등에 관한 경제성 및 유지관리비

(4) 본 설계에 적용한 각종설비의 채택에 대한 타당성 설명

(5) 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 및 상수 (계수)등 제시

(6) 각종설비의 용량계산

나. 시방서 작성

(1) 일반시방서 : 공사시행상 유의하여야 할 일반적인 사항 명시

(2) 특기시방서 : 일반사항의 특별히 유의하여야 할 사항 명시

(3) 자재구매시방서 : 사용하고자 하는 각종 기자재의 특성, 정격, 제작기준 등 명시

다. 설계도 작성

(1) 부근안내도 : 지형지물 등 표시

(2) 범  례  도 : 사용기호, 부호 및 공사시 유의하여야 할 특기사항

(3) 배  치  도 : 건축물과 설비의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥내․외 간선도 : 옥내. 외 연결시설의 설치방법 및 상세도

(5) 설비계통도 및 결선도

(6) 설비배치도: 기기배치 및 기기간 배관, 배선도

(7) 기     타 : 각설비의 시공 상세도

라. 일반전기설비

(1) 전기 설비 사양서 (용량, 수량, 규격 등)

(2) 전기 설비 용량 계산서

(3) 전기 공사 시방서 및 BOM

(4) 성과물

- 수전설비 단선도

- 한전 전원 인입도

(5) 업체공사분

- 조명/피뢰/접지/가스검지기/ESD/배치도

- Field 방폭 시공도

- 동력분전반 외형도

- 동력제어반 회로도

- System & PLC layout

- Outline diagram

- 동력제어반 outline diagram

- 동력제어반 내부 부품 배치도

- Schematic diagram

- 운전제어반 outline diagram

- 운전제어반 내부 부품 배치도

- TCP/IP SCHEMATIC

- RS232/422 통신 SCHEMATIC

- RELAY OUTPUT SCHEMATIC

- PLC SCHEMATIC DIAGRAM

- PLC TCP/IP SCHEMATIC

- PLC AL SCHEMATIC

- PLC TC SCHEMATIC

- PLC DI SCHEMATIC

- PLC RELAY OUTPUT SCHEMATIC

- 압축패키지 JUCTION SCHEMATIC

- MICON500(RS422) FIELD WIRING DIAGRAM

- FIELD CABLE SCHEDULE

- FIELD CONDUIT SCHEDULE

- 압축설비 START UP & INTERLOCK DIAGRAM

- 충전소 전기 방폭 구역도

6. 통신분야

가. 설계보고서 및 검토서 작성

(1) 정보통신공사업법 제6조1항 및 동법시행규칙 제2조의 규정에 의하여 작성

(2) 공사위치, 설비규모, 공사기간 등 명시

(3) 설비의 특징, 구성 및 방식명시

(4) 설비의 구성, 배치, 결선 등에 관한 경제성 및 유지관리비

(5) 본 설계에 적용한 각종설비의 채택에 대한 타당성 설명

(6) 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 및 상수 (계수)등 제시

(7) 각종설비의 용량계산

나. 시방서 작성

(1) 일반시방서 : 공사시행상 유의하여야 할 일반적인 사항 명시

(2) 특기시방서 : 일반사항의 특별히 유의하여야 할 사항 명시

(3) 자재구매시방서: 사용하고자 하는 각종 기자재의 특성, 정격, 제작기준 등 명시, 재료비는 조달청에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서 조사 공표한 3이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용

다. 설계도 작성

(1) 부근안내도: 지형지물 등 표시

(2) 범  례  도 : 사용기호, 부호 및 공사시 유의하여야 할 특기사항

(3) 배  치  도 : 건축물과 설비의 배치 및 위치 평면도

(4) 옥외간선도 : 옥외 연결시설의 설치방법 및 상세도

(5) 설비계통도 및 결선도

(6) 설비배치도: 기기배치 및 기기 간 배관, 배선도

(7) 기     타 : 각설비의 시공 상세도

라. 특기사항

(1) 설계중이거나 시공중인 타분야 등과의 연계성 유지에 특히 유의하여야하며 특히 외국산으로 공급되는 기기는 관련된 설비에 대한 충분한 사전협의 등을 거쳐 가장 적합한 방식으로 설계하여야 한다.

(2) 설계 시 문제점이 발생하였을 경우는 상호 협의 하에 처리하여야 한다.

(3) 편의시설 설치사항을 세밀히 조사하여 최적의 기능을 발휘하도록 설계하여야 한다.

(4) 용역자는 유지관리 문제점 등을 사전 검토하여 개선방안을 설계에 반영하여야 한다.

(5)  정보통신(IT)기기는 최신의 기종으로 설계반영하여야 한다.

(6) 설계 전 발주자측의 요구사항 발생 시 설계에 검토․반영하여야 한다.

마. 기술분야

(1) 국선 및 내선 회선 수 케이블규격 설계, 기 설치된 교환기 용량 증설여부 검토, 안정적이고 체계적인 정보통신설비를 설계하여야 한다.

(2) 전선관 및 중간단자함 설계, 단자반과 단자반 사이에는 예비공간을 설치

(3) 케이블 배관 배선 설치는 업무용 건축물에 대한 구내통신선로설비의 기술표준 및 정보통신공사업법에 적합하도록 설계, 배선은 UTP(Category6) 동등이상 제품으로 설계하여야 한다.

(4) 초고속 정보서비스 및 멀티미디어 서비스 제공으로 전화용/데이터 수구는 SYSTEM박스를 채택 사무환경개선과 편리한 시설이용이 확보되도록 설계하여야 한다.

(5) 비상방송 및 공지사항 방송이 가능한 방송설비의 구축을 검토하고 기 설치된 주장치의 용량 검토, 소방법에 의한 비상방송이 가능하도록 계획하고, 각종전원설비설계를 하여야 한다.

(6) TV 공시청 설비를 설계하고 건물의 필요한 실별로 TV UNIT를 설치한다.

(7) 각 실에서 무선데이터를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다.

(8) 주요동선을 감시할 수 있는 CCTV를 반영하여야 한다.

(9) 아날로그 TV시대 마감에 따른 디지털방송을 수신할 수 있도록 반영하여야       한다.

(10) 충분한 용량의 전화교환설비를 반영하고, 인터넷 등 업무지원 위해 네트        워크장비를 반영하여야 한다.

(11) TV장치함 입상배관에 CATV 공배관을 설계에 반영한다.

(12) 유선방송(CATV)예비관은 인입관로에 별도로 확보한다.

(13) 필요시 유선방송설비 발주처와 협의하여 설계에 반영한다.

(14) TV 수신 전계강도는 초종단 수구까지 전계강도가 기준치 이상이 되도록         설계를 한다.

(15) 건축물의 용도에 맞게 회선수를 선정 및 인입배관은 방수와 관련하여 설계에        반영한다.

바. 실시설계

(1) 설계서에는 예정공정표 및 설계전반에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.

(2) 설계도서 및 표기사항

구 분	작성도서	표 기 사 항	비 고
설계도면	계통도	․ 각종 배관 등 계통도
	배치도	․ 각종 장비 배치도 등
	평면도	․ 각종 배관 등 평면도
	상세도	․ 각종 배관 등 상세도 등
설계계산서	각종 계산서	․ 각종 장비 부하 및 용량계산서
공사비 내역서	설계 내역서	․ 설비별 공사비 내역서
시방서	공사시방서 (자재시방포함)	․ 일반 시방서의 적용범위 등 ․ 특기시방서 : 자재시방, 시공방법 등
관급자재 (장 비)	도면 + 내역서 + 시방서	․ 관급자재(장비)별 도면, 내역서, 시방서 작성 및 제출

사. 기타사항

(1) 기존 장비, 기구 등을 파악하여 향후 유지관리 및 호환성을 고려하여 설계에 반영하여야한다.

(2) 향후 하자불분명 부분이 발생하지 않도록 공법 등을 세밀하게 검토하여 설         계에 반영하여야 한다.

7. 소방분야

가. 과업의 범위

(1) 소화설비

(2) 소화용수설비

(3) 피난설비

(4) 경보설비

(5) 소화활동설비 등

※ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에 의한 규정을 최소 기준으로 적용하여 인명안전 및 재산피해를 최소화할 수 있도록 설계에 적용하며 법적 해당사항 설비만 설치할 것

나. 관련법규

(1) 소방시설공사업법

(2) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률

(3) 화재안전기준 등

다. 소방시설의 설계기본 지침과 방향

(1) 소방시설공사업법 등 소방관련 규정에 의거 소방시설 설계는 소방시설 및 부가시설의 특성을 잘 나타내고, 그 기능을 원활히 발휘하며 유지, 관리보수가 용이한 설비로 설계하며 재해 예방 및 조치가 가능한 안전성을 우선적으로 하며, 각종 비용을 최적으로 경감하여 효율의 극대화를 이룰 수 있도록 계획․설계한다.

(2) 설계의 기본방향

(가) 안전성 : 화재를 예방, 경계할 수 있도록 소방설비를 채택하고 화재 발생 시 신속히 진압을 할 수 있도록 대처 기능 유지

(나) 의장성 : 건물의 형태, 개념에 조화되는 미려한 디자인

(다) 운용성 : 운용이 편리한 자동화 설비의 도입

(라) 보수성 : 시설의 유지보수 및 교체가 용이한 설비

(마) 대응성 : 초기화재에 즉시 대응할 수 있는 설비

(바) 기능성 : 건물의 특성 및 용도에 적합한 설비

(사) 경제성 : 시설의 운용비가 저렴하고 고장이 적은 설비

(아) 단순성 : 계통을 단순화하여 계통의 오동작 요인을 최소화

라. 실시설계

(1) 소방설계는 기계분야와 전기분야를 구분 작성하여야 한다.

(2) 특수시공 및 특수시험이 강조되는 경우에는 이에 대한 시방 또는 특기사항을 해당 도면 또는 시방서에 기록하여야하며 비용이 추가될 경우 그 내역을 설계에 반영하여야 한다.

(3) 모든 자재는 KS규격 또는 동등이상으로서 고효율기자재 및 고효율유도전동기 등을 설계에 반영하여야 한다.

(4) 설계보고서에는 공사비, 용역투입인원 및 담당업무, 자재반입, 현장시험, 시운전 등 공사계획, 예정공정표 및 설계전반에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.

(5) 소방설비 설계도서 및 표기사항

※ 설비 설계 기준에 의한 검토

- 고압가스안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

- 한국가스안전공사 세부지침

- 수소연료전지차 관련 기준 고시

- 건축법, 동법 시행령, 시행규칙 및 건축조례

- 도시계획법, 시행령 및 시행 규칙

- 전기공사업법 및 전기설비 기술기준에 관한 규칙

- 전기통신공사업법 및 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙

- 한국 전력 공사 세부지침

- 소방법, 동법 시행령 및 시행규칙

- 한국공업규격

- ASME CODE(American Society of Mechanical Institute)

- ANSI CODE(American National Standard Institute)

- API CODE(American Petroleum Institute)

- ASTM CODE(American Society for Testing and Materials )

구 분	작성도서	표 기 사 항	비 고
설계도면	계통도	․각종 배관 계통도 ․수신기 등 계통도 ․유도등 등 계통도
	배치도	․장비 배치도 등
	평면도	․전선관 등 평면도
	상세도	․피트 내외 상세도 등
설계계산서	각종 계산서	․경보설비 등 각종 장비 부하 및 용량계산서
내역서	공사비 내역서	․설비별 공사비 내역서
시방서	공사시방서 (자재시방포함)	․일반 시방서의 적용범위 등 ․특기시방서 : 자재시방, 특수공법 시험방법, 시공방법 등

마. 기타사항

(1) 소방관련 법규에 따른 소방펌프 용량, 화재수신기 회로 수, 소방배관 관경 등을 계산하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) 향후 유지관리가 편리하고 안정적인 시스템을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 지역주민 및 관계자 등의 의견을 충분히 수렴하여 설계에 반영하여야 한다.

(4) 향후 하자불분명 부분이 발생하지 않도록 공법 등을 세밀하게 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

Ⅳ. 성과품 제출 및 납품

1. 용역수행계획서 : 용역착수 시

가. 예정공정표

나. 분야별 설계용역 수행 책임기술진 구성현황

(1) 분야별 : 건축, 기계, 토목, 전기, 통신, 소방 등

(2) 용역책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본)

(3) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

다. 보안대책 및 보안각서

라. 세부시행 계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도)

마. 기타 용역수행에 필요한 사항

바. 공종별 하도급을 하여야 할 경우 하도급 신고를 필하여야 하며, 하도급 용역 수행자의 기술진 현황 제출

2. 계획설계(안)

계획안에 대한 계획개요, 배치도, 평면도, 입면도를 A3(복사지)로 제출

3. 실시설계도서

용역과업수행이 종료되었을 시 완료계와 함께 아래도서를 납품하여야 한다.

종 류	규 격	부 수	비 고
설 계 원 도	A3	4
구조계산서	A4	4
공사시방서(특기시방포함)	A4	4
설계내역서	A4	4
일위대가표	A4	4
단가산출서	A4	4
수량산출서	A4	4
각종 설계계산서	A4	4
조감도(채색, 아크릴액자)	세로 60㎝ × 가로 90㎝	1
공사예정공정표	-	-	전체, 공종별 구분 (해당공종 도면첨부)
지질조사 보고서	A4	4	성과물 별도제출
기술검토서	A4	4	세부내역 발주처와 협의
CD-ROM	-	2	전체내용 포함

※ 분야별 구분 및 납품부수에 대하여는 감독과 미리 협의하여 조정한다.

※ 내역서(단위단가표, 단가산출서 포함)는 시설공사 응용프로그램으로 내역서를 작성한 후, 프로그램 상호간 호환포맷인 텍스트파일(.TXT)로 변환 P/C용CD를 실시설계도서 납품 시 제출

※ 시방서 및 설계도면은 CD-ROM 작성요령에 따라 작성한 후, 용역준공 시 납품