문서번호	건축기획과-18488
결재일자	2018.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박철현		김훤기	09/18 박경서
협조

건축심의 자료 검토보고

(천왕역세권 도시환경정비사업)

2018. 9.

건축기획과

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
천왕역세권 도시환경정비사업			지상26층 지하4층		공동주택(440) 및 부대복리시설		72,543.9 비주거(12,102.47)		주거(전용면적) 12,102.47
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비고
환경성능	녹색건축물 인증			주거: 우수(그린2)등급 이상			우수(그린2)
에너지성능	건축물에너지효율등급 인증			주 거: 1등급 이상 비주거: 1등급 이상			주 거: 1등급 비주거: 1등급
단열성능	구 분			서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과	도식도
	주 거	외벽(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.170 W/㎡․K 미만
		외벽(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.240 W/㎡․K 미만
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.150 W/㎡․K 미만
		바닥(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.170 W/㎡․K 미만
		바닥(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.240 W/㎡․K 미만
	비주거	외벽(직접)		0.260 W/㎡․K 미만		0.260 W/㎡․K 미만
		외벽(간접)		0.360 W/㎡․K 미만		0.360 W/㎡․K 미만
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.150 W/㎡․K 미만
		바닥(직접)		0.180 W/㎡․K 미만		0.180 W/㎡․K 미만
		바닥(간접)		0.260 W/㎡․K 미만		0.260 W/㎡․K 미만
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			주 거: 세대별 에너지원별 모니터링 비주거: 5종이상 에너지 용도별 모니터링 기능			적용
	폐열회수 환기장치			전체 세대 60% 이상 적용			적용
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			주거 4.5% 이상 비주거 8.0% 이상			주 거 4.5% 비주거 8%	태양광 연료전지

2. 검토의견

○ 건축심의기준에 의한 녹색건축 및 에너지절약 설계기준을 만족함.

- 녹색건축인증 우수(그린2) 등급 적용

- 건축물 에너지 효율등급 주거 1등급, 비주거 1등급 적용

- 신재생에너지설비 공급율 주거 4.5%, 비주거 8.0% 적용