의원 요구 자료 제출

시 행	기후대기과-18612
결재일자	2018.10.4.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,환경정책과장

주무관		생활대기관리팀장	기후대기과장	대기기획관	기후환경본부장	결재
김영호		전영백	신대현	이해우	10/04 황보연
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1684번, 김석기 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 김석기 국회의원 요구자료 1부.  끝

김석기 의원(국토교통위원회, 자유한국당)

요구번호 1684번

1.지하철역별 라돈 발생현황과 라돈관리대책

□ 2016년 1월 ~ 2018년 9월 현재, 지하역사별 라돈 측정결과 실내공기질 오염물질 권고기준 148Bq/㎥ 이하로 측정되었으며, 세부측정결과는 아래와 같습니다.

□ 지하역사 라돈 측정개요

○ 측정방법 : 알파비적검출법(라돈검출기를 측정지점에 90일이상 설치)

○ 측정대상 : 총 55개소(’13년 이전 개통역사 30, ’13년 이후 개통역사 25)

○ 측정기관 : 서울특별시 보건환경연구원

□ 최근 3개년 지하역사 라돈 측정결과 : 권고기준 이내

<2016년> : 총 42개소, 전 역사 권고기준(148Bq/㎥) 이내

- ’13년 이전 개통역사 30개소(2호선:5, 3호선:5, 4호선:4, 5호선:8, 6호선:3, 7호선:5)

- ’13년이후 개통역사 12개소(9호선:8, 분당선:4)

<2017년> : 총 42개소, 전 역사 권고기준(148Bq/㎥) 이내

- ’13년이전 개통역사 30개소(2호선:5, 3호선:5, 4호선:4, 5호선:8, 6호선:3, 7호선:5)

- ’13년이후 개통역사 12개소(9호선:8, 분당선:4)

<2018년> : 총 44개소, 전 역사 권고기준(148Bq/㎥) 이내

- ’13년이전 개통역사 30개소(2호선:5, 3호선:5, 4호선:4, 5호선:8, 6호선:3, 7호선:5)

- ’13년후 개통역사 14개소(우이신설경전철:13, 분당선:1)

※ ’13년 이후 개통역사 중 9호선(8), 분당선(3)은 2년 연속 기준이내로 측정되어 2018년 미측정

□ 지하역사의 라돈관리를 강화하기 위하여 시설설치·개선 및 운영관리 강화, 근로자 작업환경 개선대책 등을 추진 중에 있습니다.

<시설설치·개선>

승강장 대형송풍기 설치 및 배수 펌프실 국소 배기장치, 배수로 덮개, 집수정 맨홀 밀폐형 덮개 설치 등

<운영관리 강화>

24시간 환기시스템 가동, 환기시간 증대(15시간20분 ⇒19시간), 공기조화기 휠터 교체주기 단축(2회/년 ⇒ 3회/년)

<근로자 작업환경 개선>

라돈 고농도지역 경고표지판 부착 및 작업자 방진마스크 지급 등

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (기후대기과)	담당사무관	전영백
	☎ 2133-3627	주무관	김영호
	작 성 일 : 2018. 10. .