문서번호	행정지원과-23241
결재일자	2018.10.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
백윤미	代정기선	10/05 유정상

2018년 3/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

2018. 10.

남부수도사업소

(행정지원과)

2018년 3/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

시민이 아리수를 믿고 마실 수 있도록 학교, 공공기관 등에 설치된 직결 아리수 음수대 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍ 아리수 음수대 유지관리 개선계획(본부 급수설비과-2903, ’14.5.9.)

❍ 2018년 아리수 수질검사·관리 종합계획(행정지원과-1075, ’18.1.15.)

□ 기    간 : 2018. 7. ~ 9. (3개월)

□ 검사주기 : 분기 1회

□ 대    상 : 402개소 3,507대

구분	계		관악구		금천구		동작구		영등포구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	402	3,507	130	1,061	71	688	100	860	101	898
학 교	160	3,025	48	915	31	620	37	730	44	760
보육시설	6	14	1	3	1	3	2	5	2	3
공공기관	86	255	26	85	10	31	27	73	23	66
공 원	148	210	55	58	29	34	32	49	32	69
아리수APT	2	3	0	0	0	0	2	3	0	0

※ 지하철역 음수대는 월1회 수질검사 별도 실시

□ 검 사 자 : 수질팀 직원(7명), 수질검사원(22명)

□ 결과게시 : 현장 수질검사 후 음수대별 수질검사표에 기재

□ 검사항목

❍ 1차 : 6항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 미네랄)

※ 미네랄 항목은 서울물연구원의 월별 정수 수질검사 결과 보고값

❍ 1차 검사결과 부적합시 : 7개 항목 추가검사

※ 7항목 : 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

Ⅱ		검사결과

□ 검사현황

❍ 실적 : 총 3,507대 중 3,317대 검사(95%), 192대 미검사(5%)

구분	수질검사				미검사 내역
	계	검사결과		미검사	계	철거	고장	공사중	미사용	단수
		합격	불합격
계	3,507	3,317	0	190	190	42	21	19	57	51
학 교	3,025	2,878	0	147	147	19	17	17	47	47
보육시설	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
공공기관	255	217	0	38	38	23	4	0	7	4
공 원	210	205	0	5	5	0	0	2	3	0
아리수APT	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 미검사 내역 중 “공사중”은 학교 등 시설자체 공사, “미사용”은 전원코드 미연결 등

□ 수질검사 결과(붙임)

❍ 결과 : 3,317대 모두 수질기준에 합격

구분			학교	보육시설	공공기관	공원	아리수 아파트
탁도	0.5NTU 이하	평균	0.19	0.14	0.16	0.15	0.13
		범위	0.06~0.35	0.11~0.22	0.09~0.30	0.07~0.27	0.12~0.15
잔류염소	4.0mg/L이하	평균	0.16	0.14	0.15	0.16	0.13
		범위	0.10~0.40	0.10~0.20	0.10~0.35	0.10~0.28	0.11~0.14
pH	5.8 ~ 8.5	평균	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2
		범위	6.5~7.9	7.0~7.4	7.0~7.6	7.0~7.7	7.2
철	0.3mg/L이하	평균	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
		범위	0.00~0.09	0.11~0.02	0.00~0.08	0.00~0.03	0.00~0.01
구리	1.0mg/L이하	평균	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		범위	0.00~0.09	0.00~0.01	0.00~0.09	0.00~0.03	0.00~0.02

※ 잔류염소 관리기준 : 0.1mg/L 이상 유지

□ 미검사 음수대

❍ 미검사율 : 5%(미검사 음수대 192/전체 음수대 3,507)

- 미검사 사유는 미사용(36%)이 가장 많고, 단수(30%), 철거(12%), 고장(11%), 공사(11%) 순으로 나타남

❍ 음수대 관리

- 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 수질검사 결과와 함께 통보

Ⅲ		행정사항

【 행정지원과 수질팀 】

□ 미검사 음수대 조치

❍ 고장, 공사 등으로 인한 미검사 음수대는 조치 후 수질검사 신청토록 안내

□ 수질검사 결과통보(보고)

❍ 학교 등 음수대 설치기관 및 관련부서

【 급수운영과, 시설관리과 】

□ 음수대 수질검사 의뢰

❍ 설치․교체 등 변동사항 발생시 수질팀으로 수질검사 의뢰

붙임 : 시설별 음수대 수질검사결과.  끝.