문서번호	설비부-13952
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		김은덕	전결 10/12 권오식
협조

『시민생활사박물관 리모델링(증축) 통신공사』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

도시기반시설본부

(시 설 부)

실정보고에 대한 검토보고

「시민생활사박물관리모델링(증축) 통신공사」

「시민생활사박물관리모델링(증축) 통신공사」관련 건설사업관리기술단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 실정보고[시민생활사박물관 리모델링(증축) 통신공사] : 시생박(건설관리) 제373호

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 시민생활사박물관리모델링(증축) 통신공사

□ 공사기간 : 2017. 11. 30. ~ 2019. 03. 29.

□ 도 급 비 : 441,116,102원

□ 시 공 사 : 테크로빌리지㈜ 대표 유인목

□ 감 리 사 : ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소

Ⅲ		검토내용

□ 주요내용

□ 구치감 CCTV케이블(UTP→광케이블) 교체

□ 본관E/L 및 장애인주차장 CCTV설비 추가 설치

□ 세부내용

공종	당초(설계)	변경사유	대책	비고
CCTV설비	구치감 CCTV간선 UTP케이블 CAT6로 설계. ※UTP케이블 CAT6 : 125M	UTP케이블 배선거리가 90M 이상일때에는 HUB를 추가구성하거나 광통신으로 변경	구치감 CCTV간선 UTP 케이블 CAT6 → S/M4C 광케이블로 변경 ※광케이블 S/M 4C : 125M	증286천원
	본관E/L-1,주차장장애인E/L에 CCTV 카메라 미설치. ※당초 카메라 :56조	방범 및 안전을 위해 CCTV카메라추가 설치 요구됨.	본관E/L1,주차장장애인 E/L CCTV 카메라 2대 설치 ※카메라 :56조+2조	증524천원 관급비 2,250천원

□ 자재 증감내용

공종	품 명	규 격	단위	당 초	변경	증감 수량	비 고
CCTV 설비 공사	아연도강제전선관	아연도 16mm	M	384	387	3	증 810천원
	금속제가요전선관	16mm 고장력 비방수	M	77	79	2
	UTP 케이블	CAT6 0.5mm*4P	M	4529	4483	-46
	광케이블(옥내용)	SM4C	M	0	125	125
	카메라	INI-2114	조	56	58	2	관급비 증 2,250천원

□ 소요금액

단위: 천원

구 분	당 초	변경	증·감액	비 고
직접비	270,670	271,480	810
간접비	130,330	130,670	340
소 계	401,000	402,150	1,150
부가가치세	40,100	40,215	115
합 계	441,100	442,365	1,265

□ 건설사업관리단 검토의견

구치감동 CCTV설비의 간선케이블이 90M이상이므로(실거리:125M)원활한 전송을위하여 UTP CAT6에서 광케이블S/M4C로 변경 시공하고 본관 E/L-1, 주차장의 장애인E/L의 방범 및 안전을 위하여 CCTV 설치는 적합 함.

Ⅳ		보고자의견

□ 원활한 공정 관리를 위한 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하여 선시공토록 조치하고 추후 설계변경에 반영.

□ 관급자재는 공정에 차질이 없도록 즉시 조달구매하여 공사에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 실정보고 관련 문서 1부.  끝.