문서번호	정수과-6457
결재일자	2018.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕주		10/15 김효상
협조	주무관		최양교
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (10/15 주간)

2018.  10. 15. (월)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 (주간]

□ 업무현황

일 자	2018. 10. 15 (월) 주 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	7명 ( 본관 : 5, 취수장 : 2 )

ㅠ

□ 정수처리 운영현황

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 노성제 조항철 김재철
	15:30 ~ 16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 노성제 박융기 조항철
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 매주 월요일 자양취수장 취수펌프 교체운전  :  <10월 3주> 3, 4, 5호 가동

○ 10월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 2, 4, 6호 가동,  와우산 계열 7, 9, 11호 가동

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.57 → 0.54mg/L)  :  9/27(목) ※ 현행가압장 0.10~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검확인, 누수개소 개선 및 무효수량 억제

○ 1 · 2계열 모래 역세척  : 유출밸브 100% Open 시

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (가을철 부하, 9월 ~ 10월)

(취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등)

○ 생산책임자는 근무 시 취수장 근무상황 파악 및 관리 요함

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유,무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
10/15 17:00	6.9	7.8	45	7.8	1.2	15	-	0.3 (×)	1.6 / 3.0	0.67

◎ 응집제 주입율 변경(15 →18ppm, 침전수 탁도 상승) : 10/15(월) 15:40

◎ 1-1정수지 유입 전동밸브 표시램프 불량 : 조치 완료(10/15)

◎ 뚝도정수센터 시설물 보수공사[10/16(화) 23:00 ~ 10/17 05:30] 예정

◎ 활성탄흡착지 (5~8,9,10,12,14,15~19지) 청소 완료 : ~ 10/13(토)

○ 응집약품 교체 (PAC→PAHCS), 10/10(수) ※ 이송펌프 2호로 교체 운전[10/15(월)]

○ 대현산배수지 1-6지 청소 중 : 10/15(월), ※ 1-1,2,5지 청소 완료

○ 2-3, 5 응집지 유출부 중앙 부유물 제거기 불량 및 2-5 응집지 유입부 좌측 부유물 제거기

축봉 절단 : 침전지 청소시 보수 예정

○ 착수정 비상 약품투입설비 점검 : 10/5(금)

- 투입펌프 1호 : 로터 마모 및 부식으로 가동 불가(부품 확보 후 정비 예정)

- 투입펌프 2호 : 정상 가동(1호 정비 후 추가 점검 예정)

○ 3정수지 퇴수밸브 open :  9/14(금) ※ 2정수지 유입밸브 개도율(100% open), 9/13(목)

◎ 강북취수펌프 교체운전 금지 해제 [스크린 작업 완료,10/15(월)] ※ 1호→7호 교체 운전(10/15)

○ 과산화수소 탱크 2호기 누액 (1호기 사용 중), 수리 중

	< 특이사항 >
없 음

끝.