문서번호	정수과-6452
결재일자	2018.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이한식		김효상	10/15 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (10/13) 야간

2018. 10. 13(토)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2018. 10. 13 (토) 야 간		날 씨	맑 음
생산책임자	이 한 식 (D팀)	근무자 현황	8명 (정수장: 6, 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	계	1계열	2계열		재활용	방류량
477,743	92,242	385,501	466,491	298,821	167,670	485,584	291,391	194,193	97.6	11,416	2,606

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	09:00	4.4	4.1	-	5.1	5.0	5.2
	23:00	3.4	3.2	-	4.1	3.8	4.7

□ 수질현황

【원수 수질】                                                              (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	8.8	7.5	18.2	0.06	-	-	-	-	-	0.11
자양 취수	10.7	7.6	17.8	0.07	-	-	-	-	45	0.36

※ 총조류수	3,100	cells/㎖	[ 규조류	2,790	남조류	210	녹조류	100	기타		]

【정수 수질】                                                     (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			현행가압장
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	-	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.51 ~ 0.57	0.54	0.56	0.51	0.51	0.55	-	0.23	0.25	0.21

※ 여과지속시간 : 89시간 06분

□ 정수약품 투입률                                            (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
-	15	-	-	0.3(×)	2.8	1.7	-	0.65	3.57	0.91	0.01	2.65

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	22:49	조재택	박종혁	1. 화재예방 및 순찰강화
	05:07	김유천	박종혁

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 1-1정수지 유입 전동밸브 표시램프 불량, 10/10(수) : 조치 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 매주 월요일 자양취수장 취수펌프 교체운전  :  <10월 2주> 1, 2, 6호 가동

○ 10월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 2, 4, 6호 가동,  와우산 계열 7, 9, 11호 가동

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.57 → 0.54mg/L)  :  9/27(목) ※ 현행가압장 0.10~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검확인, 누수개소 개선 및 무효수량 억제

○ 1 · 2계열 모래 역세척  : 유출밸브 100% Open 시

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (가을철 부하, 9월 ~ 10월)

(취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등)

○ 생산책임자는 근무 시 취수장 근무상황 파악 및 관리 요함

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유,무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
10/14 06:00	7.0	7.5	46	-	-	15	-	0.3(×)	1.6 / 2.7	0.69

◎ 활성탄흡착지 5개지(9,10,16,18,19지) 청소 완료 : 10/13(토)

※ 10/10(수) ~ 11(목) 5 ~ 8지, 12,14,15,17지 청소 완료

○ 특고압반 ALTS 및 특고압 TIE 결선으로 단전 : 10/12(금)

○ 응집약품 교체 (PAC→PAHCS), 10/10(수) ※ 이송펌프 1호 사용

○ 대현산배수지 1-5지 청소 중( 1-1,2지 청소 완료), 10/11(목)

○ 2-3, 5 응집지 유출부 중앙 부유물 제거기 불량 및 2-5 응집지 유입부 좌측 부유물 제거기

축봉 절단 : 침전지 청소시 보수 예정

○ 착수정 비상 약품투입설비 점검 : 10/5(금)

- 투입펌프 1호 : 로터 마모 및 부식으로 가동 불가(부품 확보 후 정비 예정)

- 투입펌프 2호 : 정상 가동(1호 정비 후 추가 점검 예정)

○ 3정수지 퇴수밸브 open :  9/14(금) ※ 2정수지 유입밸브 개도율(100% open), 9/13(목)

○ 강북취수펌프 교체운전 금지 (스크린 작업 중), 9/3(월) ~  ※ 1호 사용 중

○ 과산화수소 탱크 2호기 누액 (1호기 사용 중), 수리 중

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(가을철 : 9월 ~ 10월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	56.1	78.6		69.2	68.74 (99.3%)	적용피크
사용량(kWh)	65,904	84,517		150,421		3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)	6,590	6,037		6,268		금일피크
전력료(원)	3,697,241	6,643,033		10,340,274		-

끝.