함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서부수도사업소장	(급수운영과장)
(경유)
제 목	중블록 경계지역 급수가구 공급시설 변경요청

1. 우리 사업소의 유수율 향상 추진방안으로 만리1중블록 경계지역에 대한 수전을 전수 조사한 결과

2. 만리3중블록(서부수도)급수지역인 마포구 ########## 외2개소 급수세대(15)가 만리증압가압장(중부수도 공급)에서 공급하여 마포구 아현동 717-3 앞에 위치하고 있는 서부유입유량계(SP-29) 이전 200mm 배수관에서 공급받고 있는 것을 배관탐지 등을 통해 확인되어 통보하오니

3. 본 수전에 대해 서부수도 유입유량계(SP-29) 이후 200mm 배수관)에서 분기하여 급수토록 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

- 만리1중블록 공급수계에서 만리3중블록(서부수도)내 급수현황

연번	위 치	건물종류	수전수	월평균 사용량(㎥)	주인입관경 (mm)	비 고
계			15	280
1	##########	다세대주택	5	75	30
2	##########	다세대주택	4	91	30
3	##########	다세대주택	6	114	40

따로붙임 :  위치도 1부. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	최현태		주무관	박혁순		급수운영과장	전결 05/27 김영삼
협조자
시행	급수운영과-10779	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	02-3146-2156	/전송	3146-2189	/	hyuntai0306@hanmail.net	/	부분공개