문서번호	정수과-4622
결재일자	2018.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김세정	10/16 강성욱

배출시설 및 방지시설 운영일지(’18.10.13~14)

구의아리수정수센터

(정수과)

2018년            10월      13일     토요일   날씨 :맑음(15~25℃)

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										60분
	PUMP2										0분
	PUMP3										60분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										258분
	PUMP2										296분
	PUMP3										298분
우측 탈수기 1호			2.5m/분
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			2.5m/분
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			420,776	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	177,175,429	177,178,695	3,266	0
방류수	47,946,063	47,948,867	12,138

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
0	0	0	0	㈜드림자원	전국환경운송연합(주)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량 (1포/10kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		0	330포	양호	-

6. 방지시설 운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	적산전력계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque -	Torque -	0	0	0	-

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)	혼탁
처리후 방류수 (방류수)	맑음

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.17	5.47	1.17

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고

10. 작업사항

- 탈수 미가동

2018년            10월    14일 일요일   날씨 : 맑음(13~21℃ )

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										61분
	PUMP2
	PUMP3										60분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										199분
	PUMP2										293분
	PUMP3										350분
우측 탈수기 1호			가동안함
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			가동안함
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			420,776	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	177,178,695	177,181,938	3,243
방류수	47,948,867	47,951,546	13,141

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
0	0	0	0	㈜드림자원	전국운송환경연합(주)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량 (1포/10kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		0	330포	양호	-

6. 방지시설 운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	적산전력계
1.3	1.3	1.5	1.5	Torque 0	Torque 0	0	0	0	-

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)	혼탁
처리후 방류수 (방류수)	맑음

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.17	5.47	1.17

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고

10. 작업사항

- 탈수기 미가동

끝.