문서번호	운영과-1586
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
김광모		최종인	10/16 정흥순
협 조
	주무관			조정호

난지물재생센터 수질계측기 유지관리용역 정기점검 및 정도검사 결과보고(3분기)

2018.10.15

난지물재생센터

(운영과)

수질계측기 유지관리용역 정기점검 및 정도검사 결과보고(3분기)

우리센터 현장 수질계측기의 상시 가동상태 유지를 위해 실시중인 수질계측기 유지관리 용역의 정기점검 및 정도검사(3분기) 결과를 보고드림

□ 관련 방침

○ ‘18년 수질계측기 유지관리용역 계획(운영과-4935)[‘17.12.05]

○ ‘18년 수질계측기 유지관리용역 시행(운영과-261)[’18.02.20]

□ 계약 현황

○ 건 명 : 2018년 수질계측기 유지관리용역

○ 업 체 : 주식회사 지엔피(대표 : 노시준)

○ 계약금액 : 113,546천원

○ 계약기간 : 2018.02.19. ~ 2018.12.31

□ 용역 과업 개요

○ 점검 : 정기점검(월 2회), 정도점검(분기 1회), 긴급점검(수시)

○ 대상 : 수질계측기 5종 68대

구분	pH계	ORP계	MLDO계	MLSS계	NH4-N계	소계
1처리장	6	5	17	7	1	36
2처리장	4	3	15	6	1	29
유입분배조	1	-	1	1	-	3
소계	11	8	33	14	2	68
합계	68

□ 주요 작업 내용

○ 센서 작동 여부 점검

○ 세정 장치 점검 : 피팅 및 튜브 손상 등

○ 외관 및 센서점검 : 보호 브라켓 이물질 제거 및 센서 세척

○ 계측기값 보정

○ ORP 주 1회 측정

○ 정기점검(5회), 정도점검(1회) 시행

□ 정기점검 및 정도검사 결과

○ 점 검 일 : ‘18.06.28.~18.09.19 및 ’18.08.10. ~‘18.08.22.

○ 점검결과 : 붙임 참고

□ 보고자 의견

○ 정기점검(5회)으로 수질계측기 상시 가동상태 점검 및 계측값

보정으로 신뢰성 확보

○ 정도점검(1회)결과 계측값이 허용오차(±5%) 범위 내로 유지되고

있으며 이는 정기점검 및 일일점검을 통한 유지관리 결과로 판단됨

□ 행정사항

○ 2분기 용역비 정산

- 금회준공금액 : 금20,504,880원(금이천오십만사천팔백팔십원정)

- 위 정산된 금액으로 기성 3회차 지급코자 함

- 예산과목 : 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(현장수질계측기 유지관리)

붙임 : 1. 정기점검 보고서(8차~12차) 1부.

2. 정도점검 보고서(3차) 1부.

3. 기성내역서(3분기) 1부.  끝.