문서번호	시설관리과-18800
결재일자	2018.10.17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		담당주사	시설관리과장
김성준		송종범	10/17 김태형
협조
	주무관		곽미숙

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

배수관 물세척 실시결과 보고(광암69블록)

2018. 10.

시설관리과

배수관 물세척 실시결과 보고(광암69블록)

2018년도 배수관 물세척 추진 계획에 의거 광암69블록에 대하여 물세척을 실시하고, 그 결과를 보고합니다.

□ 세척현황

◯ 작업기간: 2018. 6. 14. ~ 15.

◯ 작업구간: 강동구 성내동 일대(광암69블록)

구간	위치	관종	구경 (mm)	부설년도	연장(m)	수압 (kg/㎠)	퇴수시설	세척일
물세척	***************	DCIP	80	1993	80	3.2	소화전	6. 14.
물세척	****************	DCIP	80	1992	90	3.3	소화전	6. 14.
물세척	****************	DCIP	80	1992	140	3.3	소화전	6. 15.
물세척	*****************	DCIP	80	1992	80	3.3	소화전	6. 15.

◯ 현황도면

**************

□ 세척결과

연번	위치 및 구간	관로현황					수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	전		후
							잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도
계	강동구 성내2동		390
1	****************	80	80	DCIP	’93	3.2	0.27	0.82	0.35	0.19	소화전
2	*****************	80	90	DCIP	’92	3.3	0.20	0.62	0.32	0.14	소화전
3	*****************	80	140	DCIP	’92	3.3	0.30	0.87	0.37	0.14	소화전
4	*****************	80	80	DCIP	’92	3.0	0.21	0.5	0.34	0.15	소화전

□ 분석결과

○ 탁도

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않는바 소화전 내부 정체수로 최초 퇴수 시 고탁도 현상이 발생하나, 서서히 수질 개선

○ 잔류염소
- 세척 전,후 모두 기준치 이상으로 측정되었으며, 세척 후 측정 값이 세척전보다 양호

○ 상기사항으로 미루어 보았을 때 수질개선의 효과가 있는 것으로 판단됨

붙임  작업사진 및  GIS 소블록도 1부.  끝.