문서번호	정수과-1365
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김유선		05/27 서한호
협 조

지하 공동구 점검 결과보고

2014. 05

뚝도아리수정수센터

(정수과)

지하 공동구 점검 결과보고

우리 정수센터의 시설물 지하 공동구를 합동 점검하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 밀폐공간 염소, 산소농도 측정

○ 측정일자 : 2014. 05. 27. 15:10~15:40

○ 측 정 자 : 김유선, 박준호

○ 측정결과

연번	실 명 (위 치)	측정시간	염소농도 (ppm)	산소농도 (%)	판 정	비 고 (조치사항)
1	여과지동 (역세펌프앞)	15:10	0	20.6	양 호
2	3-6침전지 (공동구 후염소 드레인)	15:13	0	20.5	양 호
3	2-6침전지 (공동구 중염소드레인)	15:15	0	20.6	양 호
4	3-2 응집지 앞 (공동구 3계열 끝)	15:17	0	20.5	양 호
5	2-2응집지 (공동구 염소투입동 분기)	15:21	0	20.6	양 호
6	2배수정	15:26	0	20.5	양 호
7	착수정 앞 (공동구 전염소배관)	15:31	0	20.7	양 호
8	구취수 샘플링실	15:36	0	19.7	양 호
9	신취수 샘플링실	15:40	0	19.8	양 호

※ 안전기준  염소농도 1.0ppm이하, 산소농도 18% ~ 23.5%

□ 이산화탄소 점검

○ 1호탱크 : 압력(1.8㎫), 수위(6,600mmH2O, 24톤 )

○ 2호탱크 : 압력(1.92㎫), 수위(3,600mmH2O, 13.0톤)

□ 지하 공동구 시설물 점검결과

○ 점검일자 : 2014. 05. 27. 15:10~15:40

○ 점검자: 김유선, 박준호

○ 점검장소 : 3계열 여과지동 지하공동구(역세펌프실) → 3계열 침전지 공동구              → 2계열 침전지 공동구 → 2계열 배수정 → 착수정 → 송수펌프동

○ 점검결과

- 이상없음

● 점검 사진

▶ 후염소 2계열 드레인밸브 작동점검	▶ 3계열 중간염소 드레인밸브 점검