문서번호	급수운영과-16271
결재일자	2018.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		10/23 박희철
협 조

상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고(10.22.)

2018. 10.

강남수도사업소

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

2015년 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 2015. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2018. 10. 22.(월) 기온(8.8 ~ 20.6℃)

○ 공 급 량 : 374,493㎥(전년대비 증 44,693㎥)

10월 공급량 누계 : 8,044,614㎥ (전년대비 증 437,505㎥)

2018년 공급량 누계 : 113,435,725㎥ (전년대비 증 586,650㎥)

○ 증‧감원인 : 요일변화(일요일 ⇒ 월요일)

전년도 기온 : 11.0 ~ 23.5℃

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 지난주 대비 )         단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	-14,879	-5,907	-4,063	-6,971	4,743	-2,647	-34
	-4%P	-6%P	-3%P	-8%P	23%P	-10%P	-0%P
지난주 (10.15 월)	389,372	99,308	148,978	89,015	15,881	29,324	6,866
금 주 (10.22 월)	374,493	93,401	144,915	82,044	20,624	26,677	6,832
차이량분석	온도변화(전주대비 최저기온 2.1℃ 감소)

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 전일 대비 )           단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	35,664	5,561	6,593	15,394	4,880	2,580	656
전 일 (10.21 일)	338,829	87,840	138,322	66,650	15,744	24,097	6,176
금 일 (10.22 월)	374,493	93,401	144,915	82,044	20,624	26,677	6,832
차이량분석	요일변화(일요일 ⇒ 월요일)

※ 중블록별 공급량 담당자 : 청담-고원석, 서초-김병주, 암사-고태우

반포-안효민, 방배-구진규, 방배가3-구진규

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량               단위 : ㎥

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P	반 포 ㎥ %P	서 초 ㎥ %P	방배가3 ㎥ %P	암 사 ㎥ %P	방 배 ㎥ %P
10월 15일	9	35		92
10월 16일			301		324
10월 17일	168	47	25	101	52	3
10월 18일	215		31		44	3
10월 19일	150			69		4
10월 20일		45
10월 21일		54
10월 22일		10	47		1	9

일 유량트렌드 분석결과 조치

□  최소 유량 증가 현상이 발생한 반포․서초․암사․방배중블록에 대하여 집중 누수탐지 실시

- 반포중블럭 : 내방역주변 방배동 767번지 일대

- 서초중블럭 : 양재시민의숲역주변 양재동 244번지 일대

- 암사중블럭 : 세곡보금자리아파트주변 세곡동 367번

- 방배중블럭 : 사당역주변 방배동 469번지 일대지 일대

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	321	20,844	110	4,970	98	10,698	50	1,749	22	1,258	23	915	18	1,254

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적   근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	155	52,352	52	16,418	38	13,797	45	15,859	13	3,760	3	642	4	1,876

붙임 : 일 공급량 현황 1부.  끝.