시민의 삶의 질 향상에 기여하는 복지공동체 서울을 열어갑니다.
		서울시복지재단
수신자		수신자참조
(참조)
제목	긴급 하자보수 재요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 도시기반시설본부에서 공사발주하여 귀 사에서 공사 완료한「도심권     50+캠퍼스 및 복지타운리모델링 기계설비공사」와 관련하여 국가를 당사자로

하는 계약에 관한법률 제6조, 건설산업기본법 제28조 및 동법시행령 제30조      “별표4”의 규정에 의거 하자보수를 아래와 같이 요청하오니 신속하게 보수를      이행하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

가. 공 사 명: 도심권50+캠퍼스 및 복지타운리모델링 기계설비공사

나. 공사기간: 2015.12.28 ~ 2016.11.21(준공검사일 2016.11.21)

다. 공사업체

1) 공사업체: ㈜영풍디엔씨 (T: 02-2243-1703, F: 02-2243-6688)

2) 소 재 지: 서울시 중랑구 줄랑역로 141, 2층

3) 대표이사: 이규훈

라. 준공금액: 금2,717,449,530원

마. 하자내역: 운행중인 냉각탑2개와 연결된 아래 배관에서 떨림현상이 발생

되고 있음. 이 떨림이 전달되어 건물에 진동이 발생되고 내부에 근무자들이

어지러움, 멀미, 메스꺼움을 호소하고 있음

바. 하자처리 요구사항

1) 냉각탑 아래 각 각의 배관에 Pipe Flexible Connector를 2개 이상설치

2) 냉각탑 아래 배관 받침대는 방진기능이 있는 받침대로 교체

3) 10월10일(월)까지 이에대한 하자보수 계획을 제출하기 바람

4) 제출된 하자보수를 10월 18일까지 조치완료바람.  끝.

	재단법인 서울시복지재단 대표이사
수신자	(주)영풍디엔씨, 도시기반시설본부장(설비부장)
★대리			기술지원팀장			경영기획실장
협조자
시행	경영기획실-6187	(	2018.07.30.	)	접수		(		)
우	04147	서울 마포구 백범로31길 21 10F 서울시복지재단	/	http://www.welfare.seoul.kr
전화	02-6353-0243	/전송	02-6353-0221	/	pjpil8337@welfare.seoul.kr	/	비공개(7)