참고		어린이집 공기청정기의 설치, 사용 및 관리방법 안내

1. 설치 시 고려사항

가. ‘공기청정기’란 집진 및 탈취 등을 위하여 집진부와 송풍기가 내장된 것으로 크게 기계식, 전기식, 복합식 등 세 가지로 구분된다.

나. 공기청정기의 기능과 성능은 정화방식에 따라 다르므로 어린이집 내 다른 오염물질의 발생 경향을 고려하여 가급적 관련분야(실내공기질 및 환기설비 등) 전문가의 자문을 구하고, 용도에 적합한 공기청정기를 선택하여 설치한다.

다. 에너지 소비량 및 오존발생량

1) 공기청정기를 설치할 때는 에너지 소비량을 고려하여 소비전력(W/㎡)이 적은 제품을 선택한다.

2) 공기청정기를 설치할 때는 가급적 필터방식의 제품을 선택하되, 이온방식의 제품을 선택할 경우에는 오존 발생량을 확인한다.

라. 용량

1) 공기청정기의 경우 설치대상 공간면적이 33m2인 경우 해당공간의 특수성을 고려하여 실제 평수의 1.5배인 50㎡(15평형) 이상을 설치하도록 한다. 적용면적 확인 시에는 실제 공간 면적인지를 성능평가 시험성적서로 확인하여야 한다.

마. 소음

1) 실내활동 위주의 어린이집의 특성과 장시간 지속해서 가동해야 하는 공기청정기의 특성을 고려하여 제품가동 시 발생하는 소음으로 인해 보육활동에 저해되지 않는 제품을 설치한다.

2) 공기청정기의 소음도는 KS 및 단체표준 인증기준을 참조하여 설치한다.

바. 인증기준

1) CA(Clean Air) 인증 제품 여부를 확인한다.

2) 공기청정기별 성능을 입증할 수 있는 시험성적서, 기술자료, 사용설명서 등을 확인하여야 한다.

사. 제품 AS 수준 및 유지관리 비용 등

1) 공기청정기의 주요 부분에 대한 정기적인 점검 및 정비 등 유지관리가 쉬운 체계로 구성되어 있고, 제품의 사양 및 시방서에 유지관리 관련 내용이 명시되어 있어야 하며, 유지관리 관련 내용이 수록된 사용자 설명서의 제시여부를 확인하여야 한다.

2) 공기청정기는 제품의 특성상 지속적으로 소모품(필터)을 교체해주어야 하므로, 구매 시 유지관리비용(필터교체 및 기타)을 충분히 고려하여야 한다.

3) 공기청정기 필터는 물로 세척이 가능한 큰 먼지필터(프리필터)와 일반관리 및 교체를 해주어야 하는 필터들로 구성되므로, 제품 구매 시 반드시 필터의 종류와 관리 및 교체시기, 교환방법, 제품하자 무상 보증기간(2년 이상), AS주기(정기 2∼3개월, 수시) 등 유지관리 내용을 사전에 확인하여 가장 적합한 제품을 선택하도록 한다.

2. 사용기준 등

가. 일반적인 상황에서의 어린이집 내 환기는 창문을 이용한 자연환기를 실시하는 것을 원칙으로 한다.

나. 외기 미세먼지의 농도가 ‘나쁨’ 수준 이상인 경우에는 창문을 닫고 공기청정기를 가동한다.(외기 미세먼지의 농도는 대기환경정보인 ‘에어코리아’ 정보를 참고한다)

다. 실내가 밀폐된 상태에서 장시간 공기청정기를 가동할 경우에는 이산화탄소 농도가 높아지기 때문에 반드시 주기적으로 창문 등을 개방하여 환기를 실시한다. 다만, 외기 미세먼지 농도가 매우 나쁨 수준인 경우에는 환기의 목적이라 하더라도 창문을 개방하지 아니한다.(이 경우 환기 및 외기의 미세먼지가 실내로 유입되는 것을 차단할 수 있도록 창문형 방진필터 등의 설치 등을 고려할 수 있다)

3. 일상관리

가. 공기청정기의 가동 효율 및 실내 미세먼지 저감을 위하여 설치 공간의 바닥청소는 매일 실시하는 것을 원칙으로 하며, 매주 1~2회 이상 진공청소기 및 물청소(이 경우 가급적 미세먼지가 바닥에 가라앉아 있는 아침시간에 실시)를 권장한다.

나. 공기청정기의 효율을 유지하기 위해서는 아래 사항을 참고하여 필터 등 소모품류의 주기적인 교체 및 내․외부 청소 등을 통해 관리한다.

유지관리 항목	세부 작업내용	관리 주기(안)
점검 및 청소	평상시 공기청정기의 운전에 지장이 없을 정도의 점검 및 청소	1∼3개월 (프리필터의 청소)
세부 성능점검	필터의 성능저하를 방지하기 위한 세부 점검 후에 필요시 필터교환	6개월 (미디움 필터 이상)
주요 부품(송풍기, 열교환소자 등) 성능점검	풍량 및 내구성 저하 등의 점검 후 부품 교환여부 판단	3년
유로 또는 덕트 등의 관리상태 점검	누기 점검 및 유로 또는 덕트내부의 청소여부 판단	3년

※ 공기청정기의 종류 및 어린이집의 실·내외 여건에 따라 관리주기를 단축 또는 연장하여 관리

다. 외기 미세먼지 상황을 고려하지 않고 공기청정기를 지속적으로 가동하는 것은 바람직하지 않으므로, 반드시 사용기준에 따라 가동한다.

4. 기타

가. 어린이집의 장은 공기청정기를 설치하고 효과적인 운영을 위해서는 사전에 보육교직원에 대한 충분한 교육을 실시해야 한다.

나. 공기청정기를 설치하기 전에 관리비용(소모품 교체를 위한 비용과 내․외부 청소비용, 전기료 등의 운영비용)에 대한 지자체 차원의 지원 가능여부를 검토하고, 어린이집 내 일상관리가 가능한지 확인하여야 한다.

다. 공기청정기의 가동 효율을 유지하기 위해서는 주기적인 사용실태 등에 대한 모니터링을 실시한다.(참고1, 관리대장 및 점검표 활용)

마. 어린이집의 장은 공기청정기의 효율적 사용 및 관리를 위하여 어린이집운영위원회의 의견 등을 수렴하고, 학부모 참여 등을 고려할 수 있다.

붙임 1. 공기청정기 관리대장 및 점검표(예시)

2. 공기청정기 유형 및 설치사례

3. 공기청정기 선정 요건

4. 공기청정기의 효율적인 관리방안

5. 공기청정기에 적용되는 필터의 종류 및 관리기준

[붙임 1] 공기청정기 관리대장 및 점검표(예시)

○ 공기청정기 관리대장

공기청정기 관리대장

○○어린이집

관리번호	유형	형식	청정 방식	제조 회사	모 델 명 (표준사용면적)	설치 일자	설치 장소	비고
1	공기청정기	이동형	여과형	◯◯	◯ ◯ (33㎡/10평형)	2009.08.10	햇님반	1대

○ 공기청정기 유지관리 점검표

공기청정기 유지관리 점검표

점검관리자 :

관리번호	유형	장착된 필터	관리방법	필터관리내용
				점검 일자	세정 일자	교체 일자
제 품 명	공기청정기	1차 전처리	4회 세정 후 교체
제조회사	00	2차 후단처리	추천 교체 시 교체
모 델 명	00	3차 흡착필터	추천 교체 시 교체
설치일자	00	4차 살균램프	램프세정, 교체
설치장소	00	센스	먼지 제거 청소
※ 특이사항	송풍기, 센스, 필터 오파손 등 기재

* 점검 및 관리주기는 월 2회

[붙임 2] 공기청정기 유형 및 설치사례

구분	바닥 설치형	벽걸이형	천정 냉난방기형
공기청정기

[붙임 3] 공기청정기 선정 요건

NO	항목	내용
1	용도	○ 어린이집의 외부 공기오염의 특성을 고려하여 입자종류와 농도, 크기, 가스상오염 물질과 농도, 부유 세균의 정도를 감안
2	외기 환기량	○ 어린이집 내 구성원의 밀도를 감안, 공기질의 유지를 위한 외기 도입량을 산정
3	실내 환기량	○ 실내의 오염발생 농도와 면적을 감안, 공기질의 유지를 위한 환기량 산정
4	성능	○ 실내외의 미세먼지(입자), 가스상 오염, 세균 등을 감안하여 공기질의 기준이상을 유지할 수 있는 청정화 성능 확인
5	에너지 소비	○ 집진, 흡착, 세균의 살균을 위한 저 에너지, 장 수명화가 가능한 청정화 장치의 선정과 환기에 따른 고효율, 저에너지의 송풍기 선정
6	소음	○ 공기여과기의 저 압력손실 여부, 송풍기의 저 소음, 고효율 확인
7	품질인증	○ 국내외 인증기관의 품질인증과 공인기관의 시험성적 확인(KS, CA, 환경마크 외)
8	유지관리 (A/S)	○ 즉시 A/S가 가능하며, 유·무상서비스 품목 및 무상기간 확인
9	실시간 오염제어	○ 어린이집 실내의 구성원 밀도와 활동 등 외기 및 실내오염을 사물인터넷(lot) 등으로 실시간 감지하여 이를 감안한 공기청정기의 가변운전을 통한 청정화 된 실내 공기질의 확보와 에너지 절감 ○ 황사 등 외기오염 시 외기유입을 최소화 하고 실내 활동에 의한 오염 증가 시 실내 환기량을 증가시켜 신속히 오염을 저감
10	기타	○ 실내공기질의 확보는 공기정화의 사각지대가 없도록 최적화된 환기의 유동해석이 필수적이며, 공기청정화를 위한 설계수법에 의한 표준화된 적용이 필요

[붙임 4] 공기청정기의 효율적인 관리방안

NO	항목		내용
1	먼지 제거 필터	전 처리 (Pre)	○ 주로 5㎛ 입자크기를 제거하는 필터로서 일정기간 물로 세정하거나 세정 후 교체하며, 변형, 파손, 공기누설 여부, 교체, 세정을 위한 압력손실(저항)을 점검 ○ 전처리 필터는 후단 필터의 보호 목적으로서 보호가 어려운 상태일 경우 교체가 필요
2		후단처리 (Medium & HEPA)	○ 주로 0.3~1㎛의 초미세먼지를 제거하며, 고가인 점을 감안, 전 처리의 보호성능 여부에 세심한 주의가 필요하며, 필터의 파손, 변형, 공기누설여부를 점검하고 저항이 높을 경우 처리량이 감소함에 따라 추천된 압력손실이 되었을 때 즉시 교체
3	센서관리		○ 처리량의 강약 조절과 자동운전에 필요한 오염센스의 정상적인 작동을 위한 청소관리 필요
4	환기		○ 외부공기의 도입기능이 없는 공기청정기는 시간당 2회 이상의 외부환기가 필요함에 따라 창문 등을 이용한 환기가 필요 ○ 공기청정기의 설치위치는 어린이집 내의 환기효과에 따른 제약이 많음에 따라 바닥상치 보다는 흡입측이 높을수록 공기질 개선에 좋음
5	성능		○ 공기청정기의 성능은 필터와 흡착도 중요하지만 더욱 중요한 것은 공기청정의 효과를 위한 구조이며, 장치 주변은 순환이 용이할 수 있도록 흡입측과 배출측에 환기의 장애물이 없도록 해야 함
6	유지관리 점검대장		○ 공기청정기의 안정적인 성능 유지를 위해 필터의 압력손실 확인과 교체, 세정 등의 주기를 기록하고 A/S 등 점검을 작성, 관리

○ 공기청정기의 유형은 달라도 집진과 흡착 등 기본 작용원리가 동일한 공기청정기는 유지관리 방법이 같지만, 입자상의 집진, 가스상 오염의 제거방식이 다른 전기집진식이나 오존, 이온화장치 등은 그 유지관리가 완전히 달라짐

○ 전기집진은 방전부와 집진부를 1~2개월 마다 세정 등 청소가 필요하고, 방전부는 일정기간을 사용하면 교체가 필요하며, 오염을 방치할 경우 효율이 감소되기 때문에 오존의 발생량이 증가되어 주의가 필요함

[붙임 5] 공기청정기에 적용되는 필터의 종류 및 관리기준

필터명		기능	세척 및 교환주기
프리 필터	큰 먼지 제거 항균기능 항 곰팡이 기능	1개의 필터로 항균처리, 구리 항곰팡이처리, 큰먼지 제거 등 3가지 역할을 한꺼번에 기능함으로써 교환용 필터의 교체주기를 연장해 준다.	약 1~2개월 주기 세척
알레르겐 필터		알레르기를 일으키는 물질인 알레르겐을 흡착, 분해하는 필터	약 6~12개월 주기 교환
살균 헤파필터		진드기 시체, 꽃가루, 담배연기, 미세먼지, 분진, 동물털 등의 미세먼지를 제거 및 실내 공기 중에 있는 세균, 곰팡이, 박테리아 등을 효과적으로 제거	약 1~2년 주기 교환
탈취 필터	카본촉매기능	종합탈취 필터로 담배연기(냄새), 음식쓰레기 냄새 등 휘발성 유기화합물 제거	약 1년 주기 교환
	바이오효소처리	대기오염을 유발하는 새집증후군의 원인물질 등 유해화학물질을 전문적으로 제거

* 프리필터는 물로 씻은 후 물기가 없어질 때까지 그늘에서 완전히 말려야 함. (물기는 고장과 냄새 발생의 원인)

* 알레르겐 필터, 헤파필터 및 탈취필터의 교환주기는 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.