점검 지적 내역

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
소화설비	1.스프링클러 프리액션밸브 솔레노이드 연동불량 -B2F 펌프실 2.옥내소화전/스프링클러 충압펌프 그랜드패킹누수 -B2F 펌프실 옥내소화전/스프링클러 충압펌프 3.스프링클러 기동용수압개폐장치(압력챔버)압력스위치 접점불량 -B2F 펌프실 스프링클러 주2펌프용 압력스위치 4.옥내소화전 기동용수압개폐장치(압력챔버)압력스위치 접점불량 -B2F 펌프실 옥내소화전 주펌프용 압력스위치	보수요함 보수요함 현장조치 완 료 현장조치 완 료	국가화재안전기준 103의 제 6 조 국가화재안전기준 102/103의 제 5 조
피난설비	1.계단 통로유도등 점등불량 -특별피난B계단: PHF/15F(⟵),15F/14F,13F/12F,12F/11F 6F/5F,2F/1F(→) -특별피난A계단: 5F/4F(→) 2.복도 통로유도등 점등불량 -11F,9F,8F(특별피난B계단쪽 복도 통로유도등→) -3F(특별피난A계단쪽 복도 통로유도등⟵) 3.피난구 유도등 점등불량 -1F 관리실 입구	보수요함 보수요함 보수요함	국가화재안전기준 303의 제 9 조 국가화재안전기준 303의 제 9 조 국가화재안전기준 303의 제 9 조

☐ 대상: 동양 라디안루키 오피스텔