상수도관 이설 승인조건

1. 이설공사를 시행함에 있어 관 부설, 용접, 도복장 등 제반 사항에 대하여 관할 수도사업소와 사전에 협의한 후 지도감독을 받아 상․하수도 전문면허 소지자가 시행하여야 한다.

2. 공사용 자재는 내식성 자재로 수도법 시행령 제24조 2〈수도용 자재 및 제품의 기준〉 규정에 적합한 자재를 사용토록 하고, 사용 전 감독원의 검사를 받아야 한다.

3. 공사가 완료될 때까지 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강 조치를 강구하여야 한다.

4. 상,하월하여 이설할 경우 굴곡부의 높은 지점에 적정 관경으로 급속공기밸브를 설치하여야 한다.

5. 강관(D700㎜이상) 연결관 부위에 내부 용접 및 점검을 위해 맨홀관(D600㎜)을 설치하고, 내부 용접 후 코팅에는 ‘먹는물 수질기준’에 적합한 급결제를 사용하여야 한다.

6. 각종 밸브실 설치 시 우리 본부 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고, 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

7. 강관 용접은 정부기관에서 발행한 기능사 면허자격증소지자에 한하여 시공토록 하고 준공시까지 신상을 관리하여야 한다.

8. 상수도시설물 손괴 예방에 만전을 기하고 손괴 발생시 관할 수도사업소와 협의 후 원인자 부담으로 신속히 처리하여야 한다.

9. 곡관부위는 22.5°이하의 곡관을 사용토록 하고 부득이한 경우 45°곡관을 사용할 수 있으며, 덕타일주철관의 곡관부, 상,하월구간 직관부 및 접륜부에 반드시 KP이탈방지 압륜을 사용하여야 한다 .

10. 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 하되 철거가 곤란한 폐쇄관은 향후 부식에 따른 도로 침하 등의 안전사고 우려가 있는 경우에 한하여 관 내부에 몰탈 등으로 충진하고, 이설 후 기존관 마감은 맹판 처리한다.

11. 강관 용접부의 도장방법은 내부는 KSD8502(수도용 액상에폭시 수지도료 도장방법)에 의거하고, 외부는 AWWA C-209(테이프도복) 방법에 의거 실시하여 시공하여야 한다.

- 외부 테이프 도복시 공장 도복장부와의 겹침이 최소 75mm이상 되도록 하고, 테이프간의 겹침은 최소 12mm이상 유지되어야 한다.

12. 매설 심도는 시설물 유지관리가 용이하도록 관 상단에서 D900㎜이하는 1.2m이상, D1000㎜ 이상은 1.5m이상을 유지하고, 주변의 타 시설물과 일정간격을 이격하여 시공하여야 한다.(D700㎜ 미만은 30㎝이상, D700㎜ 이상은 50㎝이상)

13. 단수 계획은 관로부설을 완료하고, 기존관과의 연결공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보 후 별도 계획을 수립하여 관할 수도사업소의 단수 일정에 의거 시행하여야 한다.

- 단수, 통수 및 수계전환 업무지침【본부장방침-163호(2011.06.01.)】

14. 단수 전에 기존관과의 연락공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보하여 관할 수도 사업소로부터 5일전 사전 점검을 받아야 하고, 사전 준비가 미흡하여 예정된 시간 내에 공사완료가 불가능하다고 판단되는 경우에는 추후 단수 일정을 재협의 하여야 한다.

15. 강관(직관 및 이형관)에 대하여는 공장내 검수시설을 확보한 업체의 제품을 구매하여 현장검수가 아닌 공장검수를 시행하여야 하며, 우리 본부 R․T (Radiographic Testing) 검사 총괄부서(시설과)에 협조 요청(비포, 관인배부)하여 R․T 검사결과 판독의뢰 후 합격품에 한하여 사용하여야 한다.

- R․T검사 : 사업시행자(감리단),   R․T검사결과 판독 : 상수도사업본부(시설과)

16. 이설공사의 강관 용접부 시공은 품질 향상을 위해 용접감리를 투입하되 용접감리 투입이 어려운 소규모 공사는 품질 향상 방안을 강구하여야 한다.

17. 상수도용 강관자재(직관, 이형관), 덕타일주철관 등은 친환경 소재를 사용하고 전식, 부식 및 항균성이 우수한 제품(폴리에틸렌 3층 피복강관 등)으로 사용하여야 한다.

18. 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 기존 공사실명제판 대신 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사실명제를 시행하고, 건설공사 시공 관리대장, 시공참여자 및 자재 납품업체 현황과 준공계를 관할 수도사업소에 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

- 공사실명제판 설치 개선계획【부본부장방침-49호(2011.01.19.)】

19. 제수밸브 접합관은 신축량이 많은 경우에만 설치하여야 하며, 필요한 경우 별도로 신축관을 설치한다.

20. 공사시행청(부서)에서는 이설공사시 발생되는 불용관 등에 대해서는 상수도사업본부 “폐자재 고재처리에 관한 규정”에 의거 관할 수도사업소와 협의하여 처리하도록 하여야 한다.

21. 상수도관로 위치 측량은 이설공사 착공 전에 측량 의뢰하고, 준공 시에는 시설자료를 제출하여야 한다,

22. 상수도관의 파손 방지 등 시설물 유지관리를 위해 상수도관의 이설 위치를 정확한 표시가 필요한 경우 관로표지를 설치하여야 한다.

- 상수도 관로표지 설치 지침【시설관리과-40호(2006.01.06.)】

23. 이설공사로 인한 퇴수 및 세척 수량, GIS측량비, 단수홍보비 등 원인자부담금을 부과 징수후 시공함을 원칙으로 하며, 돌발사고 등으로 수도시설을 손괴하여 긴급 누수복구가 필요한 경우와 같은 긴급을 요하는 경우에 대하여는 복구 후 부과할 수 있다.

24. 지하철건설공사 등 각종 공사장 및 주변의 상수도관로에 대한 사전 보호조치는 시설관리과-275(2006.2.7) “상수도관 보호대책”에 의거 안전관리 대책을 강구하여야 한다.

25. 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정) 및 관할 수도사업소와 협의하여 시행하여야 한다.