문서번호	급수운영과-19243
결재일자	2018.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		12/10 박희철
협 조

상수도 빅데이터를 활용한일 공급량 분석 보고(12.6.)
상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고(12.6.)

2018. 12.

강남수도사업소

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

2015년 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 2015. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2018. 12. 6.(목) 기온(-1.0 ~ 6.8℃)

○ 공 급 량 : 350,984㎥(전년대비 감 27,511㎥)

12월 공급량 누계 : 2,177,497㎥ (전년대비 감 43,650㎥)

2018년 공급량 누계 : 129,995,118㎥ (전년대비 증 409,583㎥)

○ 증‧감원인 : 사용량 감소

전년도 기온 : -4.5 ~ 6.0℃

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 지난주 대비 )         단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	-20,868	-861	-21,919	6,165	-2,438	-1,126	-689
	-6%P	-1%P	-17%P	7%P	-47%P	-4%P	-10%P
지난주 (11.29 목)	371,852	97,541	154,159	77,433	7,635	27,486	7,598
금 주 (12.6 목)	350,984	96,680	132,240	83,598	5,197	26,360	6,909
차이량분석	온도변화(전주대비 최저기온 1.6℃ 감소)

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 전일 대비 )           단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	-40,537	-3,683	-26,761	8,140	-17,767	-64	-402
전 일 (12.5 수)	391,521	100,363	159,001	75,458	22,964	26,424	7,311
금 일 (12.6 목)	350,984	96,680	132,240	83,598	5,197	26,360	6,909
차이량분석	사용량 감소

※ 중블록별 공급량 담당자 : 청담-고원석, 서초-김병주, 암사-고태우

반포-안효민, 방배-구진규, 방배가3-구진규

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량               단위 : ㎥

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P	반 포 ㎥ %P	서 초 ㎥ %P	방배가3 ㎥ %P	암 사 ㎥ %P	방 배 ㎥ %P
11월 29일	8	61	22		3	3
11월 30일			427	35	475	6
12월 1일					5	5
12월 2일						2
12월 3일						3
12월 4일
12월 5일		107		135
12월 6일			19	117	120

일 유량트렌드 분석결과 조치

□  최소 유량 증가 현상이 발생한 서초․방배가3․암사중블록에 대하여 집중 누수탐지 실시

- 서초중블럭 : 양재시민의숲역주변 양재동 375번지 일대

- 방배가3중블럭 : 이수역주변 방배동 960번지 일대

- 암사중블럭 : 세곡보금자리주택주변 세곡동 407번지 일대

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	432	27,161	149	6,993	129	12,654	63	2,256	33	1,416	35	2,425	23	1,417

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적   근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	197	65,355	57	18,618	56	19,369	59	19,991	16,	4,535	5	966	4	1,876

붙임 : 일 공급량 현황 1부.  끝.