문서번호	급수운영과-31412
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이상욱		김남구	12/18 김정수
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(양천구 신월동)

2018. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(양천구 신월동)

양천구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

□ 급수협의 신청내용

**************

○ 위    치 : ***********

○ 건 축 주 : ********

○ 협의사항 : 급수가능여부 등 소관사항

○ 건물규모 : 지하0층/지상3층, 연면적 168㎡

○ 건물용도 : 다구주택 6가구

****************

○ 위    치 : ************

○ 건 축 주 : ********

○ 협의사항 : 급수가능여부 등 소관사항

○ 건물규모 : 지하0층/지상4층, 연면적 319.53㎡

○ 건물용도 : 다구주택 9가구

****************

○ 위    치 : ************

○ 건 축 주 : ********

○ 협의사항 : 급수가능여부 등 소관사항

○ 건물규모 : 지하0층/지상3층, 연면적 144.24㎡

○ 건물용도 : 다구주택 4가구

*****************

○ 위    치 : ***************

○ 건 축 주 : ********

○ 협의사항 : 급수가능여부 등 소관사항

○ 건물규모 : 지하0층/지상6층, 연면적 532.67㎡

○ 건물용도 : 공동주택 13가구

□ 검토결과

***************

○ 수계현황 : 신월배수지 급수구역 (L.W.L: 52m)

○ 주변배관 : 2000/DCIP/200mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.0㎏f/㎠

○ 검토내용

- 급수방식 : 순직결급수 가능

- 구경산출 : 가정용 30mm(6세대)

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

****************

○ 수계현황 : 신월배수지 급수구역 (L.W.L: 52m)

○ 주변배관 : 2016/DCIP/150mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 3.7㎏f/㎠

○ 검토내용

- 급수방식 : 순직결급수 가능

- 구경산출 : 가정용 30mm(9세대)

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

****************

○ 수계현황 : 신월배수지 급수구역 (L.W.L: 52m)

○ 주변배관 : 2007/DCIP/150mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.0㎏f/㎠

○ 검토내용

- 급수방식 : 순직결급수 가능

- 구경산출 : 가정용 25mm(4세대)

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

*****************

○ 수계현황 : 신월배수지 급수구역 (L.W.L: 52m)

○ 주변배관 : 1990/DCIP/100mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.0㎏f/㎠

○ 검토내용

- 급수방식 : 순직결급수 가능

- 구경산출 : 가정용 40mm(13세대)

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

□ 급수공사비 검토

○ 관련근거

< 관련근거 >

• 수도법 제72조(수도요금 등의 납부)

• 서울특별시 수도조례 제7조(공사비의 계산방법)

• 서울특별시 수도조례 시행규칙 제3조(급수공사의 신청승인 및 공사비 납부)

*****************************

*******************************

*******************************

********************************

□ 행정사항

○ 양천구청 건축과로 협의회신

- 상기 반영된 급수협의 조건을 이행토록 양천구청 건축과에 통보코자 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 배관현황도 1부.  끝.