문서번호	미생물검사과-1812
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	차영섭	12/18 김복순

바이러스실험실 무균실

필터 교체계획 보고

2018. 12.

수질분석부

미생물검사과

바이러스 실험실 무균실 필터교체 계획 보고

바이러스 실험실내의 무균실의 필터 교체시기가 도래하여 다음과 같이 보고하고 처리하고자 합니다.

2018. 12.18 .

보고자 : 주무관  김 성 택

가. 장비명 : 바이러스실험실내 무균실 공조시스템 (2002.12.26. 준공)

나. 수리이력

연번	일자	수리이력
1	2005. 5.	바이러스분석 전용 공조기 수리
2	2005. 6.	공조시스템 실외기 수리 및 이설
3	2007. 1.	조제어시스템 수리
4	2008. 4.	공조제어시스템(냉매부분) 수리
5	2009. 4.	공조제어시스템(냉매부분) 수리
6	2011. 12.	HEPA 필터, FAN 벨트, 가습기 등 교체
7	2015. 10.	HEPA 필터, PRE 필터 교체
8	2016. 8.	압축기2호 수리
9	2017. 9.	실외기 교체

다. 금번 교체대상 및 사유

연번	교체대상	교체사유
1	HEPA 필터	점검업체 진단결과 교체시기 도래

라. 교체 소요예산 : 1,350,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

마. 담당자 의견

○ 바이러스실험실 무균실의 필터를 교체하여 바이러스 분석업무에 차질이 없도록 하고자 함.

바. 첨부서류  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.