관제설비점검 및 검사예규 일부개정(안) 제안요지

1. 개정사유

관제시스템의 안정적 운용을 위하여 추가 설치한 “신호관제 기능실 출입자 통제시스템”, “기계관제 본선환기구 출입자통제 시스템”, “정보통신관제 7호선 열차무선설비(TRS) 예비전원장치(축전지)” 및 “보안 네트워크 접근차단(NAC) 장비”의 정기점검 시행으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

2. 주요골자

가.  기계관제시스템 1개월, 6개월, 1년 점검에 “출입통제시스템(서버 및 클라이언트 컴퓨터) 점검” 대상 추가

(별표6)

〈개정〉“관제시스템 점검주기표(기계)” 내 본선환기구 출입통제시스템 1개월, 6개월 및 1년 점검주기 추가

(별지 제9호 서식)

〈개정〉“기계관제시스템 정기점검표” 내 본선환기구 출입통제시스템 점검항목 추가 및 1개월, 3개월, 6개월, 1년 점검표 분리

나.  신호관제시스템 7일 및 3개월 점검에 “출입통제시스템(서버 및 운영컴퓨터) 점검” 대상 추가

(별표7)

〈개정〉“관제시스템 점검주기표(신호)” 내 출입통제시스템 7일 및 3개월 점검주기 추가

(별지 제10호 서식)

〈개정〉“신호관제시스템 7일 점검표(5,6,8호선)” 내 출입통제시스템 점검항목 추가

(별지 제13호 서식)

〈개정〉“신호관제시스템 3개월 점검표(5,6,8호선)” 내 출입통제시스템 점검항목 추가

다. 보안 네트워크 접근차단(NAC) 장비 3개월 점검 신설

(별표12)

〈개정〉“관제시스템 점검주기표(전력/신호공용)” 내 네트워크 접근차단(NAC) 장비 3개월 점검주기 추가

(별지 제21호 서식)

〈개정〉“전력/신호관제시스템 3개월 점검표(7호선 공용)” 내 네트워크 접근차단(NAC) 장비 점검항목 추가

라. 7호선 열차무선설비(TRS) 3개월 점검에 “비상축전지 점검” 대상 추가

(별표9)

〈개정〉“관제시스템 점검주기표(정보통신)” 내 TRS열차무선설비(7호선) 비상축전지 3개월 점검주기 추가

(별지 제37호 서식)

〈개정〉“정보통신관제시스템 3개월 점검표(TRS열차무선설비(7호선))” 내 비상축전지 점검항목 추가

3. 참고사항

가. 제안근거 : 사규관리규정 제10조(입안)

나. 예산조치 : 별도의 예산조치 없음

다. 합    의 : 해당사항 없음

라. 절    차 : 관계부서 협의 → 부패영향평가 → 사규심의 → 사장결재 → 개정 시행

마. 기    타 : 신・구조문대비표 별첨

관제설비점검 및 검사예규 일부개정(안) 신․구 조문대비표

현     행

개   정 (안)

비   고

[별표 6]

관제시스템 점검주기표(기계)(제7조 관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기				비고
		1개월	3개월	6개월	1년
컴퓨터 장치	1) 외함 청소 시행 2) 소음, 발열, 접속 등 외관 상태 3) 바이러스 검사	○ ○ ○
	4) CPU 메모리 점유상태 확인		○
	5) 외함 분해 내부 청소 시행 6) 서버컴퓨터 DB백업 시행 7) 디스크 검사 및 정리				○ ○ ○
저장장치	1) 데이터 저장 기능 상태		○
무정전 전원장치	1) 외함 청소 시행 2) 소음, 발열, 접속 등 외관 상태	○ ○
	3) 인버터 기능점검 4) 축전지 셀 단자 이완, 부식 상태 5) 축전지 백업시간 측정 6) 출력전압 220v±2%(215.6~224.4) 확인			○ ○ ○ ○
	7) 외함 분해 내부 청소 시행				○
분전반	1) R, S, T 상전류 측정 2) 단자, 케이블의 열화(변색) 상태			○ ○
	3) 내부청소 시행				○
재난정보 공유 시스템	1) 공유서버 등 장비 먼지 청소 2) 각 장비 소음, 발열, 접속 등 외관 상태 3) 열차 등 각 관제실 경보음 가청 상태	○ ○ ○
	4) 공유서버 등 장비 내부 먼지 청소				○
통신장치	1) 백본스위치 등 장비 외함 청소 시행 2) 데이터 송수신 표시램프 점멸 상태 3) 소음, 발열, 접속 등 외관 상태 4) 망관리장치 알람 감지 상태	○ ○ ○ ○
	5) 망관리장치 각 역사별 DB 백업 상태 6) 백본스위치 모듈 동작 상태 7) 방화벽 시스템 로그, 리포트 기록상태		○ ○ ○
냉난방기	1) 필터 청소 시행		○
대형 표시반	1) 화면 표출 상태 2) CCTV 영상 팝업 상태 3) 매트릭스 기능 상태		○ ○ ○

[별표 7]

관제시스템 점검주기표(신호)(제8조 관련)

설 비 명			점 검 항 목	점 검 주 기					비 고
				7일	1개월	3개월	6개월	1년
대형표시반 (LDP)		5,6,8호선	1) 열번이동 및 궤도점유상태점검 2) 정류기 전압측정 3) 램프밝기 및 화면표시상태 4) 커넥터 및 케이블 접속상태	○	○ ○		○
터미널장치(5,6,8호선)			1) LED 동작상태		○
통신접속장치(덱서버,허브,터미널서버,절체기) (5,6,8호선)			1) 커넥터 접속상태 2) PORT설정상태			○	○
되돌이관제 경보장치		되돌이관제 경보장치 서버	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 프로세스 동작상태	○		○ ○
		감시용컴퓨터 (5,6,7,8호선)	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 프로세스 동작상태	○		○ ○
		네트워크장치 (허브 포함)	1) LED 표시상태 2) 커넥터 및 케이블 접속상태	○		○
		중계컴퓨터	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 프로세스 동작상태	○		○ ○
항온항습기			1) 온도/습도 상태	○
무정전전원장치	자동전압조정장치 (AVR)		1) 램프 및 지시계 표시 상태 2) 입력전압 상태 3) 출력전압 상태 4) AC 입력전압 측정 5) AC 출력전압 측정 6) BYPASS 절체시험 7) ATS 절체시험 8) 절연저항 측정	○ ○ ○		○ ○	○ ○		3Y
	UPS		1) 램프 및 지시계 표시 상태 2) AC출력전압 상태 3) 주파수 상태 4) AC 출력전압 측정 5) DC 출력전압 측정 6) AC 입력전압 측정 7) BYPASS 절체시험 8) 절연저항 측정	○ ○ ○		○ ○ ○	○		3Y
	접지설비		1) 접지저항 상태 2) 접지함, 접지선 부식 및 손상 여부					○ ○
	축전지		1) 전해액 누액 여부 2) 셀별 단자전압 및 총 전압 3) 전해액 비중 및 온도 4) 충, 방전시험	○			○ ○ ○

[별표 9]

관제시스템 점검주기표(정보통신)(제10조 관련)

설 비 명	세부장비명	점 검 항 목	점 검 주 기				비 고
			7일	3개월	6개월	1년
광전송 장비 (7호선연장)	네트워크장치 (5305_Node1,2)	1) 각종 램프 현시상태 2) Line 모듈 동작상태 3) Control 모듈 동작상태 4) Power 모듈 동작상태 5) LAN 케이블 접속상태 6) 광 LINK 절체시험	O	O O O O		O
	L3스위치 (Ex-4200)	1) 스위치 램프현시상태 2) 광케이블 접속상태 3) 운용프로그램 실행상태 4) LAN 케이블 접속상태	O	O O O
	망감시장치 (NMS)	1) Local 알람 수집 기능 2) 운용프로그램 실행상태 3) 디스크 스토리지 용량상태 4) 알람 감지 및 저장상태	O	O O O
TRS 열차무선 설비 (7호선)	중앙제어장치 (SCN)	1) 각종 램프 현시상태 2) 주 제어장치 동작상태 3) 파워 모듈 동작상태 4) Gateway 포트 연결상태 5) CNC 서버 동작상태 6) NMS Pro 동작상태	O	O O O O O
	인터페이스부	1) 각종 램프 현시상태 2) TTC GATEWAY서버 동작상태 3) 인터페이스용 포트 동작상태	O	O O
	연동장치 (CeCoCo)	1) 각종 램프 현시상태 2) 스위치 주/예비장치 동작상태 3) 재난망 연동용 무전기 동작상태 4) 관제조작반 서버 동작상태 5) LAN 케이블 접속상태	O	O O O O
	광보조 중계장치 (WDSOR-800)	1) 각종 램프 현시상태 2) 장비 취부 및 고정상태 (2층 운전관제 안테나 포함) 3) 각종 케이블 접속상태 4) 디스플레이 버튼 동작상태 5) TRS 휴대용무전기 통화상태	O	O O O O
	TRS 관리장치 (NMS)	1) 시스템 실시간 감시상태 2) 기지국 및 중계기 로그 기록상태 3) 기지국 원격 접속 및 제어기능 4) 중계기 원격 접속 및 제어기능	O	O O O
	무선국장치	1) 중계국 주파수 편차 2) 중계국 공중선 전력 3) 중계국 점유주파수 대역폭 4) 연동장치 주파수 편차 5) 연동장치 공중선 전력 6) 연동장치 점유주파수 대역폭				O O O O O O

[별표 12]

관제시스템 점검주기표(전력/신호공용)(제13조 관련)

설 비 명		점 검 항 목	점 검 주 기				비 고
			7일	3개월	6개월	1년
메인컴퓨터 (TCC/SCADA)		1) 시스템 주,예비계 동작상태 2) LED 표시상태 3) DISK SPACE 상태 4) 프로세스 동작상태 5) FAN 동작상태 6) 디스크 디바이스 상태 7) 프로세스 파일 점유상태 8) 커넥터 및 케이블 접속상태 9) 응용프로그램 재기동 10) 디스크 정리 및 무결성 검사 11) 이중화시험	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○		○ ○	3Y
신호	운영관리 컴퓨터 ( MSC)	1) 시스템 동작상태 2) DISK SPACE 상태 3) 프로세스 동작상태 4) 디스크 디바이스 상태 5) 커넥터 및 케이블 접속상태 6) 응용프로그램 재기동 7) 디스크 정리 및 무결성 검사	○ ○ ○	○ ○		○ ○
	전산기 - 운전관제 - 유지보수자	1) 모니터 해상도 2) 디스크 디바이스 상태 3) 제어 시 표시상태 4) 커넥터 및 케이블 접속상태 5) 현장 제어시험 6) 디스크 정리 및 무결성 검사	○	○ ○ ○		○ ○
전력	유지보수 전산기	1) DISK SPACE 상태 2) 프로세스 동작상태 3) 주변장치 동작 및 모니터 해상도 4) 디스크 디바이스 상태 5) 프로세스 동작 및 파일 점유상태 6) 커넥터 및 케이블 접속상태 7) 응용프로그램 재기동 8) 디스크 정리 및 무결성 검사	○ ○ ○	○ ○ ○		○ ○
	운용자전산기	1) 주변장치 동작 및 모니터 해상도 2) 디스크 디바이스 상태 3) 커넥터 및 케이블 접속상태 4) 주장치 및 주변장치 동작상태 5) 장비 재기동	○	○ ○		○ ○

[별지 제9호 서식]

기계관제시스템 정기점검표(제14조 관련)

○ 검 사 자 : ○ 검사기간(일자) : ○ 검사결과 : A(정상), B(보수 후 정상), C(보수 중), D(관찰), F(불량)			담당			부장		팀장			센터장
점검 주기	장치명	점검 & 정비 항 목		5 호선	6 호선		7 호선		8 호선	공유		DB
1월 점검	컴퓨터 장치	외함 청소 시행
		소음, 발열, 접속 등 외관 상태
		바이러스 검사
	무정전 전원장치	외함 청소 시행
		소음, 발열, 접속 등 외관 상태
	통신장치	백본스위치 등 장비 외함 청소 시행
		데이터 송수신 표시램프 점멸 상태
		소음, 발열, 접속 등 외관 상태
		망관리장치 알람 감지 상태
	재난정보 공유시스템	공유서버 등 장비 외함 청소
		각장비 소음, 발열, 접속 등 외관상태
		열차 등 각 관제실 경보음 가청 상태
3월 점검	컴퓨터장치	CPU 메모리 점유상태 확인
	저장장치	데이터 저장 기능 상태
	통신장치	망관리장치 각 역사별 DB 백업 상태
		백본스위치 모듈 동작 상태
		방화벽 시스템 로그, 리포트 기록상태
	대형표시반	화면 표출 상태
		CCTV 영상 팝업 상태
		매트릭스 기능 상태
	냉난방기	필터 청소 시행
6월 점검	무정전 전원장치	인버터 기능점검
		축전지 셀 단자 이완, 부식 상태
		축전지 백업시간 측정
		출력전압 215.6~224.4(V) 확인
	분전반	R, S, T 상전류 측정
		단자, 케이블의 열화(변색) 상태
1년 점검	컴퓨터장치	외함 분해 내부 청소 시행
		서버컴퓨터 DB백업 시행
		디스크 검사 및 정리
	무정전전원장치	외함 분해 내부 청소 시행
	분전반	내부청소 시행
	재난정보공유시스템	공유서버 등 장비 내부 먼지 청소

❒ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고

[별지 제10호 서식]

신호관제시스템 7일 점검표(제14조 관련)

(5,6,8호선)

( )호선관제 점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수 후 정상) C(보수 중) D(관찰) F(불량)				담 당		부 장		팀 장		센터장
장 치 명			점 검 항 목		결과		점검일		점검자
컴퓨터 장치		TCC	1) 시스템1,2계 동작상태
			2) LED 표시상태
			3) DISK SPACE 상태
			4) 네트워크 디바이스 동작상태
			5) 프로세스 동작상태
			6) FAN 동작상태
		MSC	1) 시스템 동작상태
			2) LED 표시상태
			3) DISK SPACE 상태
			4) 디바이스 상태
			5) 프로세스 동작상태
		IOC (8호선)	1) 시스템 동작상태
			2) LED 표시상태
			3) DISK SPACE 상태
			4) 디바이스 상태
			5) 프로세스 동작상태
IO장치/CMU (5,6호선)			1) LED 표시상태
			2) 시스템 1,2계 동작상태
중앙정보전송장치 (CDTS)			1) LED 표시상태
			2) 시스템 1,2계 동작상태
제어콘솔 (W/S,F/K)			1) 모니터 해상도
대형 표시반 (LDP)			1) 열번이동 및 궤도점유상태
되돌이 관제 경보 장치	되돌이서버		1) 시스템 동작상태
	감시용컴퓨터		1) 시스템 동작상태
	네트워크		1) LED 표시상태
	중계컴퓨터		1) 시스템 동작상태
무정전전원장치	자동전압 조정장치 (AVR)		1) 램프 및 지시계 표시 상태
			2) 입력전압 상태
			3) 출력전압 상태
	UPS		1) 램프 및 지시계 표시 상태
			2) AC 출력전압 상태
			3) 주파수 상태
	축전지		1) 전해액 누액 여부
항온항습기			1) 온도/습도 상태

□ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제13호 서식]

신호관제시스템 3개월 점검표(제14조 관련)

(5,6,8호선)

( )호선관제 점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수 후 정상) C(보수 중) D(관찰) F(불량)				담 당	부 장		팀 장		센터장
장 치 명			점 검 항 목	결과		점검일		점검자
무정전전원장치		자동전압조정장치(AVR)	1) AC 입력전압 측정
			2) AC 출력전압 측정
		UPS	1) AC 입력전압
			2) DC 출력전압
			3) AC 출력전압
통신접속장치 (덱서버,허브, 터미널서버,절체기)			1) 커넥터 접속상태
되돌이 관제 경보 장치	되돌이서버		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 프로세스 동작상태
	감시용컴퓨터		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 프로세스 동작상태
	네트워크		1) 커넥터 및 케이블 접속상태
	중계컴퓨터		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 프로세스 동작상태

□ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제21호 서식]

전력/신호관제시스템 3개월 점검표(제14조 관련)

(7호선 공용)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수 후 정상) C(보수 중) D(관찰) F(불량)			담 당	부 장		팀 장		센터장
구분	장 치 명	점 검 항 목	결 과		점검일		점검자
전력/신호 공용	메인컴퓨터 (TCC/SCADA)	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 프로세스 파일 점유상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
신호	운영관리컴퓨터 (MSC)	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 커넥터 및 케이블 접속상태
	전산기 - 운전관제사 - 유지보수자	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 제어 시 표시상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
전력	유지보수전산기	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 프로세스 동작 및 파일 점유상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
	운용자전산기	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 커넥터 및 케이블 접속상태
전력/신호 공용	대형표시반 (LDP)	1) 색상 균일상태
		2) 월 콘트롤러 동작상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
	네트워크장치 (스위치,터미널서버)	1) 커넥터 및 케이블 접속상태
	네트워크장치 (방화벽)	1) 시스템 환경 설정상태
		2) 로그 디스크 용량 및 설정상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
기 타

□ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제37호 서식]

정보통신관제시스템 3개월 점검표(제14조 관련)

(TRS열차무선설비)

□ 점검장소 : 정보통신관제 □ 점검기준 : A(정상), B(보수 후 정상), C(보수 중), D(관찰), F(불량)			담 당	부 장		팀 장		센터장
설 비 명	세부장비명	점 검 항 목	점검결과		점검일		점검자
TRS 열차무선설비 (7호선)	중앙제어장치 (SCN)	주 제어장치 동작상태
		파워 모듈 동작상태
		Gateway 포트 연결상태
		CNC 서버 동작상태
		NMS Pro 동작상태
	인터페이스부	TTC GATEWAY서버 동작상태
		인터페이스용 포트 동작상태
	연동장치 (CeCoCo)	스위치 주/예비장치 동작상태
		재난망 연동용 무전기 동작상태
		관제조작반 서버 동작상태
		LAN 케이블 접속상태
	광보조중계장치 (WDSOR-800)	장비 취부 및 고정상태 (2층 운전관제 안테나 포함)
		각종 케이블 접속상태
		디스플레이 버튼 동작상태
		TRS 휴대용무전기 통화상태
	TRS 관리장치 (NMS)	기지국 및 중계기 로그 기록상태
		기지국 원격접속 및 제어기능
		중계기 원격접속 및 제어기능

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별표 6]

관제시스템 점검주기표(기계)(제7조 관련)

설비명	점 검 항 목	점 검 주 기				비고
		1개월	3개월	6개월	1년
컴퓨터 장치	1) 외함 청소 시행 2) 소음, 발열, 접속 등 외관 상태 3) 바이러스 검사	○ ○ ○
	4) CPU 메모리 점유상태 확인		○
	5) 외함 분해 내부 청소 시행 6) 서버컴퓨터 DB백업 시행 7) 디스크 검사 및 정리				○ ○ ○
저장장치	1) 데이터 저장 기능 상태		○
무정전 전원장치	1) 외함 청소 시행 2) 소음, 발열, 접속 등 외관 상태	○ ○
	3) 인버터 기능점검 4) 축전지 셀 단자 이완, 부식 상태 5) 축전지 백업시간 측정 6) 출력전압 220v±2%(215.6~224.4) 확인			○ ○ ○ ○
	7) 외함 분해 내부 청소 시행				○
분전반	1) R, S, T 상전류 측정 2) 단자, 케이블의 열화(변색) 상태			○ ○
	3) 내부청소 시행				○
재난정보 공유 시스템	1) 공유서버 등 장비 먼지 청소 2) 각 장비 소음, 발열, 접속 등 외관 상태 3) 열차 등 각 관제실 경보음 가청 상태	○ ○ ○
	4) 공유서버 등 장비 내부 먼지 청소				○
통신장치	1) 백본스위치 등 장비 외함 청소 시행 2) 데이터 송수신 표시램프 점멸 상태 3) 소음, 발열, 접속 등 외관 상태 4) 망관리장치 알람 감지 상태	○ ○ ○ ○
	5) 망관리장치 각 역사별 DB 백업 상태 6) 백본스위치 모듈 동작 상태 7) 방화벽 시스템 로그, 리포트 기록상태		○ ○ ○
냉난방기	1) 필터 청소 시행		○
대형 표시반	1) 화면 표출 상태 2) CCTV 영상 팝업 상태 3) 매트릭스 기능 상태		○ ○ ○
본선 환기구 출입통제 시스템	1) 컴퓨터 전면 표시창의 이상 유무 메시지 상태 2) 서버, 클라이언트 컴퓨터 응용프로그램 실행 상태 3) 통신 케이블 및 커넥터 접속 상태 4) 서버 DB 백업	○ ○		○	○

[별표 7]

관제시스템 점검주기표(신호)(제8조 관련)

설 비 명			점 검 항 목	점 검 주 기					비 고
				7일	1개월	3개월	6개월	1년
대형표시반 (LDP)		5,6,8호선	1) 열번이동 및 궤도점유상태점검 2) 정류기 전압측정 3) 램프밝기 및 화면표시상태 4) 커넥터 및 케이블 접속상태	○	○ ○		○
터미널장치(5,6,8호선)			1) LED 동작상태		○
통신접속장치(덱서버,허브,터미널서버,절체기) (5,6,8호선)			1) 커넥터 접속상태 2) PORT설정상태			○	○
되돌이관제 경보장치		되돌이관제 경보장치 서버	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 프로세스 동작상태	○		○ ○
		감시용컴퓨터 (5,6,7,8호선)	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 프로세스 동작상태	○		○ ○
		네트워크장치 (허브 포함)	1) LED 표시상태 2) 커넥터 및 케이블 접속상태	○		○
		중계컴퓨터	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 프로세스 동작상태	○		○ ○
출입 통제 시스템		출입통제 서버	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 커넥터 및 케이블 접속상태	○		○ ○
		운용컴퓨터	1) 시스템 동작상태 2) 디스크 디바이스 상태 3) 커넥터 및 케이블 접속상태	○		○ ○
항온항습기			1) 온도/습도 상태	○
무정전전원장치	자동전압조정장치 (AVR)		1) 램프 및 지시계 표시 상태 2) 입력전압 상태 3) 출력전압 상태 4) AC 입력전압 측정 5) AC 출력전압 측정 6) BYPASS 절체시험 7) ATS 절체시험 8) 절연저항 측정	○ ○ ○		○ ○	○ ○		3Y
	UPS		1) 램프 및 지시계 표시 상태 2) AC출력전압 상태 3) 주파수 상태 4) AC 출력전압 측정 5) DC 출력전압 측정 6) AC 입력전압 측정 7) BYPASS 절체시험 8) 절연저항 측정	○ ○ ○		○ ○ ○	○		3Y
	접지설비		1) 접지저항 상태 2) 접지함, 접지선 부식 및 손상 여부					○ ○
	축전지		1) 전해액 누액 여부 2) 셀별 단자전압 및 총 전압 3) 전해액 비중 및 온도 4) 충, 방전시험	○			○ ○ ○

[별표 9]

관제시스템 점검주기표(정보통신)(제10조 관련)

설 비 명	세부장비명	점 검 항 목	점 검 주 기				비 고
			7일	3개월	6개월	1년
광전송 장비 (7호선연장)	네트워크장치 (5305_Node1,2)	1) 각종 램프 현시상태 2) Line 모듈 동작상태 3) Control 모듈 동작상태 4) Power 모듈 동작상태 5) LAN 케이블 접속상태 6) 광 LINK 절체시험	O	O O O O		O
	L3스위치 (Ex-4200)	1) 스위치 램프현시상태 2) 광케이블 접속상태 3) 운용프로그램 실행상태 4) LAN 케이블 접속상태	O	O O O
	망감시장치 (NMS)	1) Local 알람 수집 기능 2) 운용프로그램 실행상태 3) 디스크 스토리지 용량상태 4) 알람 감지 및 저장상태	O	O O O
TRS 열차무선 설비 (7호선)	중앙제어장치 (SCN)	1) 각종 램프 현시상태 2) 주 제어장치 동작상태 3) 파워 모듈 동작상태 4) Gateway 포트 연결상태 5) CNC 서버 동작상태 6) NMS Pro 동작상태	O	O O O O O
	인터페이스부	1) 각종 램프 현시상태 2) TTC GATEWAY서버 동작상태 3) 인터페이스용 포트 동작상태	O	O O
	연동장치 (CeCoCo)	1) 각종 램프 현시상태 2) 스위치 주/예비장치 동작상태 3) 재난망 연동용 무전기 동작상태 4) 관제조작반 서버 동작상태 5) LAN 케이블 접속상태	O	O O O O
	광보조 중계장치 (WDSOR-800)	1) 각종 램프 현시상태 2) 장비 취부 및 고정상태 (2층 운전관제 안테나 포함) 3) 각종 케이블 접속상태 4) 디스플레이 버튼 동작상태 5) TRS 휴대용무전기 통화상태	O	O O O O
	TRS 관리장치 (NMS)	1) 시스템 실시간 감시상태 2) 기지국 및 중계기 로그 기록상태 3) 기지국 원격 접속 및 제어기능 4) 중계기 원격 접속 및 제어기능	O	O O O
	무선국장치	1) 중계국 주파수 편차 2) 중계국 공중선 전력 3) 중계국 점유주파수 대역폭 4) 연동장치 주파수 편차 5) 연동장치 공중선 전력 6) 연동장치 점유주파수 대역폭				O O O O O O
	비상축전지	1) 전조별 파손 및 이상유무 2) 케이블 단자 접속상태 3) 지시계기 동작상태 4) Cell별 축전지 전압 (V)		O O O O

[별표 12]

관제시스템 점검주기표(전력/신호공용)(제13조 관련)

설 비 명		점 검 항 목	점 검 주 기				비 고
			7일	3개월	6개월	1년
메인컴퓨터 (TCC/SCADA)		1) 시스템 주,예비계 동작상태 2) LED 표시상태 3) DISK SPACE 상태 4) 프로세스 동작상태 5) FAN 동작상태 6) 디스크 디바이스 상태 7) 프로세스 파일 점유상태 8) 커넥터 및 케이블 접속상태 9) 응용프로그램 재기동 10) 디스크 정리 및 무결성 검사 11) 이중화시험	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○		○ ○	3Y
보안장치	네트워크접근차단 (NAC)	1) 시스템 환경 설정 상태 2) 네트워크접근차단장비 동작상태 3) 커넥터 및 케이블 접속상태		○ ○ ○
신호	운영관리 컴퓨터 ( MSC)	1) 시스템 동작상태 2) DISK SPACE 상태 3) 프로세스 동작상태 4) 디스크 디바이스 상태 5) 커넥터 및 케이블 접속상태 6) 응용프로그램 재기동 7) 디스크 정리 및 무결성 검사	○ ○ ○	○ ○		○ ○
	전산기 - 운전관제 - 유지보수자	1) 모니터 해상도 2) 디스크 디바이스 상태 3) 제어 시 표시상태 4) 커넥터 및 케이블 접속상태 5) 현장 제어시험 6) 디스크 정리 및 무결성 검사	○	○ ○ ○		○ ○
전력	유지보수 전산기	1) DISK SPACE 상태 2) 프로세스 동작상태 3) 주변장치 동작 및 모니터 해상도 4) 디스크 디바이스 상태 5) 프로세스 동작 및 파일 점유상태 6) 커넥터 및 케이블 접속상태 7) 응용프로그램 재기동 8) 디스크 정리 및 무결성 검사	○ ○ ○	○ ○ ○		○ ○
	운용자전산기	1) 주변장치 동작 및 모니터 해상도 2) 디스크 디바이스 상태 3) 커넥터 및 케이블 접속상태 4) 주장치 및 주변장치 동작상태 5) 장비 재기동	○	○ ○		○ ○

[별지 제9-1호 서식]

기계관제시스템 1개월 점검표(제14조 관련)

○ 점검일자 : ○ 검사자명 : ○ 검사결과 : A(정상), B(보수 후 정상), C(보수 중), D(관찰), F(불량)		담당		부장		팀장		센터장
장치명	점검 & 정비 항 목		5호선		6호선		7호선		8호선
컴퓨터장치	외함 청소 시행
	소음, 발열, 접속 등 외관 상태
	바이러스 검사
무정전 전원장치	외함 청소 시행
	소음, 발열, 접속 등 외관 상태
통신장치	백본스위치 등 장비 외함 청소 시행
	데이터 송수신 표시램프 점멸 상태
	소음, 발열, 접속 등 외관 상태
	망관리장치 알람 감지 상태
재난정보 공유시스템	공유서버 등 장비 외함 청소
	각장비 소음, 발열, 접속 등 외관상태
	열차 등 각 관제실 경보음 가청 상태
본선환기구 출입통제시스템	컴퓨터 전면 표시창의 이상 유무 메시지 상태
	서버, 클라이언트 컴퓨터 응용프로그램 실행 상태

❒ 정비 및 조치사항

장 치 명	조 치 내 역	비 고

[별지 제9-2호 서식]

기계관제시스템 3개월 점검표(제14조 관련)

○ 점검일자 : ○ 검사자명 : ○ 검사결과 : A(정상), B(보수 후 정상), C(보수 중), D(관찰), F(불량)		담당		부장		팀장		센터장
장치명	점검 & 정비 항 목		5호선		6호선		7호선		8호선
컴퓨터장치	CPU 메모리 점유상태 확인
저장장치	데이터 저장 기능 상태
통신장치	망관리장치 각 역사별 DB 백업 상태
	백본스위치 모듈 동작 상태
	방화벽 시스템 로그, 리포트 기록상태
대형표시반	화면 표출 상태
	CCTV 영상 팝업 상태
	매트릭스 기능 상태
냉난방기	필터 청소 시행

❒ 정비 및 조치사항

장 치 명	조 치 내 역	비 고

[별지 제9-3호 서식]

기계관제시스템 6개월 점검표(제14조 관련)

○ 점검일자 : ○ 검사자명 : ○ 검사결과 : A(정상), B(보수 후 정상), C(보수 중), D(관찰), F(불량)		담당		부장		팀장		센터장
장치명	점검 & 정비 항 목		5호선		6호선		7호선		8호선
무정전 전원장치	인버터 기능점검
	축전지 셀 단자 이완, 부식 상태
	축전지 백업시간 측정
	출력전압 215.6~224.4(V) 확인
분전반	R, S, T 상전류 측정
	단자, 케이블의 열화(변색) 상태
본선환기구 출입통제시스템	통신 케이블 및 커넥터 접속 상태

❒ 정비 및 조치사항

장 치 명	조 치 내 역	비 고

[별지 제9-4호 서식]

기계관제시스템 1년 점검표(제14조 관련)

○ 점검일자 : ○ 검사자명 : ○ 검사결과 : A(정상), B(보수 후 정상), C(보수 중), D(관찰), F(불량)		담당		부장		팀장		센터장
장치명	점검 & 정비 항 목		5호선		6호선		7호선		8호선
컴퓨터장치	외함 분해 내부 청소 시행
	서버컴퓨터 DB백업 시행
	디스크 검사 및 정리
무정전전원장치	외함 분해 내부 청소 시행
분전반	내부청소 시행
재난정보 공유시스템	공유서버 등 장비 내부 먼지 청소
본선환기구 출입통제시스템	서버 DB 백업

❒ 정비 및 조치사항

장 치 명	조 치 내 역	비 고

[별지 제10호 서식]

신호관제시스템 7일 점검표(제14조 관련)

(5,6,8호선)

( )호선관제 점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수 후 정상) C(보수 중) D(관찰) F(불량)				담 당		부 장		팀 장		센터장
장 치 명			점 검 항 목		결과		점검일		점검자
컴퓨터 장치		TCC	1) 시스템1,2계 동작상태
			2) LED 표시상태
			3) DISK SPACE 상태
			4) 네트워크 디바이스 동작상태
			5) 프로세스 동작상태
			6) FAN 동작상태
		MSC	1) 시스템 동작상태
			2) LED 표시상태
			3) DISK SPACE 상태
			4) 디바이스 상태
			5) 프로세스 동작상태
		IOC (8호선)	1) 시스템 동작상태
			2) LED 표시상태
			3) DISK SPACE 상태
			4) 디바이스 상태
			5) 프로세스 동작상태
IO장치/CMU (5,6호선)			1) LED 표시상태
			2) 시스템 1,2계 동작상태
중앙정보전송장치 (CDTS)			1) LED 표시상태
			2) 시스템 1,2계 동작상태
제어콘솔 (W/S,F/K)			1) 모니터 해상도
대형 표시반 (LDP)			1) 열번이동 및 궤도점유상태
되돌이 관제 경보 장치	되돌이서버		1) 시스템 동작상태
	감시용컴퓨터		1) 시스템 동작상태
	네트워크		1) LED 표시상태
	중계컴퓨터		1) 시스템 동작상태
무정전전원장치	자동전압 조정장치 (AVR)		1) 램프 및 지시계 표시 상태
			2) 입력전압 상태
			3) 출력전압 상태
	UPS		1) 램프 및 지시계 표시 상태
			2) AC 출력전압 상태
			3) 주파수 상태
	축전지		1) 전해액 누액 여부
출입통제시스템	출입통제서버		1) 시스템 동작상태
	운용컴퓨터		1) 시스템 동작상태
항온항습기			1) 온도/습도 상태

□ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제13호 서식]

신호관제시스템 3개월 점검표(제14조 관련)

(5,6,8호선)

( )호선관제 점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수 후 정상) C(보수 중) D(관찰) F(불량)				담 당	부 장		팀 장		센터장
장 치 명			점 검 항 목	결과		점검일		점검자
무정전전원장치		자동전압조정장치(AVR)	1) AC 입력전압 측정
			2) AC 출력전압 측정
		UPS	1) AC 입력전압
			2) DC 출력전압
			3) AC 출력전압
통신접속장치 (덱서버,허브, 터미널서버,절체기)			1) 커넥터 접속상태
되돌이 관제 경보 장치	되돌이서버		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 프로세스 동작상태
	감시용컴퓨터		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 프로세스 동작상태
	네트워크		1) 커넥터 및 케이블 접속상태
	중계컴퓨터		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 프로세스 동작상태
출입통제시스템	출입통제서버		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 커넥터 및 케이블 접속상태
	운용컴퓨터		1) 디스크 디바이스 상태
			2) 커넥터 및 케이블 접속상태

□ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제21호 서식]

전력/신호관제시스템 3개월 점검표(제14조 관련)

(7호선 공용)

점검기간(일자) : 점검결과 : A(정상) B(보수 후 정상) C(보수 중) D(관찰) F(불량)			담 당	부 장		팀 장		센터장
구분	장 치 명	점 검 항 목	결 과		점검일		점검자
전력/신호 공용	메인컴퓨터 (TCC/SCADA)	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 프로세스 파일 점유상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
신호	운영관리컴퓨터 (MSC)	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 커넥터 및 케이블 접속상태
	전산기 - 운전관제사 - 유지보수자	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 제어 시 표시상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
전력	유지보수전산기	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 프로세스 동작 및 파일 점유상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
	운용자전산기	1) 디스크 디바이스 상태
		2) 커넥터 및 케이블 접속상태
전력/신호 공용	대형표시반 (LDP)	1) 색상 균일상태
		2) 월 콘트롤러 동작상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
	네트워크장치 (스위치,터미널서버)	1) 커넥터 및 케이블 접속상태
	네트워크장치 (방화벽)	1) 시스템 환경 설정상태
		2) 로그 디스크 용량 및 설정상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
	보안장치 (네트워크접근차단(NAC))	1) 시스템 환경 설정상태
		2) 로그 디스크 용량 및 설정상태
		3) 커넥터 및 케이블 접속상태
기 타

□ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제37호 서식]

정보통신관제시스템 3개월 점검표(제14조 관련)

(TRS열차무선설비)

□ 점검장소 : 정보통신관제 □ 점검기준 : A(정상), B(보수 후 정상), C(보수 중), D(관찰), F(불량)						담 당	부 장		팀 장		센터장
설 비 명	세부장비명	점 검 항 목				점검결과		점검일		점검자
TRS 열차무선설비 (7호선)	중앙제어장치 (SCN)	주 제어장치 동작상태
		파워 모듈 동작상태
		Gateway 포트 연결상태
		CNC 서버 동작상태
		NMS Pro 동작상태
	인터페이스부	TTC GATEWAY서버 동작상태
		인터페이스용 포트 동작상태
	연동장치 (CeCoCo)	스위치 주/예비장치 동작상태
		재난망 연동용 무전기 동작상태
		관제조작반 서버 동작상태
		LAN 케이블 접속상태
	광보조중계장치 (WDSOR-800)	장비 취부 및 고정상태 (2층 운전관제 안테나 포함)
		각종 케이블 접속상태
		디스플레이 버튼 동작상태
		TRS 휴대용무전기 통화상태
	TRS 관리장치 (NMS)	기지국 및 중계기 로그 기록상태
		기지국 원격접속 및 제어기능
		중계기 원격접속 및 제어기능
	비상축전지	전조별 파손 및 이상유무
		케이블 단자 접속상태
		지시계기 동작상태
		Cell별 축전지 전압 (V)
		1	2	3	4

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비고(조치일시)

본선환기구 출입통제 시스템 구축 운영(’18.3.26.)에 따른 대상설비 정기점검 신설

- 점검대상(기계관제실)

․ 서버 컴퓨터 1대

․ 클라이언트 컴퓨터 2대

신호관제 출입통제시스템 운영서버 및 PC 하자기간 만료(’17.8.17.)에 따른 유지관리(점검주기 추가)

정보통신관제 7호선 열차무선설비 예비전원장치(축전지) 설치완료(’17.8.21.)에 따른 점검주기(3개월) 추가

행정안전부 설치지원 장비(네트워크 접근차단(NAC))로 무상 보수기간이 끝나는 ’18.2.28. 이후 점검주기(3개월)에 포함 유지관리

본선환기구 출입통제 시스템 구축 운영(’18.3.26.)에 따른 대상설비 정기점검(1개월) 항목 추가

- 기타 변경사항

․ 통합 점검표 양식을 1개월, 3개월, 6개월 및 1년 점검로 분리

․ 정비 및 조치사항의 “설비명”을 “장치명”으로 통일

․ 공유, DB 필드를 장치명 레코드에 포함하여 시행

- 변경사항

․ 통합 점검표 양식을 1개월, 3개월, 6개월 및 1년 점검로 분리

․ 정비 및 조치사항의 “설비명”을 “장치명”으로 통일

․ 공유, DB 필드를 장치명 레코드에 포함하여 시행

본선환기구 출입통제 시스템 구축 운영(’18.3.26.)에 따른 대상설비 정기점검(6개월) 항목 추가

- 기타 변경사항

․ 통합 점검표 양식을 1개월, 3개월, 6개월 및 1년 점검로 분리

․ 정비 및 조치사항의 “설비명”을 “장치명”으로 통일

본선환기구 출입통제 시스템 구축 운영(’18.3.26.)에 따른 대상설비 정기점검(1년) 항목 추가

- 기타 변경사항

․ 통합 점검표 양식을 1개월, 3개월, 6개월 및 1년 점검로 분리

․ 정비 및 조치사항의 “설비명”을 “장치명”으로 통일

․ 공유, DB 필드를 장치명 레코드에 포함하여 시행

신호관제 출입통제시스템 운영서버 및 PC 하자기간 만료(’17.8.17.)에 따른 7일 점검항목 추가

신호관제 출입통제시스템 운영서버 및 PC 하자기간 만료(’17.8.17.)에 따른 3개월 점검항목 추가

행정안전부 설치지원 장비(네트워크 접근차단(NAC))로 무상 보수기간이 끝남에 따른 보안장치 3개월 점검항목 추가

정보통신관제 7호선 열차무선설비 예비전원장치(축전지) 설치완료(’17.8.21.)에 따른 점검항목 추가